## Plano de Manutenção_R01
ANEXO 15 – ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
PLANO DE MANUTENÇÃO
ITEM | EQUIPAMENTO | BLOCO | SUBITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | FREQUÊNCIA
1 | ACUMULADOR DE ÓLEO / SUCÇÃO | B01 | MECÂNICA | Purga de óleo. | Mensal
2 | ACUMULADOR DE ÓLEO / SUCÇÃO | B01 | MECÂNICA | Verificar integridade física da válvula de purga. | Semestral
3 | ACUMULADOR DE ÓLEO / SUCÇÃO | B01 | EXTERNO | Calibração e certificação da válvula de segurança e manômetro. | Anual
4 | ACUMULADOR DE ÓLEO / SUCÇÃO | B01 | EXTERNO | Ultrassonografia. | Anual
5 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | ELIMINAR PONTOS DE CORROSÃO DO GABINETE | MENSAL
6 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPAR BANDEJAS DE CONDENSAÇÃO | MENSAL
7 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPAR FILTROS PLANOS | MENSAL
8 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS E RALO DE COLETA DA ÁGUA CONDENSADA | MENSAL
9 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | TESTAR VÁLVULA MODULADORA | MENSAL
10 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR A ATUAÇÃO DO TERMOSTATO | MENSAL
11 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR ATERRAMENTO DAS MÁQUINAS | MENSAL
12 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DUAS VIAS | MENSAL
13 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR CORREIAS DEFEITUOSAS | MENSAL
14 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR ESTADO DO EIXO, VENTILADOR, ROLAMENTOS E MANCAIS | MENSAL
15 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR LAMPADAS DE SINALIZAÇÃO | MENSAL
16 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA | MENSAL
17 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR VAZÕES DE ÁGUA | MENSAL
18 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | MENSAL
19 | BOMBA D'AGUA DA COEV | B01 | MECÂNICA | Inspeção visual do motor - integridade do acoplamento, níveis de ruído em funcionamento, vibração, sinais de desgaste, oxidação e peças danificadas. | Mensal
20 | BOMBA D'AGUA DA COEV | B01 | MECÂNICA | Inspecionar vedação e condição das válvulas de passagem e retenção de água. | Semestral
21 | BOMBA D'AGUA DA COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar fixação do motor na sua base. | Semestral
22 | BOMBA D'AGUA DA COEV | B01 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Anual
23 | BOMBA D'AGUA DA COEV | B01 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Semestral
24 | BOMBA D'AGUA DA COEV | B01 | MECÂNICA | Limpeza do motor, reparo nos pontos de corrosão, desumidificação do estator, troca de isolamento, pintura, substituição de selo mecânico. | Anual
25 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | REGISTRAR CORRENTE ELÉTRICA | MENSAL
26 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | REGISTRAR TENSÃO ELÉTICA | MENSAL
27 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR E MEDIR ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA NEUTRO | MENSAL
28 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA | MENSAL
29 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | MENSAL
30 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR ALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA | MENSAL
31 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR SENTIDO DE ROTAÇÃO | MENSAL
32 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PROTETORES | MENSAL
33 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR AS PRESSÕES DE TRABALHO(FILTRO/SUCÇÃO/RECALQUE) | MENSAL
34 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | FAZER LIMPEZA NO FILTRO "Y" CASO NECESÁRIO, REPOR ISOLAMENTO | MENSAL
35 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | LIMPAR TODO CONJUNTO | MENSAL
36 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | LIMPAR O SISTEMA DE DRENAGEM | MENSAL
37 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | ELIMINAR FOCOS DE CORROSÃO | MENSAL
38 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | VERIFICAR TERMINAIS E CONTATOS E PROCEDER REAPERTO DE TODAS AS CONEXÕES | TRIMESTRAL
39 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | INSPECIONAR COM TERMÔMETRO LASER POSSÍVEIS PONTOS DE AQUECIMENTO E CORRIGIR SE NECESSÁRIO | TRIMESTRAL
40 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12/B14 | HVAC | TROCAR ÓLEO ENTRE 1500 - 2000 EM FUNCIONAMENTO, CHECAR HORAS DA ÚLTIMA TROCA E EXECUTAR CASO | TRIMESTRAL
41 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificar desgaste dos anéis, juntas, buchas e rotor. Substituir caso necessário. | Semestral
42 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | ELÉTRICA | Inspeção na caixa de ligação e reaperto nas conexões elétricas, caso necessário. | Trimestral
43 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Inspecionar acoplamento e fazer alinhamento. | Semestral
44 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Substituição do óleo AP 68. | Semestral
45 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Reaperto na base. | Semestral
46 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificação dos pontos de corrosão e pintura. | Semestral
47 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | GERAL | Calibração no manômetro. | Anual
48 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Substituição do rolamento do motor elétrico. | Anual
49 | BOMBA DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Desumidificação do estator. | Anual
50 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | INSPECIONAR E TRATAR FOCOS DE FERRUGEM | TRIMESTRAL
51 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | LIMPEZA GERAL | TRIMESTRAL
52 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | LIMPAR EXTERNAMENTE | TRIMESTRAL
53 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR EXISTÊNCIA DE SUJEIRAS, DANOS, CORROSÃO EXTERNA E FIXAÇÃO | TRIMESTRAL
54 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CAIXA TERMINAL | TRIMESTRAL
55 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR O ISOLAMENTO TÉRMICO | TRIMESTRAL
56 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE AR | TRIMESTRAL
57 | CAIXA TERMINAL COM FILTRAGEM | B01/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | TRIMESTRAL
58 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão. | Mensal
59 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificar fixação do motor na sua base. | Semestral
60 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificar integridade dos ventiladores. | Semestral
61 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Limpeza das pas dos ventiladores. | Semestral
62 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificar e eliminar pontos de sujidade do chiller. (compressor; condensador; evaporador; chave de fluxo; motor ventilador; corpo do chiller e válvula VSD). | Mensal
63 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Reaporte nos paineis, nos bornes e nas conexões do painel elétrico. | Semestral
64 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificar integridade da junta de vedação do compressor. | Trimestral
65 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificação dos cabos de todos os sensores do chiller. | Semestral
66 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Lavar serpentina do consensador com jato d'água. | Semestral
67 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Eliminar pontos de corrosão do chiller. | Semestral
68 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificar e completar nível do líquido cooler. | Anual
69 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificação de ruído de todos os componentes do chiller. | Semestral
70 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Limpeza externa do chiller. | Semestral
71 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | MECÂNICA | Verificação de vazamento (água, óleo, fluido refrigerante). | Semestral
72 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar ruído e vibração. | Mensal
73 | COEV | B01 | MECÂNICA | Limpeza interna e externa. | Trimestral
74 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar superfície de troca térmica. | Trimestral
75 | COEV | B01 | MECÂNICA | Inspecionar e limpar os bicos. | Trimestral
76 | COEV | B01 | EXTERNO | Pintura com tinta anti-corrosiva. | Anual
77 | COEV | B01 | MECÂNICA | Drenagem de água. | Trimestral
78 | COEV | B01 | MECÂNICA | Inspecionar incrustações. | Trimestral
79 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar nível de água. | mensal
80 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar funcionamento e ajuste da boia. | mensal
81 | COEV | B01 | MECÂNICA | Limpeza do filtro da COEV. | Trimestral
82 | COEV | B01 | MECÂNICA | Inspeção dImensional no eixo. | Anual
83 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar e ajustar a tensão na correia do ventilador. | Semestral
84 | COEV | B01 | MECÂNICA | Alinhamento da transmissão. | Anual
85 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar e engraxar rolamentos. | Trimestral
86 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificar fixação do motor na sua base. | Semestral
87 | COEV | B01 | MECÂNICA | Inspecionar e lubrificar os mancais. | Semestral
88 | COEV | B01 | MECÂNICA | Verificação da integridade dos ventiladores. | Anual
89 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificar sistema de balancinho. | 10.000 h
90 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificar virabrequim. | 10.000 h
91 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificar pistão, eixos e mancais. | 10.000 h
92 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Substituição dos anéis de segmento e raspadores. | 10.000 h
93 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Análise visual do óleo. | Anual
94 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Troca de filtro de sucção. | 10.000 h
95 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Troca do óleo + filtro de óleo. | 10.000 h
96 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Inspeção visual nas correias ou acoplamentos. | Semestral
97 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Troca das correias ou acoplamentos. | Anual
98 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Reaperto das bases do motor elétrico. | Semestral
99 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Limpeza do visor de óleo. | Semestral
100 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificação dos itens internos do compressor, com substituição, se necessária. | 10.000 h
101 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Troca do selo mecânico. | 10.000 h
102 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | AUTOMAÇÃO | Calibração do painel UNISAB e instrumentos + válvulas de segurança. | Anual
103 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Limpeza do bloco | Mensal
104 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | ELÉTRICA | Verificar caixa de ligação do motor elétrico, com reaperto de parafusos. | Semestral
105 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | ELÉTRICA | Megagem do motor elétrico. | Anual
106 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | EXTERNO | Análise da qualidade de óleo. | Anual
107 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | ELÉTRICA | Teste da corrente em vazio. | Anual
108 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | AUTOMAÇÃO | Analisar sinais de comunicação dos componentes + teste de funcionamento. | Anual
109 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Reaperto das conexões com as tubulações externas. | Semestral
110 | COMPRESSOR DE AMÔNIA | B01 | MECÂNICA | Verificação do sistema de retorno de óleo do separador de óleo. | Semestral
111 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Verificar sistema de balancinho. | 10.000 h
112 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Verificar virabrequim. | 10.000 h
113 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Verificar pistão, eixos e mancais. | 10.000 h
114 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Substituição dos anéis de segmento e raspadores. | 10.000 h
115 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Análise visual do óleo. | Mensal
116 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Troca de filtro de sucção. | 10.000 h
117 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Troca do óleo + filtro de óleo. | 10.000 h
118 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Inspeção visual nas correias ou acoplamentos. | Semestral
119 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Troca das correias ou acoplamentos. | Anual
120 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | ELÉTRICA | Reaperto das bases do motor elétrico. | Semestral
121 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Limpeza do visor de óleo. | Mensal
122 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Verificação dos itens internos do compressor, com substituição, se necessária. | 10.000 h
123 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Troca do selo mecânico. | 10.000 h
124 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | AUTOMAÇÃO | Calibração do painel UNISAB e instrumentos + válvulas de segurança. | Anual
125 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Limpeza do bloco | Mensal
126 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | ELÉTRICA | Verificar caixa de ligação do motor elétrico, com reaperto de parafusos. | Semestral
127 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | ELÉTRICA | Megagem do motor elétrico. | Anual
128 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | EXTERNO | Análise da qualidade de óleo. | Anual
129 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | ELÉTRICA | Teste da corrente em vazio. | Anual
130 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | AUTOMAÇÃO | Analisar sinais de comunicação dos componentes + teste de funcionamento. | Anual
131 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Reaperto das conexões com as tubulações externas. | Semestral
132 | COMPRESSOR DE FREON | B01 | MECÂNICA | Verificação do sistema de retorno de óleo do separador de óleo. | Semestral
133 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | INSPECIONAR E TRATAR FOCOS DE FERRUGEM | Trimestral
134 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA GERAL | Trimestral
135 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPAR EXTERNAMENTE | TRIMESTRAL
136 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE SUJEIRAS, DANOS, CORROSÃO EXTERNA E FIXAÇÃO | TRIMESTRAL
137 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | TRIMESTRAL
138 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O ISOLAMENTO TÉRMICO | TRIMESTRAL
139 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE AR | TRIMESTRAL
140 | DIFUSOR | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | TRIMESTRAL
141 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Limpeza das pas dos ventiladores quando necessário. | Semestral
142 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Limpeza da Serpentina, quando necessário. | Semestral
143 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Verificação de ruídos e vibrações anormais. | Semestral
144 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Verifixação das conexões fixas em parafuso, e reaperto, se necessário. Verificação do motor na base. | Semestral
145 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Verificação da operação. Nível de ruído, vibrações anormais, etc.. | Semestral
146 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | ELÉTRICA | Medir corrente no painel de controle, tanto para o motor elétrico quanto para resistência de degelo do dreno. Medir tensão e realizar reaperto nas conexóes elétricas, caso necessário. | Semestral
147 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Inspeção dimensional no eixo. | Anual
148 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Verificar rolamentos do motor e do ventilador. Substituir caso necessário. | Anual
149 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | Verificar possível formação de gelo. Verificar também nivelamento da bandeja e funcionamento da resistência do dreno. | mensal
150 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Limpeza das pas dos ventiladores quando necessário. | Semestral
151 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Limpeza da Serpentina, quando necessário. | Semestral
152 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Verificação de ruídos e vibrações anormais. | Semestral
153 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Verifixação das conexões fixas em parafuso, e reaperto, se necessário. Verificação do motor na base. | Semestral
154 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Verificação da operação. Nível de ruído, vibrações anormais, etc.. | Semestral
155 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | ELÉTRICA | Medir corrente no painel de controle do motor elétrico. Medir tensão e realizar reaperto nas conexóes elétricas, caso necessário. | Semestral
156 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Inspeção dimensional no eixo. | Anual
157 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | Verificar rolamentos do motor e do ventilador. Substituir caso necessário. | Anual
158 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO | MENSAL
159 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAÇÃO DE COLARINHO | MENSAL
160 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E MANCAIS | MENSAL
161 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAÇÃO DO ESTADO DAS CORREIAS | MENSAL
162 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAÇÃODO ESTADO GERAL DE FIOS, CABOS E CONTATOS | MENSAL
163 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAR ESTADOS E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS E PROTEÇÃO MECÂNICA | MENSAL
164 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAR EXISTÊNCIA DE SUJEIRAS, DANOS, CORROSÃO EXTERNA E FIXAÇÃO | MENSAL
165 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAR O SENTIDO DA ROTAÇÃO DO MOTOR | MENSAL
166 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | MENSAL
167 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | ELIMINAR FOCOS DE CORROSÃO | TRIMESTRAL
168 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | LIMPAR O CONJUNTO INTERNA E EXTERNAMENTE | TRIMESTRAL
169 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | INSPECIONAR E TRATAR FOCOS DE FERRUGEM | Trimestral
170 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA GERAL | Trimestral
171 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPAR EXTERNAMENTE | TRIMESTRAL
172 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE SUJEIRAS, DANOS, CORROSÃO EXTERNA E FIXAÇÃO | TRIMESTRAL
173 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | TRIMESTRAL
174 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O ISOLAMENTO TÉRMICO | TRIMESTRAL
175 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE AR | TRIMESTRAL
176 | GRELHA DE EXAUSTÃO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | TRIMESTRAL
177 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | INSPECIONAR E TRATAR FOCOS DE FERRUGEM | Trimestral
178 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA GERAL | Trimestral
179 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPAR EXTERNAMENTE | TRIMESTRAL
180 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE SUJEIRAS, DANOS, CORROSÃO EXTERNA E FIXAÇÃO | TRIMESTRAL
181 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | TRIMESTRAL
182 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O ISOLAMENTO TÉRMICO | TRIMESTRAL
183 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE AR | TRIMESTRAL
184 | GRELHA DE INSUFLAMENTO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | TRIMESTRAL
185 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | INSPECIONAR E TRATAR FOCOS DE FERRUGEM | TRIMESTRAL
186 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA GERAL | TRIMESTRAL
187 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPAR EXTERNAMENTE | TRIMESTRAL
188 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE SUJEIRAS, DANOS, CORROSÃO EXTERNA E FIXAÇÃO | TRIMESTRAL
189 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | TRIMESTRAL
190 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O ISOLAMENTO TÉRMICO | TRIMESTRAL
191 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE AR | TRIMESTRAL
192 | GRELHA DE RETORNO | B01/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | TRIMESTRAL
193 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Antes do início dos trabalhos de manutenção, os no-breaks e estabilizadores deverão ser desligados da rede; | Mensal
194 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Executar a inspeção visual no equipamento, verificação quanto ao aquecimento ou ruídos anormais nos equipamentos e quadros; | Mensal
195 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o estado das chaves magnéticas e contadores; | Mensal
196 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Inspecionar os barramentos dos quadros; | Mensal
197 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento elétrico e mecânico em geral; | Mensal
198 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o estado dos ventiladores e exaustores; | Mensal
199 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o sistema redutor de saídas harmônicas de freqüência elevada; | Mensal
200 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar a condição limite de temperatura; | Mensal
201 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Registrar em planilhas as tensões e correntes da entrada e saída; | Mensal
202 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar as condições limites de carga dos equipamentos, desligando para limpeza geral, reapertos, testes; | Mensal
203 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Testar semicondutores da fonte retificadora e inversora; | Mensal
204 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Testar e ajustar a placa controladora do retificador e do inversor; | Mensal
205 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o comportamento do inversor, nível de tensão de saída e alarme; | Mensal
206 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o retorno do retificador; | Mensal
207 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Testar a chave estática; | Mensal
208 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Efetuar todos os testes necessários ao perfeito funcionamento dos estabilizadores de tensão. | Mensal
209 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Efetuar a limpeza geral interna dos quadros | Trimestral
210 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Reaperto geral interno dos quadros; | Trimestral
211 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Reaperto de todas as conexões das ferragens; | Trimestral
212 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Aferição dos instrumentos de medição: amperímetros, voltímetros e freqüêncimetro. | Trimestral
213 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Fazer análise termográfica das partes internas do equipamentos; | Trimestral
214 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Fazer análise energética das entradas e saídas do sistema; | Trimestral
215 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Lubrificação das dobradiças das portas dos quadros e equipamentos; | Trimestral
216 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Demais solicitações do fabricante. | Trimestral
217 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Calibração geral dos equipamentos; | Semestral
218 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Energizar o circuito de controle e medir as tensões; | Semestral
219 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar as funções do anunciador, como: sobre tensão do retificador, alarme de baixa tensão contínua dispara de baixa tensão contínua, alarme do inversor de impedância; | Semestral
220 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar todas as conexões; | Semestral
221 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar isolamento da fixação dos ventiladores; | Semestral
222 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar suporte dos fusíveis, para um contato correto; | Semestral
223 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar todas e quaisquer anormalidades nos componentes, tais como: sobre tensão, corrosão, sinais de descargas; | Semestral
224 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Reapertar todas as conexões de força nos inversores e retificadores; | Semestral
225 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar todas as ligações de controle; | Semestral
226 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Limpar contatos dos relés de alarme; | Semestral
227 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Limpar contatos de todos os contactores do circuito de partida dos inversores e contactores dos ventiladores; | Semestral
228 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Inspecionar cuidadosamente todos os componentes elétricos. Os dispositivos devem ser examinados, a fim de verificar a existência de desligamentos, descoloração ou aquecimento; | Semestral
229 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar o estado das conexões das ligações das baterias quanto à corrosão; | Semestral
230 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Reaperto e lubrificação das conexões dos bornes das baterias; | Semestral
231 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Limpar os motores e ventiladores com jato de ar; | Semestral
232 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Remover o circuito de potência dos inversores; | Semestral
233 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Reapertar todas as ligações; | Semestral
234 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Limpar o excesso de graxa nos dissipadores; | Semestral
235 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar as ligações e reapertá-las, quando necessário; | Semestral
236 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Limpar os isoladores; | Semestral
237 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Limpar e verificar o conjunto amplificador-pulsor; | Semestral
238 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Testar a partida do inversor e verificar operação do inversor de impedância; | Semestral
239 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificação geral, reapertando porcas, parafusos, ligações e terminais; | Semestral
240 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Desligar e colocar peças de reposição necessárias; | Semestral
241 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Verificar a operacionalidade; | Semestral
242 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Religar o equipamento e verificar a operação do sistema, executando testes e simulação de falta de energia; | Semestral
243 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Demais solicitações do fabricante. | Semestral
244 | NO-BREAK - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. | B01, B19 | ELÉTRICA | Testar funcionamento | Semanal
245 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar a existêcia de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizaro mau funcionamento de algum componente (contactor, disjuntor, indicador controlador de temperatura, etc.). | Mensal
246 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar iluminação interna. | Mensal
247 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificação de pontos quentes (termografia). | Semestral
248 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar funcionamento das sinaleiras e botoeiras. | Semestral
249 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar o estado de conservação das tubulações elétricas e eletrocalhas. | Semestral
250 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar o estado de conservação dos painéis elétricos. | Semestral
251 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Fazer teste do tripped manualmente. | Semestral
252 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Fazer limpeza e reapertar todas os contatos, conexões, bobilhas, etc.. | Semestral
253 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificação de funcionamento dos painéis. | Semestral
254 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Teste de aterramento. | Semestral
255 | PAINÉIS ELÉTRICOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Inspeção no medidor de grandeza (tensão e corrente). | Semestral
256 | PURGADOR | B01 | MECÂNICA | Verificar e limpar as válvulas solenóides, bem como seus filtros. | Semestral
257 | PURGADOR | B01 | MECÂNICA | Verificar funcionamento do purgador. | Mensal
258 | PURGADOR | B01 | ELÉTRICA | Apertar conectores dos cabos coaxiais dos transdutores de nivel. | Semestral
259 | PURGADOR | B01 | MECÂNICA | Drenagem de óleo. | Semestral
260 | PURGADOR | B01 | MECÂNICA | Verificar e limpar os pontos de purga. | Semestral
261 | PURGADOR | B01 | MECÂNICA | Verificar e limpar o corpo do borbulhador de gases. | Semestral
262 | PURGADOR | B01 | MECÂNICA | Inspecionar funcionamento dos sensores de temperatura e pressão. | Semestral
263 | PURGADOR | B01 | EXTERNO | Calibração das válvulas de segurança e manômetro, bem como dos transmissores e transdutores de temperatura e pressão. | Anual
264 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01 | HVAC | VERIFICAR E ANOTAR CORRENTE DO EQUIPAMENTO | MENSAL
265 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01 | HVAC | VERIFICAR E ANOTAR TENSÃO DO EQUIPAMENTO | MENSAL
266 | QUADRO DE VÁLVULAS | B01 | MECÂNICA | Limpeza do filtro de linha (FIA-15; FIA-20; FIA-25) | Semestral
267 | QUADRO DE VÁLVULAS | B01 | MECÂNICA | Substituição das juntas das válvulas e registros dos quadros de válvulas | Anual
268 | QUADRO DE VÁLVULAS | B01 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação das válvulas de passagem, válvulas pilotos, válvulas de retenções, válvulas de gás quentes e solenoides. | Semestral
269 | QUADRO DE VÁLVULAS | B01 | MECÂNICA | Retirada de acumulo de gelo aparente nas tubulações e válvulas (Quando necessário). | Mensal
270 | QUADRO DE VÁLVULAS | B01 | MECÂNICA | Limpeza das bandeijas coletoras, ralos e tubulações dos drenos. | Mensal
271 | QUADRO DE VÁLVULAS | B01 | MECÂNICA | Reaperto das válvulas de retenções dos quadros de válvulas. | Mensal
272 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | MENSAL
273 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REAPERTO DOS CONTATOS | MENSAL
274 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR AQUECIMENTO NORMAL DOS COMPONENTES | MENSAL
275 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | MENSAL
276 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | ELIMINAR PONTOS DE FERRUGEM | TRIMESTRAL
277 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | TRIMESTRAL
278 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURAS DOS COMPONENTES, TERMINAIS E CABOS | TRIMESTRAL
279 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REAPERTO DOS CONTATOS | TRIMESTRAL
280 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REVISÃO DOS CONTATOS (RELES) | TRIMESTRAL
281 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | TESTE DO CONJUNTO (OMPERAÇÃO COMPLETA) | TRIMESTRAL
282 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR AQUECIMENTO ANORMAL DOS COMPONENTES | TRIMESTRAL
283 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO | TRIMESTRAL
284 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO COOLER | TRIMESTRAL
285 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA | TRIMESTRAL
286 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR ISOLAMENTO ELÉTRICO DOS BARRAMENTOS E COMPONENTES | TRIMESTRAL
287 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO, BOTOEIRAS, FUSIVEIS, FIAÇÃO E DISJUNTORES | TRIMESTRAL
288 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICARO FUNCIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO | TRIMESTRAL
289 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | TRIMESTRAL
290 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO E AJUSTE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | TRIMESTRAL
291 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR SITUAÇÃO DOO ATERRAMENTO ELÉTRICO | TRIMESTRAL
292 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR TODAS AS LIGAÇÕES DO QUADRO | TRIMESTRAL
293 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | TRIMESTRAL
305 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das chaves dos armários. | Trimestral
306 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Lubrificar as dobradiças das portas; | Trimestral
307 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar os aspectos da fiação; | Trimestral
308 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos; | Trimestral
309 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores; | Trimestral
310 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores; | Trimestral
311 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar a fixação do barramento e conexões; | Trimestral
312 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Efetuar limpeza geral no barramento, conexões e disjuntores; | Trimestral
313 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento); | Trimestral
314 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuitos); | Trimestral
315 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Inspecionar as ligações da carcaça dos quadros a terra; | Trimestral
316 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Medir a amperagem nos fios de alimentação dos quadros; | Trimestral
317 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Efetuar testes de isolamento à corrente contínua; | Semestral
318 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Medir a resistência dos cabos elétricos alimentadores. | Semestral
319 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Reapertar os parafusos de fixação das tomadas; | Semestral
320 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Alinhamento dos contatos, movimentos livres; | Semestral
321 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B14/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Reapertar parafusos de fixação dos barramentos, conexões e ferragens e espelho de proteção; | Semestral
322 | REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS | B01/B03/B04 | ELÉTRICA | Inspecionar as caixas de passagem; | Quinzenal
323 | REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS | B01/B03/B04 | ELÉTRICA | Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos; | Quinzenal
324 | REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS | B01/B03/B04 | ELÉTRICA | Demais solicitações de normas técnicas vigentes. | Quinzenal
325 | REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS | B01/B03/B04 | ELÉTRICA | Medir a amperagem da fiação e verificação da concordância com as tabelas de amperagem máxima permitida; | Mensal
326 | REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS | B01/B03/B04 | ELÉTRICA | Verificar a corrente de serviço, sobreaquecimento; | Mensal
327 | REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS | B01/B03/B04 | ELÉTRICA | Demais solicitações de normas técnicas vigentes. | Mensal
328 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Verificar válvula de segurança. | mensal
329 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Verificar integridade física. | Mensal
330 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Verificar nível de amônia. | Mensal
331 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Calibrar e certificar válvulas de segurança. | Anual
332 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Calibrar e certificar manômetro. | Anual
333 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Reparo e pintura, se necessário. | Anual
334 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Ultrassonografia. | Anual
335 | RESFRIADOR INTERMEDIÁRIO | B01 | MECÂNICA | Verificar funcionamento dos sensores de nível. | Trimestral
336 | RESFRIADOR INTERMEDIÁRIO | B01 | MECÂNICA | Limpeza do filtro. | Semestral
337 | RESFRIADOR INTERMEDIÁRIO | B01 | MECÂNICA | Verificar integridade das válvulas de purga, passagem e controle do vaso. Verificar solenóides de entrada e saída. | Anual
338 | RESFRIADOR INTERMEDIÁRIO | B01 | MECÂNICA | Avaliação do isolamento térmico. | Anual
339 | RESFRIADOR INTERMEDIÁRIO | B01 | EXTERNO | Ultrassonografia. | Anual
340 | SENSOR DE NH3 | B01 | ELÉTRICA | Teste de funcionamento | Trimestral
341 | SENSOR DE NH3 | B01 | ELÉTRICA | Verificar condições gerais | Trimestral
342 | SENSOR DE NH3 | B01 | EXTERNO | Calibração dos Sensores | Anual
343 | SEPARADOR DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Verificar funcionamento dos sensores de nível. | Trimestral
344 | SEPARADOR DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Limpeza do filtro. | Semestral
345 | SEPARADOR DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Verificar integridade das válvulas de purga, passagem e controle do vaso. Verificar solenóides de entrada e saída. | Anual
346 | SEPARADOR DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Avaliação do isolamento térmico. | Anual
347 | SEPARADOR DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Ultrassonografia. | Anual
348 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - CONDUTORES E ALIMENTADORES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar nas instalações a presença de condições críticas que possam afetar as características e integridade dos condutores (temperatura, umidade, corrosões, etc), relatando e/ou adotando de imediato as medidas preventivas. | Mensal
349 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - CONDUTORES E ALIMENTADORES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Testar o isolamento dos condutores dos circuitos de alimentação principal (entrada de energia, força etc), relatando os casos que necessitarem de ações corretivas. | Anual
350 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificar a existência de lâmpadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, corrigindo o problema ou substituindo, quando for o caso. | Mensal
351 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas bateriais, substituindo, quando for o caso. | Trimestral
352 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Medir, com o sistema em funcionamento, a tensão e a corrente na carga, verificando a conformidade com os dados de placa do equipamento. | Semestral
353 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificar o estado geral das baterias, efetuando a limpeza dos terminais e a lubrificação com produtos adequados. | Semestral
354 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Reapertar as conexões e os terminais de todo o sistema. | Semestral
355 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Efetuar a limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, compartimento etc) e de seus componentes, com uso de substância neutra e produto apropriado para contatos elétricos (spray). | Semestral
356 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOS BLOCOS | B01/B05/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificar a fixação de todo o conjunto do sistema, efetuando os reforços e reapertos necessários. | Mensal
357 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA | Área externa | ELÉTRICA | Inspecionar a iluminação externa quanto a existência de lâmpadas ou reatores danificados, efetuando a devida substituição daqueles componentes defeituosos. | Mensal
358 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA | Área externa | ELÉTRICA | Efetuar limpeza completa de todos os refletores externos, incluindo as caixas de passagem. | Semestral
359 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA | Área externa | ELÉTRICA | Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à oxidação. | Semanal
360 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA | Área externa | ELÉTRICA | Verificar a existência de corrosão nas luminárias, procedendo as devidas correções, se necessário. | Mensal
361 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA | Área externa | ELÉTRICA | Verificar o estado das lâmpadas de sinalização de obstáculo, bem assim como as fixações dos sinalizadores, procedendo as devidas correções, se necessário. | Mensal
362 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA | Área externa | ELÉTRICA | Verificar funcionamento das fotocélulas | Mensal
363 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO INTERNA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/P01/CANTEIRO | ELÉTRICA | Verificar a existência de lâmpadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, substituindo os materiais/peças defeituosos ou corrigindo maus contatos porventura existentes. | Semanal
364 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO INTERNA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/P01/CANTEIRO | ELÉTRICA | Verificar a fixação de luminárias e seus componentes. | Semestral
365 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO INTERNA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/P01/CANTEIRO | ELÉTRICA | Verificar o aterramento da carcaça das luminárias e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário. | Semestral
366 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO INTERNA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/P01/CANTEIRO | ELÉTRICA | Efetuar limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, aletas, compartimentos etc), e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais) com uso de sabão neutro e solução apropriada para contatos elétricos (spray). | Semestral
367 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - ILUMINAÇÃO INTERNA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/P01/CANTEIRO | ELÉTRICA | Substituir as lâmpadas que apresentem tonalidade de cor diferente do restante da instalação. | Mensal
368 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA PREDIAL | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Efetuar limpeza geral; | Mensal
369 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA PREDIAL | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar continuidade do aterramento; | Mensal
370 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA PREDIAL | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Lubrificar partes móveis; | Mensal
371 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA PREDIAL | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Eliminar pontos de ferrugem e corrosão. | Mensal
372 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar o perfeito funcionamento dos dispositivos, fornecendo e substituindo todos os componentes que apresentarem defeito ou estiverem avariados. | Mensal
373 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Reapertar conexões e ligações. | Mensal
374 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Recompor isolamentos defeituosos. | Mensal
375 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Medir a tensão FASE-NEUTRO e NEUTRO-TERRA nos terminais das tomadas, conferindo a polaridade no caso das tomadas 2P+T, e verificando sinais de oxidação, derretimento, e verificando se o tipo de equipamento está adequado para a rede NORMAL ou ESTABILIZADA. | Mensal
376 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Abrir as caixas e verificar a posição dos fios FASE NEUTRO e TERRA, oxidação ou sujeira nos terminais de contato e outras irregularidades. | Semestral
377 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar o estado de conservação das tampas e caixas, procedendo a sua fixação ou, se necessário, sua substituição. | Semestral
378 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Executar a limpeza interna das caixas de tomadas, verificando a presença de umidade, corpos estranhos e correções necessárias. | Semestral
379 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar a ocorrência de curto-circuito ou correntes de fuga para as partes condutoras da instalação, promovendo as correções e/ou substituições necessárias. | Mensal
380 | SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL - TOMADAS, INTERRUPTORES, PLUGUES E LIGAÇÕES. | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14/B17/P01/B18/B19 | ELÉTRICA | Verificar sobreaquecimento nos pontos de força causados por sobrecarga, subdimensionamento ou danos em geral, promovendo as correções necessárias. | Mensal
381 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | EFETUAR DESOBSTRUÇÃO DE DRENO | MENSAL
382 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | EFETUAR LIMPEZA DO GABINETE DO EVAPORADOR | MENSAL
383 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | EXECUTAR LIMPEZA DA BANDEJA | MENSAL
384 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | LIMPAR GABINETE DO CONDENSADOR | MENSAL
385 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | LIMPEZA DOS FILTROS | MENSAL
386 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | EFETUAR LIMPEZA DA(S) TURBINA(S) | TRIMESTRAL
387 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | VERIFICAR O ESTADO E EFETUAR REAPERTO DOS TERMINAIS | TRIMESTRAL
388 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA PLACA ELETRÔNICA | TRIMESTRAL
389 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | LAVAR A SERPENTINA DO CONDENSADOR COM ÁGUA | SEMESTRAL
390 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE RUÍDOS E VIBRAÇÃO ANORMAIS | SEMESTRAL
391 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | VERIFICAR MANCAIS E EMBUCHAMENTO DOS MOTORES | SEMESTRAL
392 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | LAVAR SERPENTINA DO EVAPORADOR COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL | Semestral
393 | SPLIT | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B18/B19/P01/CANTEIRO/ ESTOQUE/ MOTORISTAS | HVAC | VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO | Semestral
394 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar barramento e isoladores indicando anormalidades; | Semestral
395 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Reapertar fixações e conexões; | Semestral
396 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento; | Semestral
397 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar barramento e isoladores indicando anormalidades; | Anual
398 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Reapertar fixações e conexões; | Anual
399 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento. | Anual
400 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Reapertar contatos | Anual
401 | SUBESTAÇÃO - BARRAMENTO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar conservação e limpeza. (se necessário realizar limpeza) | Anual
402 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento dos instrumentos de medição. | Mensal
403 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos. | Mensal
404 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar as condições gerais dos equipamentos e ambiente. | Mensal
405 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar a carga dos transformadores. | Mensal
406 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar os condutores, cabos e terminais. | Mensal
407 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar as chaves seccionadora e fusíveis. | Mensal
408 | SUBESTAÇÃO - PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar as partes metálicas quanto a existência de pontos de oxidação. | Mensal
409 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo os que se encontrarem em mau estado; | Anual
410 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar a isolação das muflas e cabos de entrada e saída do ramal subterrâneo, substituindo se necessário; | Semestral
411 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Eliminar umidade nos dutos; | Semestral
412 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar as armações de sustentação das muflas, fixando as que se encontrarem soltas. | Semestral
413 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo os que se encontrarem em mau estado; | Semestral
414 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar a isolação das muflas e cabos de entrada e saída do ramal subterrâneo, substituindo se necessário; | Anual
415 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Eliminar umidade nos dutos; | Anual
416 | SUBESTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar as armações de sustentação das muflas, fixando as que se encontrarem soltas. | Anual
417 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar articulações, pinos, molas e travas. | Semestral
418 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Reapertar ligações do cabo terra, conexões gerais e fixação da estrutura. | Semestral
419 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Operar e alinhar fechamento dos contatos. | Semestral
420 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar partes móveis. | Semestral
421 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar condições dos isoladores e suportes, substituindo se necessário. | Semestral
422 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Ajustar limites de abertura e fechamento. | Semestral
423 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar intertravamento. | Semestral
424 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto. | Semestral
425 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado das facas. | Semestral
426 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento. | Semestral
427 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar articulações, pinos, molas e travas; | Semestral
428 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Reapertar ligações do cabo terra, conexões gerais e fixação da estrutura; | Semestral
429 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Operar e alinhar fechamento dos contatos; | Semestral
430 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar partes moveis; | Semestral
431 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar condições dos isoladores e suportes, substituindo se necessario; | Semestral
432 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Ajustar limites de abertura e fechamento; | Semestral
433 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar intertravamento; | Semestral
434 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Semestral
435 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado das facas; | Semestral
436 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento. | Anual
437 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar articulações, pinos, molas e travas; | Anual
438 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Reapertar ligações do cabo terra, conexões gerais e fixação da estrutura; | Anual
439 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Operar e alinhar fechamento dos contatos; | Anual
440 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar partes moveis; | Anual
441 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar condições dos isoladores e suportes, substituindo se necessario; | Anual
442 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Ajustar limites de abertura e fechamento; | Anual
443 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar intertravamento; | Anual
444 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Anual
445 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado das facas; | Anual
446 | SUBESTAÇÃO - SECCIONADORA AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento. | Anual
447 | SUBESTAÇÃO - TERMOGRAFIA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Fazer um levantamento termográfico em todos os pontos da Subestação, para detecção de aquecimentos anormais, tais como, barramentos, disjuntores, trafos, conexões. | Semestral
448 | SUBESTAÇÃO - TERMOGRAFIA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Fazer um levantamento termográfico em todos os pontos da Subestação, para detecção de aquecimentos anormais, tais como, barramentos, disjuntores, trafos, conexões. | Anual
449 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor de tensão entre fases do secundario; | Semestral
450 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da corrente por fase do secundario; | Semestral
451 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento das bobinas; | Semestral
452 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar parafusos, conexões e terminais; | Semestral
453 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar termômetros; | Semestral
454 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar acessórios e sua fiação; | Semestral
455 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar sistema de proteção e testar circuitos elétricos; | Semestral
456 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar buchas e isoladores quanto a rachaduras, indicando anormalidades; | Semestral
457 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Apertar fixação a terra; | Semestral
458 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar circuito de alarme e sinalização; | Semestral
459 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar respiradores; | Semestral
460 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar e aferir os aparelhos de medição e indicadores; | Semestral
461 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar rele Bucholz e limpar contatos; | Semestral
462 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir a relacao de espiras; | Semestral
463 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado de pintura e, se necessário, pintar. | Semestral
464 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência do enrolamento; | Semestral
465 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor de tensão entre fases do secundario; | Anual
466 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da corrente por fase do secundario; | Anual
467 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento das bobinas; | Anual
468 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar parafusos, conexões e terminais; | Anual
469 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar termômetros; | Anual
470 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar acessórios e sua fiação; | Anual
471 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar sistema de proteção e testar circuitos elétricos; | Anual
472 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar buchas e isoladores quanto a rachaduras, indicando anormalidades; | Anual
473 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Apertar fixação a terra; | Anual
474 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar circuito de alarme e sinalização; | Anual
475 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar respiradores; | Anual
476 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar e aferir os aparelhos de medição e indicadores; | Anual
477 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar rele Bucholz e limpar contatos; | Anual
478 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir a relacao de espiras; | Anual
479 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR A SECO | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar estado de pintura e, se necessário, pintar. | Anual
480 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Semestral
481 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar partes metálicas e conexões; | Semestral
482 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolação; | Semestral
483 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Anual
484 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar partes metálicas e conexões; | Anual
485 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL: | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolação. | Anual
486 | SUBESTAÇÃO - MALHA DE TERRA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência da malha de terra da subestação; | Semestral
487 | SUBESTAÇÃO - MALHA DE TERRA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar se há corrosão nos conectores das hastes de aterramento, eliminando-a; | Semestral
488 | SUBESTAÇÃO - MALHA DE TERRA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência da malha de terra da subestação; | Anual
489 | SUBESTAÇÃO - MALHA DE TERRA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar se há corrosão nos conectores das hastes de aterramento, eliminando-a. | Anual
490 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Apertar fixacões e verificar termínais; | Anual
491 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Apertar fixacões e verificar termínais; | Semestral
492 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar ligação para terra; | Semestral
493 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Semestral
494 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar minuciosamente a porcelana quanto a trincas e rachaduras, substituindo se . | Semestral
495 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar ligação para terra; | Anual
496 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Anual
497 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar minuciosamente a porcelana quanto a trincas e rachaduras, substituindo se . | Anual
498 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Apertar fixações e verificar terminais. | Semestral
499 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar ligação para terra. | Semestral
500 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto. | Semestral
501 | SUBESTAÇÃO - PARA-RAIOS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar a porcelana qunato a trincas e rachaduras, substituindo se necessário. | Semestral
502 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar, alinhar e verificar desgaste e pressão dos contatos de conexão dos disjuntores extraíveis. | Semestral
503 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar e apertar fixações e conexões. | Semestral
504 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações. | Semestral
505 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar partes móveis. | Semestral
506 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Testar operação manual e automática. | Semestral
507 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar fiação, reapertando as conexões da fiação de comando. | Semestral
508 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar intertravamento. | Semestral
509 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar sinalização. | Semestral
510 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar a resistência dos contatos. | Semestral
511 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistência de isolamento. | Semestral
512 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto. | Semestral
513 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar todas as partes metálicas quanto a corrosão. | Semestral
514 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar vazamentos. | Semestral
515 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Efetuar a troca de óleo dos disjuntores tipo PVO. | Semestral
516 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar, alinhar e verificar desgaste e pressão dos contatos de conexão dos disjuntores extraíveis; | Semestral
517 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar e apertar fixações e conexões; | Semestral
518 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações; | Semestral
519 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar partes móveis; | Semestral
520 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Testar operação manual e automatica; | Semestral
521 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar fiação, reapertando as conexões da fiação de comando; | Semestral
522 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar intertravamento; | Semestral
523 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar sinalização; | Semestral
524 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistencia dos contatos; | Semestral
525 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistencia de isolamento; | Semestral
526 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Semestral
527 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar todas as partes metalicas quanto a corrosao; | Semestral
528 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar vazamentos; | Semestral
529 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Efetuar a troca de oleo dos disjuntores tipo PVO. | Anual
530 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar, alinhar e verificar desgaste e pressão dos contatos de conexão dos disjuntores extraíveis; | Anual
531 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar e apertar fixações e conexões; | Anual
532 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações; | Anual
533 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Lubrificar partes móveis; | Anual
534 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Testar operação manual e automatica; | Anual
535 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Inspecionar fiação, reapertando as conexões da fiação de comando; | Anual
536 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar intertravamento; | Anual
537 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar sinalização; | Anual
538 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistencia dos contatos; | Anual
539 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Medir e anotar o valor da resistencia de isolamento; | Anual
540 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Limpar cuidadosamente o conjunto; | Anual
541 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Examinar todas as partes metalicas quanto a corrosao; | Anual
542 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Verificar vazamentos; | Anual
543 | SUBESTAÇÃO DISJUNTOR AT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | Efetuar a troca de oleo dos disjuntores tipo PVO. | Anual
713 | TUBULAÇÕES DA LINHA DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Inspeção visual nos tubos, válvulas, juntas, conexões, suportes, etc.. | Trimestral
714 | TUBULAÇÕES DA LINHA DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Pintura nos tubos. | Anual
715 | TUBULAÇÕES DA LINHA DE LÍQUIDO | B01 | EXTERNO | Eliminar pontos de corrosão. | Semestral
716 | TUBULAÇÕES DA LINHA DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Inspecionar vibração (tubos e junta de vibração). | Semestral
717 | TUBULAÇÕES DE ALTA PRESSÃO | B01 | MECÂNICA | Inspeção visual nos tubos, válvulas, juntas, conexões, suportes, etc.. | Trimestral
718 | TUBULAÇÕES DE ALTA PRESSÃO | B01 | EXTERNO | Pintura nos tubos. | Anual
719 | TUBULAÇÕES DE ALTA PRESSÃO | B01 | EXTERNO | Eliminar pontos de corrosão. | Semestral
720 | TUBULAÇÕES DE ALTA PRESSÃO | B01 | MECÂNICA | Inspecionar vibração (tubos e junta de vibração). | Semestral
721 | TUBULAÇÕES DE BAIXA PRESSÃO | B01 | MECÂNICA | Inspeção visual nos tubos, válvulas, juntas, conexões, suportes, etc.. | Trimestral
722 | TUBULAÇÕES DE BAIXA PRESSÃO | B01 | EXTERNO | Pintura nos tubos. | Anual
723 | TUBULAÇÕES DE BAIXA PRESSÃO | B01 | EXTERNO | Eliminar pontos de corrosão. | Semestral
724 | TUBULAÇÕES DE BAIXA PRESSÃO | B01 | MECÂNICA | Inspecionar vibração (tubos e junta de vibração). | Semestral
725 | TUBULAÇÕES DE BAIXA PRESSÃO | B01 | MECÂNICA | Inspecionar isolamento térmico. | Semestral
726 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar setpoint do equipamento. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: -30°C | Mensal
727 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de baixa temperatura. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: -40°C | Mensal
728 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de alta temperatura. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: -22°C | Mensal
729 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verfificar atuação do registrador gráfico. Padrão OFF: ATIVO; Padrão ON: ATIVO. | Mensal
730 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verfificar led da bateria 9V. Padrão OFF: Intermitente; Padrão ON: Aceso | Mensal
731 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar tensão do equipamento. Padrão OFF: 208-230V; Padrão ON: 208-230V | Mensal
732 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo refrigeração). Padrão OFF: N/A; Padrão 3,0-5,5A | Mensal
733 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo degelo). Padrão OFF: N/A; Padrão 4,0-4,3A | Mensal
734 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Medir corrente do compressor (C ou R). Padrão OFF: N/A; Padrão ON: 2,2-3,8A | Mensal
735 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de marcha do compressor. Padrão OFF: 30µF ± 6%; Padrão ON: N/A | Mensal
736 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de partida do compressor. Padrão OFF: 161-193µF; Padrão ON: N/A | Mensal
737 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar vazamentos de fluido refrigerante. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: N/A | Mensal
738 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar status de retorno automático do nobreak. Padrão OFF: Ligado; Padrão ON: Ligado | Mensal
739 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar setpoint do equipamento. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: -30°C | Semestral
740 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de baixa temperatura. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: -40°C | Semestral
741 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de alta temperatura. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: -22°C | Semestral
742 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verfificar atuação do registrador gráfico. Padrão OFF: ATIVO; Padrão ON: ATIVO. | Semestral
743 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verfificar led da bateria 9V. Padrão OFF: Intermitente; Padrão ON: Aceso | Semestral
744 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar tensão do equipamento. Padrão OFF: 208-230V; Padrão ON: 208-230V | Semestral
745 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo refrigeração). Padrão OFF: N/A; Padrão 3,0-5,5A | Semestral
746 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo degelo). Padrão OFF: N/A; Padrão 4,0-4,3A | Semestral
747 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Aspirar/limpar aletado do condensador. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: N/A | Semestral
748 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Eliminar pontos de oxidação. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: N/A | Semestral
749 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar vedação da porta. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: N/A | Semestral
750 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar acúmulo de detritos em volta do equipamento. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: N/A | Semestral
751 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Medir corrente do compressor (C ou R). Padrão OFF: N/A; Padrão ON: 2,2-3,8A | Semestral
752 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de marcha do compressor. Padrão OFF: 30µF ± 6%; Padrão ON: N/A | Semestral
753 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de partida do compressor. Padrão OFF: 161-193µF; Padrão ON: N/A | Semestral
754 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar vazamentos de fluido refrigerante. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: N/A | Semestral
755 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar o funcionamento dos motores elétricos do forçador de ar do evaporador / Registrar corrente. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: 0,1 a 0,2A | Semestral
756 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar o funcionamento dos motores elétricos do forçador de ar do condensador / Registrar corrente. Padrão OFF: N/A; Padrão ON: 0,1 a 0,2A | Semestral
757 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar tensão da bateria do display. Padrão OFF: 12V; Padrão ON: N/A | Semestral
758 | FREEZER (Thermoscientific) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar status de retorno automático do nobreak. Padrão OFF: Ligado; Padrão ON: Ligado | Semestral
759 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR ESTADO DE FIXAÇÃO DA BALANÇA (QUANTO AO DESNÍVEL) | Semestral
760 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR SE A SUPERFICIE METÁLICA(PRATO) SE ENCONTRA LIMPA E EM BOM ESTADO. | Semestral
761 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR SE O DISPLAY DA BALANÇA ESTÁ MOSTRANDO TODOS OS NÚMEROS DE MANEIRA CLARA. | Semestral
762 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR SE O TECLADO APRESENTA ALGUM DEFEITO. | Semestral
763 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR ESTADO DOS CABOS DE ENERGIA. | Semestral
764 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR ORGANIZAÇÃO NA DISPOSIÇÃO DOS CABOS DE ENERGIA | Semestral
765 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR VENCIMENTO DA CALIBRAÇÃO. | Semestral
766 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR SE O AMBIENTE DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES NORMAIS. | Semestral
767 | BALANÇA DIGITAL | B01 | CALIBRAÇÃO | VERIFICAR SE OS DADOS DE CALIBRAÇÃO ESTÃO FACILMENTE ACESSÍVEIS. | Semestral
768 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Semestral
769 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Semestral
770 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Trimestral
771 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02/B03/B06/B12 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Trimestral
772 | BOMBA DE FORNECIMENTO (1 e 2) | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Trimestral
773 | BOMBA DE FORNECIMENTO (1 e 2) | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão. | Semestral
774 | BOMBA DE FORNECIMENTO (1 e 2) | B14 | ELÉTRICA | Reaporte nos paineis, nos bornes e nas conexões do painel elétrico, incluindo a válvula de fluxo. | Semestral
775 | BOMBA DE FORNECIMENTO (1 e 2) | B14 | ELÉTRICA | Verificação dos cabos de todos os sensores do chiller. | Semestral
776 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (BC007) | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Semestral
777 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (BC007) | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Semestral
778 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (BC007) | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Semestral
779 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (BC007) | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Trimestral
780 | BOMBA DE CAIXA D'ÁGUA (BC005 e BC006) | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Semestral
781 | BOMBA DE CAIXA D'ÁGUA (BC005 e BC006) | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Semestral
782 | BOMBA DE CAIXA D'ÁGUA (BC005 e BC006) | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Semestral
783 | BOMBA DE CAIXA D'ÁGUA (BC005 e BC006) | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Trimestral
784 | BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC012 e BC020) | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Semestral
785 | BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC012 e BC020) | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Semestral
786 | BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC012 e BC020) | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Semestral
787 | BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC012 e BC020) | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Semestral
788 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC011) | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Semestral
789 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC011) | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Semestral
790 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC011) | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Semestral
791 | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO CAIXA ELEVADA (BC011) | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Semestral
792 | BOMBA ELÉTRICA SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Semestral
793 | BOMBA ELÉTRICA SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Trimestral
794 | BOMBA ELÉTRICA SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Mensal
795 | BOMBA ELÉTRICA SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Mensal
796 | BOMBA ELÉTRICA SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma automática. | Mensal
797 | BOMBA ELÉTRICA SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma manual. | Mensal
798 | BOMBA JOCKEY SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Anual
799 | BOMBA JOCKEY SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Trimestral
800 | BOMBA JOCKEY SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Semestral
801 | BOMBA JOCKEY SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Mensal
802 | BOMBA JOCKEY SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma automática. | Mensal
803 | BOMBA JOCKEY SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma manual. | Mensal
804 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir resistência de isolamento dos motores. | Anual
805 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão nos terminais dos motores | Trimestral
806 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das ligações elétricas. Realizar reaperto nas conexões. | Trimestral
807 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento das botoeiras de parada de emergência | Mensal
808 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Medir tensão nos terminais das bateria. | Trimestral
809 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Verificar estado das conexões das baterias de partida. Realizar reaperto. Trocar terminais oxidados. | Semestral
810 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma manual pela chave manopla. | Mensal
811 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma automática. | Mensal
812 | BOMBA DIESEL SIST. COMBATE A INCÊNDIO | B14 | ELÉTRICA | Teste de acionamento de forma manual utilizando as manoplas de acionamento local. | Mensal
813 | BOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS | CRUZETA | ELÉTRICA | Testar acionamento das boias de níveis | Mensal
814 | BOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS | CRUZETA | ELÉTRICA | Testar acionamento das bombas em modo manual. | Mensal
815 | BOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS | CRUZETA | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão dos motores elétricos. | Trimestral
816 | BOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS | CRUZETA | ELÉTRICA | Verificar limpeza e conservação do cabeamentos e canalhetas. | Trimestral
817 | BOMBAS DOS POÇOS 1, 2 e 3 | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificar funcionamento do sistema em modo manual e automático. | Mensal
818 | BOMBAS DOS POÇOS 1, 2 e 3 | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Medir corrente e tensão. | Trimestral
819 | BOMBAS DOS POÇOS 1, 2 e 3 | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Limpeza e conservação dos quadros elétricos. | Trimestral
820 | BOMBAS DOS POÇOS 1, 2 e 3 | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificar ocorrencia de pontos quentes nos quadros elétricos das bombas. | Trimestral
821 | DETECTORES DE FUMAÇA | B01/B04/B05/B06/B12/B13/B17/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar funcionamento do equipamentos | Trimestral
822 | DETECTORES DE FUMAÇA | B01/B04/B05/B06/B12/B13/B17/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Teste simulado de detecção de fumaça | Trimestral
823 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO DA FÁBRICA | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificar pontos quentes nas conexões dos cabos elétricos. | Trimestral
824 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificar pontos quentes nas conexões dos cabos que interligam os quadros provisórios. | Semestral
825 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificar o estado de conservação das tubulações elétricas e eletrocalhas. | Semestral
826 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificar o estado de conservação dos painéis elétricos. | Semestral
827 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Fazer limpeza e reapertar todas os contatos, conexões, bobilhas, etc.. | Semestral
828 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Verificação de funcionamento dos painéis. | Semestral
829 | SISTEMA ELÉTRICO PROVISÓRIO | ÁREA EXTERNA | ELÉTRICA | Teste de aterramento. | Semestral
830 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | EFETUAR LIMPEZA GERAL DAS CANALETAS DE PASSAGEM DE CABEAÇÃO | Semestral
831 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | ELIMINAR PONTOS DE FERRUGEM | Semestral
832 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | FAZER LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | Semestral
833 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | FAZER REAPERTO GERAL | Semestral
834 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURAS DOS COMPONENTES, TERMINAIS E CABOS | Semestral
835 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REVISÃO DOS CONTATOS (RELES) | Semestral
836 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | TESTE DO CONJUNTO (OPERAÇÃO COMPLETA) | Semestral
837 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO | Semestral
838 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO COOLER | Semestral
839 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA | Semestral
840 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS | Semestral
841 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR ISOLAMENTO ELÉTRICO DOS BARRAMENTOS E COMPONENTES | Semestral
842 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO, BOTOEIRAS, FUSIVEIS, FIAÇÃO E DISJUNTORES | Semestral
843 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO | Semestral
844 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DOS BARRAMENTOS E COMPONENTES | Semestral
845 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO E AJUSTE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | Semestral
846 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR SITUAÇÃO DOO ATERRAMENTO ELÉTRICO | Semestral
847 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR TODAS AS LIGAÇÕES DO QUADRO | Semestral
848 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | Semestral
849 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, COM PANO SECO E QUADRO DESENERGIZADO | Anual
850 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | ELIMINAR PONTOS DE FERRUGEM | Trimestral
851 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | Trimestral
852 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REAPERTO DOS CONTATOS | Trimestral
853 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REVISÃO DOS CONTATOS (RELES) | Trimestral
854 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | TESTE DO CONJUNTO (OPERAÇÃO COMPLETA) | Trimestral
855 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR AQUECIMENTO ANORMAL DOS COMPONENTES | Trimestral
856 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO | Trimestral
857 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO COOLER | Trimestral
858 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA | Trimestral
859 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DOS BARRAMENTOS E COMPONENTES | Trimestral
860 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO, BOTOEIRAS, FUSIVEIS, FIAÇÃO E DISJUNTORES | Trimestral
861 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO | Trimestral
862 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | Trimestral
863 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO E AJUSTE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | Trimestral
864 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR SITUAÇÃO DOO ATERRAMENTO ELÉTRICO | Trimestral
865 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR TODAS AS LIGAÇÕES DO QUADRO | Trimestral
866 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VARIAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS | Trimestral
867 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | EFETUAR LIMPEZA DAS CANALETAS DE PASSAGEM DE CABEAÇÃO | Semestral
868 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | ELIMINAR FERRUGEM | Semestral
869 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | FAZER LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | Semestral
870 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | FAZER REAPERTO GERAL | Semestral
871 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURAS DOS COMPONENTES, TERMINAIS E CABOS | Semestral
872 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REAPERTAR TODOS OS CONTATOS ELÉTRICOS | Semestral
873 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REVISÃO DOS CONTATOS (RELES) | Semestral
874 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | TESTE DO CONJUNTO (OPERAÇÃO COMPLETA) | Semestral
875 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO | Semestral
876 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO COOLER | Semestral
877 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA | Semestral
878 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS | Semestral
879 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR ISOLAMENTO ELÉTRICO DOS BARRAMENTOS E COMPONENTES | Semestral
880 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO, BOTOEIRAS, FUSIVEIS, FIAÇÃO E DISJUNTORES | Semestral
881 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO | Semestral
882 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DOS BARRAMENTOS E COMPONENTES | Semestral
883 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO E AJUSTE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | Semestral
884 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR SITUAÇÃO DOO ATERRAMENTO ELÉTRICO | Semestral
885 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR TODAS AS LIGAÇÕES DO QUADRO | Semestral
886 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VIBRAÇÕES E RUIDOS ANORMAIS | Semestral
887 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REALIZAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | Mensal
888 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | REVISAR CONTATOS | Mensal
889 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR E REGISTRAR AS TENSÕES | Mensal
890 | QUADRO ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR E REGISTRAR AS CORRENTES | Mensal
891 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO E VEDAÇÃO DOS PAINÉIS | Trimestral
892 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR E REGISTRAR TENSÕES | Mensal
893 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR E REGISTRAR CORRENTES | Mensal
894 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B05/B06/B12/B18/B19 | HVAC | VERIFICAR E REGISTRAR TEMPERATURA DO AR DE INSULFLAMENTO | Mensal
895 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B05/B06/B12/B18/B19 | HVAC | VERIFICAR OCORRÊNCIA DE AQUECIMENTO EXCESSIVO DO MOTOR | Mensal
896 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B05/B06/B12/B18/B19 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR TENSÕES (RS;RT;ST) | Mensal
897 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B05/B06/B12/B18/B19 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR AS CORRENTES (R;S;T) | Mensal
898 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRA, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA MOLDURA DA SERPENTINA E NA BANDEJA | Mensal
899 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR A OPERAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUA DA BANDEJA | Mensal
900 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR A OPERAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO | Mensal
901 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPAR A SERPENTINA DO EVAPORADOR E GABINETE | Mensal
902 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | MEDIR TEMPERATURA AMBIENTE | Mensal
903 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPAR A SERPENTINA DO EVAPORADOR COM JATO DE ÁGUA A ALTA PRESSÃO | Anual
904 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE FLUIDO | Anual
905 | UNIDADE EVAPORADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPAR BANDEJA DE ÁGUA CONDENSADA | Anual
906 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | REALIZAR LIMPEZA NO GABINETE LETRICO, PROCURE POR SINAIS DE UMIDADE, SUJEIRA, ANIMAIS E INCETOS | Mensal
907 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE FLUIDO (R404A), PROCURAR MANCHA DE ÓLEO NA TUBULAÇÃO E SERPENTINA | Mensal
908 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR RUÍDOS ANORMAIS | Mensal
909 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPEZA GERAL DO CONDENSADOR | Mensal
910 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | REVISÃO GERAL NO COMPRESSOR SEMI-HERMETICO | Anual
911 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | TESTE DE ACIDEZ E TROCADOÓLEO (USAR KIT CS 370) E POSSIVEL TROCA DO ÓLEO | Anual
912 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR FIXAÇÃO DA BASE | Anual
913 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | MEDIR A CORRENTE DE TRABALHO DO COMPRESSOR E COMPARAR COM A PLACA | Anual
914 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | REAPERTAR OS BORNES DE CONTATOS ELÉTRICOS | Anual
915 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR O ISOLAMENTO TÉRMICO | Anual
916 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | REALIZAR MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO | Mensal
917 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | REALIZAR MEDIÇÃO DE ISOLAÇÃO (MEGAR MOTOR) | Mensal
918 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR ROLAMENTO DIANTEIRO, QUANTO A RUÍDOS ANORMAIS E AQUECIMENTO | Mensal
919 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR ROLAMENTO TRASEIRO, QUANTO A RUÍDOS ANORMAIS E AQUECIMENTO | Mensal
920 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO MOTOR (BASE, PARAFUSOS), QUANTO A DESGASTE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Mensal
921 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR VENTILAÇÃO DO MOTOR (VENTOINHA), QUANTO A FUNCIONALIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Mensal
922 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | REALIZAR LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO MOTOR | Trimestral
923 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO MOTOR (CAIXA DE LIGAÇÃO E ELETRODUTOS), QUANTO A DESGASTE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Mensal
924 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR INTEGRIDADE DO MOTOR QUANTO A DESGASTE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Mensal
925 | MOTOR BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B03/B06/B12 | HVAC | REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR, VERIFICAR CONDIÇÕES DE ESTATOR INDUZIDO, ROLAMENTOS, VENTILAÇÃO E PINTURA | Anual
926 | TERMOGRAFIA | B01/B05 | ELÉTRICA | INSPECIONAR FUNCIONAMENTO | Anual
927 | TERMOGRAFIA | B01/B05 | ELÉTRICA | INSPECIONAR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. (SE NECESSÁRIO REALIZAR LIMPEZA) | Anual
928 | TERMOGRAFIA | B01/B05 | ELÉTRICA | INSPECIONAR COM TERMOVISOR CONEXÕES E BORNES | Anual
929 | TERMOGRAFIA | B01/B05 | ELÉTRICA | INSPECIONAR COM TERMOVISOR CABOS E EMENDAS DE CABOS | Anual
930 | TERMOGRAFIA | B01/B05 | ELÉTRICA | INSPECIONAR COM TERMOVISOR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS | Anual
931 | TERMOGRAFIA | B01/B05 | ELÉTRICA | MEDIR CORRENTES ELÉTRICAS NO QUADRO | Anual
932 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | REMOVER ISOLAMENTO DOS ACUMULADORES, INSPECIONAR VAZAMENTO E CORROSÃO. DAR ATENÇÃO AS JUNTAS DE COBRE/AÇO E DESCASQUE TODAS AS PINTURAS CORROÍDAS COM ESCOVA, PINTAR COM TINTA ANTI-CORROSIVA E ISOLAR NOVAMENTE | Anual
932 | BUSWAY | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | PROCEDER REAPERTO NAS CONEXÕES | Anual
933 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC |  | Anual
933 | BUSWAY | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | PROCEDER REAPERTO NAS EMENDAS DE BARRA DOS BUSWAY | Anual
934 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | REALIZAR LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA A ALTA PRESSÃO | Anual
934 | BUSWAY | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | PROCEDER A LIMPEZA COMPLETA DOS BUSWAY | Anual
935 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | REALIZAR LIMPEZA NO VENTILADOR | Anual
935 | BUSWAY | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | PROCEDER À INSPEÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DOS BUSWAY | Anual
936 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | Anual
937 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DA LIMPEZA DA PARTE ATIVA | Anual
938 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LIMPEZA DOS CONTATOS E APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTE NA SUPERFÍCIE DO CONTATO | Anual
939 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | EXAMINAR ARTICULAÇÕES, PINOS, MOLAS E TRAVAS | Anual
940 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPEÇÃO E LIMPEZA DE ISOLADORES, DAS COLUNAS DE SUPORTE E DOS FLANGES DOS ISOLADORES | Anual
941 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DOS AJUSTES DOS BATENTES E DAS CHAVES DE FIM DE CURSO | Anual
942 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTAR LIGAÇÕES DO CABO TERRA, CONEXÕES GERAIS E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA | Anual
943 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | EXECUÇÃO DE MANOBRAS DE FECHAMENTO E ABERTURA | Anual
944 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR ESTADO DAS FACAS | Anual
945 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTATOS DANIFICADOS OU CORROÍDOS | Anual
946 | CHAVE SECCIONADORA | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DE AJUSTES, ALINHAMENTO E SIMULTANEIDADE DE OPERAÇÃO DAS FASES | Anual
947 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR DE CORRENTE E POTENCIAL | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO GERAL DAS PORCAS E PARAFUSOS DOS CONTATOS ELÉTRICOS | Anual
948 | QDF'S | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO GERAL DAS PORCAS E PARAFUSOS DOS BARRAMENTOS E CONTATOS ELÉTRICOS | Anual
949 | QDF'S | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E INSTRUMENTOS | Anual
950 | QDF'S | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DA REGULAGEM DOS RELÉS DE SOBRE CORRENTE DOS DISJUNTORES REGULÁVEIS | Anual
951 | QDF'S | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPECIONAR AS TUBULAÇÕES APARENTES (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CANALETAS, ETC.), EFETUANDO LIMPEZA, REAPERTO/REFORÇO DAS CONEXÕES/JUNÇÕES (CAIXAS, LUVAS, BUCHAS, ETC.) E DOS ELEMENTOS DE FIXAÇAO (ABRAÇADEIRAS, VERGALHÕES, GARRAS, ETC.) | Anual
952 | QDF'S | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REPARO DOS EVENTUAIS PONTOS DE OXIDAÇÃO COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR APLICAÇÃO DE ACABAMENTO NA TONALIDADE DE COR DA EXISTENTE. | Anual
953 | QGBT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO GERAL DAS PORCAS E PARAFUSOS DOS BARRAMENTOS E CONTATOS ELÉTRICOS | Anual
954 | QGBT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS CONTATOS ELÉTRICOS COM EQUIPAMENTO TERMOVISOR | Anual
955 | QGBT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DAS MOLAS DOS DISJUNTORES | Anual
956 | QGBT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DA REGULAGEM DOS RELÉS DE SOBRE CORRENTE DOS DISJUNTORES REGULÁVEIS | Anual
957 | QGBT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR INTRETRAVAMENTO DOS DISJUNTORES | Anual
958 | QGBT | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | EFETUAR LIMPEZA GERAL | Anual
959 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LEITURA DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | Anual
960 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPEÇÃO VISUAL DO EQUIPAMENTO | Anual
961 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO QUANTO AO APARECIMENTO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS | Anual
962 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E SINALIZAÇÃO | Anual
963 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS DISSIPADORES DE CALOR | Anual
964 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | FAZER LEITURA DOS INTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | Anual
965 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE SUPERAQUECIMENTO E CORRIGIR | Anual
966 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPECIONAR VISUALMENTE OS BARRAMENTOS, CONECTORES, CABOS E BASES DE FUSÍVEIS | Anual
967 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DE LÂMPADAS | Anual
968 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO E FIAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO | Anual
969 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LEITURA DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | Anual
970 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | AFERIÇÃO DAS CORRENTES DE SAÍDAS | Anual
971 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | MEDIR E REGISTRAR A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO | Anual
972 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | MANTER, ATRAVÉS DE CORREÇÕES, RESISTÊNCIAS DE TERRAS ABAIXO DOS VALORES NORMATIZADORES | Anual
973 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | COMBATER A OXIDAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO | Anual
974 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LIMPEZA GERAL DOS EQUIPAMENTOS | Anual
975 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DE COMPONENTES DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO QUEIMADOS OU INOPERANTES | Anual
976 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPEÇÃO DE BARRAMENTOS E CONEXÕES DO QUADRO | Anual
977 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR OS COMPONENTES DE ALIMENTAÇÃO DO CONTROLADOR | Anual
978 | NOBREAK | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS | Anual
979 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LIMPEZA DO CAPACITOR | Anual
980 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPEÇÃO COMPLETA DO CAPACITOR (ABAULAMENTO) | Anual
981 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO NAS CONEXÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | Anual
982 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO NAS CONEXÕES ELÉTRICAS BARRA/CABO/CHAVE | Anual
983 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | CHECAR FIAÇÃO | Anual
984 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | CHECAR RESISTOR DE DESCARGA | Anual
985 | BANCO DE CAPACITORES | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA | Anual
986 | BANCO DE BATERIAS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPEÇÃO VISUAL, NÍVEL DO ELETRÓLITO, VÁLVULAS, RECIPIENTES, CONEXÕES, ESTANTE E ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM GERAL. | Anual
987 | BANCO DE BATERIAS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAR A CONEXÃO E A FIXAÇÃO DOS COMPONENTES | Anual
988 | BANCO DE BATERIAS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTAR TODAS AS CONEXÕES E EFETUAR LIMPEZA GERAL | Anual
989 | BANCO DE BATERIAS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REALIZAR TESTES DE AUTONOMIA DO BANCO DE BATERIAS | Anual
990 | BANCO DE BATERIAS | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REALIZAR QUAISQUER CORREÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES NO SISTEMA, EM SEUS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO | Anual
991 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar setpoint do equipamento. | Mensal
992 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de baixa temperatura. | Mensal
993 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de alta temperatura. | Mensal
994 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verfificar atuação do registrador gráfico. | Mensal
995 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar tensão do equipamento. | Mensal
996 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo refrigeração). | Mensal
997 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo degelo). | Mensal
998 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Medir corrente do compressor (C ou R). | Mensal
999 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de marcha do compressor. | Mensal
1000 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de partida do compressor. | Mensal
1001 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar vazamentos de fluido refrigerante. | Mensal
1002 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar setpoint do equipamento. | Semestral
1003 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de baixa temperatura. | Semestral
1004 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Testar atuação/registrar setpoint de alarme de alta temperatura. | Semestral
1005 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verfificar atuação do registrador gráfico. | Semestral
1006 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar tensão do equipamento. | Semestral
1007 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo refrigeração). | Semestral
1008 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/registrar corrente do equipamento (modo degelo). | Semestral
1009 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Aspirar/limpar aletado do condensador. | Semestral
1010 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Eliminar pontos de oxidação. | Semestral
1011 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar vedação da porta. | Semestral
1012 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar acúmulo de detritos em volta do equipamento. | Semestral
1013 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Medir corrente do compressor (C ou R). | Semestral
1014 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de marcha do compressor. | Semestral
1015 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Medir capacitância do capacitor de partida do compressor. | Semestral
1016 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar vazamentos de fluido refrigerante. | Semestral
1017 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar o funcionamento dos motores elétricos do forçador de ar do evaporador / Registrar corrente. | Semestral
1018 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar o funcionamento dos motores elétricos do forçador de ar do condensador / Registrar corrente. | Semestral
1019 | FREEZER (INDREL) | B01/B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar tensão da bateria do display. | Semestral
1020 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR LONA DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1021 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR GUIAS LATERAIS DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1022 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR PROTEÇÕES METÁLICAS DOS GUIAS LATERAIS, MOTOREDUTOR E EIXO DE ACIONAMENTO, QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1023 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR MOTOREDUTOR DE ACIONAMENTO QUANTO A FUNCIONALIDADE, RUÍDO ANORMAL, FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1024 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR EIXO DE ACIONAMENTO DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1025 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR ROLAMENTOS E MANCAIS DO EIXO DE ACIONAMENTO DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1026 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO REDUTOR. | Mensal
1027 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | SUBSTITUIR CARGA DE ÓLEO DO REDUTOR. | Anual
1028 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL NO REDUTOR. | Anual
1029 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | VERIFICAR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DA PORTA QUANTO A FUNCIONALIDADE. | Mensal
1030 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | MEDIR TENSÃO E CORRENTE DO MOTOREDUTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA. | Mensal
1031 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | VERIFICAR SENSORES DO FIM DE CURSO DA PORTA QUANTO A FUNCIONALIDADE E POSICIONAMENTO FINAL DE ABERTURA E FECHAMENTO. | Mensal
1032 | PORTA VERTICAL - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL NO MOTOR DO MOTOREDUTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA. | Anual
1033 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR VISORES DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1034 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR DOBRADIÇAS, BASES DOS ROLETES E ROLETES DE GUIA DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1035 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR SISTEMA DE FREIOS MECÂNICO DA PORTA QUANTO A FUNCIONALIDADE, FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1036 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR GUIAS LATERAIS DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1037 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | LUBRIFICAR GUIAS LATERAIS DA PORTA. | Mensal
1038 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR TAMBORES DE ENROLAMENTO DOS CABOS DE AÇO DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1039 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR EIXO DE ACIONAMENTO DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1040 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS DO EIXO DE ACIONAMENTO DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1041 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR MOLA DE RETRAÇÃO DO EIXO DE ACIONAMENTO DA PORTA QUANTO A FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1042 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | LUBRIFICAR MOLA DE RETRAÇÃO DO EIXO DE ACIONAMENTO DA PORTA. | Mensal
1043 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | LUBRIFICAR DOBRADIÇAS E ROLETES GUIA DA PORTA. | Mensal
1044 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | VERIFICAR SERVOMOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA QUANTO A RUIDO ANORMAL, FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. | Mensal
1045 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | SUBSTITUIR CARGA DE ÓLEO DO SERVOMOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA. | Anual
1046 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | MECÂNICA | REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL NO SERVOMOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA. | Anual
1047 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | VERIFICAR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DA PORTA QUANTO A FUNCIONALIDADE. | Mensal
1048 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | MEDIR TENSÃO E CORRENTE DO SERVOMOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA. | Mensal
1049 | PORTA VERTICAL DOCA - RAYFLEX | B01/B05 | ELÉTRICA | VERIFICAR AJUSTE DE CURSO QUANTO AO LIMITE DE ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA. | Mensal
1050 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Ler os instrumentos de medição, inclusive entrada para processamento de dados se houver, e anotar; | Mensal
1051 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente; | Mensal
1052 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabos de alimentação; | Mensal
1053 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saídas; | Mensal
1054 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Inspecionar as chaves seccionadora dos disjuntores termomagnéticos para os andares e cuidar para que não superem as tabelas de amperagens máximas permitidas para cada pavimento; | Mensal
1055 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Medir nível de isolamento dos alimentadores; | Mensal
1056 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral; | Mensal
1057 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Operar, ligar e desligar o quadro geral; | Mensal
1058 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Limpar externamente o quadro; | Mensal
1059 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Tomar nota das anormalidades verificadas durante os serviços e efetuar as correções necessárias; | Mensal
1060 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO - GERAIS DE PERIODICIDADE E ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS BAIXA TENSÃO: | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | Inspecionar os isoladores e conexões da saída dos disjuntores, evitando assim pontos de resistência elevada; | Mensal
1061 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR A INSTALAÇÃO ELETRICA | Mensal
1062 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | MEDIR TENSÃO E CORRENTE | Mensal
1063 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR APERTO EM TODOS OS TERMINAIS ELÉTRICOS | Mensal
1064 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | MEDIR AS PRESSÕES DE ALTA, BAIXA DO SISTEMA E NÍVEL DE ÓLEO | Mensal
1065 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | CHECAR A OPERAÇÃO E REGULAGEM DE TODOS OS TEMPORIZADORES, ETRMOSTATOS, CONTROLES DE PRESSÃO E DESPOSITIVO DE SEGURANÇA. | Trimestral
1066 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | CHECAR CONDIÇÕES DO COMPRESSOR E AQUECEDOR DO CÁRTER, VERIFICAR A CORRENTE E TENÃO, COMPARAR COM AS MEDIDAS NOMINAIS | Trimestral
1067 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | CHECAR INDICAÇÃO DO VISOR DE UMIDADE, E PERDA DE PRESSÃO NO FILTRO SECADOR | Mensal
1068 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR POSSÍVEL OBSTRUÇÃO NO CONDENSADOR | Diario
1069 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO COMPRESSOR | Diario
1070 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR EXISTENCIA DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES | Diario
1071 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR LIMPEZA DO EQUIPAMENTO | Diario
1072 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VRIFICAR TODOS OS ITENS TRIMESTRAL | Semestral
1073 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR OPERAÇÃO DE CADA VENTILADOR DE CONDENSAÇÃO(GIRANDO LIVRES, SEM RUÍDOS, PARAFUSOS AJUSTADOS) | Semestral
1074 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR SE OS VENTILADORES ESTÃO MONTADOS COM SEGURANÇA | Semestral
1075 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | INSPECIONE A INSTALAÇÃO E OS COMPONENTES ELETRICOS, AJUSTAR QUANDO NECESSÁRIO | Semestral
1076 | UNIDADE CONDENSADORA | B01/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR SE ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES | Semestral
1077 | SPRINKLER | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR FIXAÇÃO | Mensal
1078 | SPRINKLER | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR INTEGRIDADE DO FUSIVEL DE MERCÚRIO | Mensal
1079 | SPRINKLER | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. (LIMPAR SE NECESSÁRIO) | Mensal
1080 | HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO | Mensal
1081 | HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR CONEXÕES (CONECTOR, TAMPÃO E VÁLVULAS) | Mensal
1082 | HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE | Mensal
1083 | HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. (LIMPAR SE NECESSÁRIO) | Mensal
1084 | EXTINTOR | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/B18/B19/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR INTEGRIDADE DO EXTINTOR. (SUPORTE, MANÔMETRO, GATILHO, LACRE E RÓTULO) | Mensal
1085 | EXTINTOR | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/B18/B19/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE. (SINALIZAÇÃO PISO E PAREDE) | Mensal
1086 | EXTINTOR | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/B18/B19/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR PRESSÃO DA CARGA | Mensal
1087 | EXTINTOR | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/B18/B19/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR VALIDADE DA CARGA | Mensal
1088 | EXTINTOR | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/B18/B19/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR VALIDADE DO RESERVATÓRIO | Mensal
1089 | EXTINTOR | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/B18/B19/ÁREA EXTERNA | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. (LIMPAR SE NECESSÁRIO) | Mensal
1090 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | LIMPAR GABINETES (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1091 | AHU | B01/ B02/B03/B04/B05/B06 | HVAC | VERIFICAR DO MOTOR (VENTOINHA), QUANTO A FUNCIONALIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1092 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | LIMPAR GABINETES (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1093 | EXAUSTOR / VENTILADOR | B01/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | HVAC | VERIFICAR DO MOTOR (VENTOINHA), QUANTO A FUNCIONALIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1094 | BOMBA | B01/B02B03/B06/B12 | HVAC | LIMPAR CORPO DA BOMBA E VERIFICAR COROSÃO (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1095 | BOMBA | B01/B02B03/B06/B12 | HVAC | FAZER ACIONAMENTO OU ROTAÇÃO MANUAL (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1096 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | HVAC | LIMPAR GABINETES E VERIFICAR COROSÃO (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1097 | CHILLER | B01/B02/B03/B06/B12 | HVAC | VERIFICAR DO MOTOR DOS VENTILADORES (VENTOINHA), QUANTO A FUNCIONALIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1098 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | LIMPEZA INTERNA EXTERNA (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1099 | QUADRO ELÉTRICO/PAINEL ELÉTRICO | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B12/B18/B19/P01 | ELÉTRICA | REAPERTO DOS CONTATOS (EQUIPAMENTO FORA DE UTILIZAÇÃO) | Semestral
1100 | SPRINKLER | B01/B03/B04/B05/B06/B12/B13/B14 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | LAVAGEM DO SPRINKLER | Mensal
1101 | DAMPER | B01/B05/B06 | HVAC | INSPECIONAR E TRATAR FOCOS DE FERRUGEM | Mensal
1102 | DAMPER | B01/B05/B06 | HVAC | LIMPEZA GERAL | Mensal
1103 | FANCOLETE | B12 | HVAC | EFETUAR DESOBSTUÇÃO DE DRENO | MENSAL
1104 | FANCOLETE | B12 | HVAC | EFETUAR LIMPEZA DO GABINETE DO EVAPORADOR | MENSAL
1105 | FANCOLETE | B12 | HVAC | VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA | MENSAL
1106 | FANCOLETE | B12 | HVAC | LIMPEZA DOS FILTROS | MENSAL
1107 | FANCOLETE | B12 | HVAC | EFETUAR LIMPEZA DA(S) TURBINA(S) | TRIMESTRAL
1108 | FANCOLETE | B12 | HVAC | VERIFICAR O ESTADO E EFETUAR REAPERTO DOS TERMINAIS | TRIMESTRAL
1109 | FANCOLETE | B12 | HVAC | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA PLACA ELETRÔNICA | TRIMESTRAL
1110 | FANCOLETE | B12 | HVAC | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE RUÍDOS E VIBRAÇÃO ANORMAIS | SEMESTRAL
1111 | FANCOLETE | B12 | HVAC | VERIFICAR MANCAIS E EMBUCHAMENTO DOS MOTORES | SEMESTRAL
1112 | FANCOLETE | B12 | HVAC | LAVAR SERPENTINA DO EVAPORADOR COM PRODUTO BIODEGRADÁVEL | SEMESTRAL
1113 | FANCOLETE | B12 | HVAC | VERIFICAR E ELIMINAR CORROSÃO | SEMESTRAL
1114 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02B03/B06/B12 | HVAC | MEDIR E REGISTRAR O ISOLAMENTO ELÉTRICO DO MOTOR | Semestral
1115 | BOMBA DE ÁGUA GELADA | B01/B02B03/B06/B12 | HVAC | LIMPAR E PINTAR TODO O CONJUNTO, SE NECESSÁRIO | Anual
1116 | VÁLVULA GOVERNO/VÁLVULA GAVETA | B01/B03/B05/B06/B12/B14/ANEL EXTERNO | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS | Semestral
1117 | VÁLVULA GOVERNO/VÁLVULA GAVETA | B01/B03/B05/B06/B12/B14/ANEL EXTERNO | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR FUNCIONAMENTO | Semestral
1118 | VÁLVULA GOVERNO/VÁLVULA GAVETA | B01/B03/B05/B06/B12/B14/ANEL EXTERNO | COMBATE A INCÊNDIO | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO | Semestral
1119 | ABRIGO DE HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR ITENS DE COMBATE A INCÊNDIO. (MANGUEIRA, BICOS E CONEXÕES) | Anual
1120 | ABRIGO DE HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | COMBATE A INCÊNDIO | RETIRAR MANGUEIRA, DESENROLÁ-LA E ENROLAR NO SENTIDO OPOSTO AO DESENROLADO | Anual
1121 | ABRIGO DE HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA CAIXA | Anual
1122 | ABRIGO DE HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR INTEGRIDADE DA CAIXA | Anual
1123 | ABRIGO DE HIDRANTE | B01/B03/B05/B06/B12/B13/ÁREA EXTERNA | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. (LIMPAR SE NECESSÁRIO) | Anual
1274 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar setpoint do equipamento. Padrão: -20,5 °C. | Mensal
1275 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar Tensão do equipamento. Padrão: 220V. | Mensal
1276 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar Corrente do equipamento. Padrão: 2,57A. | Mensal
1277 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar existência de ruídos anormais no motoventilador do condensador. | Mensal
1278 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar marcas de vazamento de fluido refrigerante e/ou óleo lubrificante. | Mensal
1279 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar estado de conservação das gaxetas das portas. | Mensal
1280 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar estrutura quanto a formação de oxidações ou outros danos. | Mensal
1281 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar acúmulo de sujeiras ou pós no condensador. | Mensal
1282 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (PLATAFORMA GIRATÓRIA) VERIFICAR ESTADO DOS ROLAMENTOS. | ANUAL
1283 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (PLATAFORMA GIRATÓRIA) VERIFICAR ESTADO DA CORRENTE NORMA ASA 5/8". | MENSAL
1284 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (PLATAFORMA GIRATÓRIA) VERIFICAR ESTADO DAS ENGRENAGEMS NORMA ASA 5/8". | MENSAL
1285 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (PLATAFORMA GIRATÓRIA) MANUTENÇÃO NO MOTOR REDUTOR. | ANUAL
1286 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (PLATAFORMA GIRATÓRIA) PINTURA PREVENTIVA. | ANUAL
1287 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (COLUNA) VERIFICAR ESTADO DO MANCAL E ROLAMENTO. | MENSAL
1288 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (COLUNA) VERIFICAR ESTADO DA CORRENTE NORMA ASA 1/2". | MENSAL
1289 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (COLUNA) VERIFICAR ESTADO DA ENGRENAGEM NORMA ASA 1/2". | MENSAL
1290 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (COLUNA) MANUTENÇÃO NO MOTOR REDUTOR. | ANUAL
1291 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (COLUNA) VEFICAR ESTADO DA CHAVE FIM DE CURSO FM 9204. | MENSAL
1292 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (COLUNA) PINTURA PREVENTIVA. | ANUAL
1293 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) VERIFICAR ESTADO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS. | MENSAL
1294 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) VERIFICAR ESTADO DA CORRENTE NORMA ASA 1/2". | MENSAL
1295 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) VERIFICAR ESTADO DAS ENGRENAGENS. | MENSAL
1296 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) MANUTENÇÃO NO MOTOR. | ANUAL
1297 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) VERIFICAR ESTADO DA CHAVE FIM DE CURSO FM 9204. | MENSAL
1298 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) VERIFICAR ESTADO DOS EIXOS. | MENSAL
1299 | PALETIZADORA AUTOMÁTICA | B05 | ELÉTRICA | (CABEÇOTE DE PRÉ-ESTIRAMENTO DE FILME STRETCH) PINTURA PREVENTIVA. | ANUAL
1300 | ACIONADOR MANUAL | B01/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/ | MECÂNICA | VERIFICAR INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO | Mensal
1301 | ACIONADOR MANUAL | B01/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/ | MECÂNICA | VERIFICAR FIXAÇÃO | Mensal
1302 | ACIONADOR MANUAL | B01/B04/B05/B06/B12/B13/B17/P01/ | MECÂNICA | VERIFICAR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. (LIMPAR SE NECESSÁRIO) | Mensal
1303 | QDC'S - Relé de proteção | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REAPERTO GERAL DAS PORCAS E PARAFUSOS DOS BARRAMENTOS E CONTATOS ELÉTRICOS | Anual
1304 | QDC'S - Relé de proteção | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E INSTRUMENTOS | Anual
1305 | QDC'S - Relé de proteção | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | VERIFICAÇÃO DA REGULAGEM DOS RELÉS DE SOBRE CORRENTE DOS DISJUNTORES REGULÁVEIS | Anual
1306 | QDC'S - Relé de proteção | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPECIONAR AS TUBULAÇÕES APARENTES (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CANALETAS, ETC.), EFETUANDO LIMPEZA, REAPERTO/REFORÇO DAS CONEXÕES/JUNÇÕES (CAIXAS, LUVAS, BUCHAS, ETC.) E DOS ELEMENTOS DE FIXAÇAO (ABRAÇADEIRAS, VERGALHÕES, GARRAS, ETC.) | Anual
1307 | QDC'S - Relé de proteção | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | REPARO DOS EVENTUAIS PONTOS DE OXIDAÇÃO COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR APLICAÇÃO DE ACABAMENTO NA TONALIDADE DE COR DA EXISTENTE. | Anual
1308 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | MECÂNICA | VERIFICAR DRENOS DAS BANDEJAS DE DEGELO | SEMANAL
1309 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | VERIFICAR VÁLVULAS HSV'S DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | MENSAL
1311 | EVAPORADORES DE FREON (R 507) | B01 | MECÂNICA | VERIFICAR DRENOS DAS BANDEJAS DE DEGELO | SEMANAL
1312 | PISOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | LIMPEZA DO PISO DO SUBSOLO (QUANDO HOUVER TAL ÁREA) | Mensal
1313 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR SE HÁ FISSURAS, FENDAS OU BRECHAS NAS PAREDES | Trimestral
1314 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR SE HÁ FISSURAS, FENDAS OU BRECHAS NO PISO | Trimestral
1315 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR SE HÁ FISSURAS, FENDAS OU BRECHAS NAS COLUNAS | Trimestral
1316 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR FALHAS NA CONCRETAGEM | Trimestral
1317 | PISOS/PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERFICAR DEFORMAÇÕES NO PISO E PAREDES | Trimestral
1318 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR VAZAMENTOS PELAS PRUMADAS (TUBULAÇÕES) | Trimestral
1319 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES NAS PAREDES | Trimestral
1320 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR SE HÁ ARMADURA EXPOSTA | Trimestral
1321 | PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR PONTO DE ACESSO | Trimestral
1322 | PISOS/PAREDES/TETOS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR ILUMINAÇÃO | Trimestral
1323 | PISOS/PAREDES/PORTAS/JANELAS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR O ESTADO DE LIMPEZA EM GERAL | Mensal
1324 | PISOS/PAREDES/PORTAS/JANELAS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR FALHAS NAS PINTURAS | Mensal
1325 | PISOS/PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PAREDES | Mensal
1326 | PISOS/PAREDES | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PISO | Mensal
1327 | PINTURA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | PINTURA GERAL DO PRÉDIO (PAREDES) - VERIFICAR NECESSIDADE | Anual
1328 | PORTAS/JANELAS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR/ELIMINAR PONTOS DE CORROSÃO EM CORRIMÃOS E OUTRAS ESTRUTURAS QUE ESTEJAM COM INDÍCIOS DE CORROSÃO | Mensal
1329 | PORTAS/JANELAS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR/ELIMINAR PONTOS QUE ESTEJAM FAVORECENDO A ENTRADA DE ÁGUA NAS ESTRUTURAS DO PRÉDIO | Mensal
1330 | VESTIÁRIO/BANHEIROS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS SANITÁRIOS, PIAS, TORNEIRAS, SIFÕES, CHUVEIROS E QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO HIDROSSANITÁRIO | Mensal
1331 | BATE RODAS | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CORRIGI-LOS | Trimestral
1332 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE POTENCIAL | B01/B02/B03/B05/B06/B18 | ELÉTRICA | INSPECIONAR PARTES METÁLICAS E CONEXÕES. | Anual
1333 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE POTENCIAL | B01/B02/B03/B05/B06/B18 | ELÉTRICA | REAPERTO GERAL DAS PORCAS E PARAFUSOS DOS E CONTATOS ELÉTRICOS. | Anual
1334 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LUBRIFICAR, ALINHAR E VERIFICAR DESGASTE E PRESSÃO DOS CONTATOS DE CONEXÃO DOS DISJUNTORES. | Anual
1335 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | EXAMINAR E APERTAR FIXAÇÕES E CONEXÕES. | Anual
1336 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LUBRIFICAR PARTES MÓVEIS. | Anual
1337 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | TESTAR OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA. | Anual
1338 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPECIONAR FIAÇÃO, REAPERTANDO AS CONEXÕES DA FIAÇÃO DE COMANDO. | Anual
1339 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | LUBRIFICAR PARTES MÓVEIS. | Anual
1340 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | INSPECIONAR FIAÇÃO, REAPERTANDO AS CONEXÕES DA FIAÇÃO DE COMANDO. | Anual
1341 | DISJUNTOR | B01/B02/B03/B05/B06 | ELÉTRICA | EXAMINAR TODAS AS PARTES METÁLICAS QUANTO À CORROSÃO. | Anual
1342 | SUPERVISÓRIO (ALARME DE TEMPERATURA) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Teste de funcionamento dos alarmes de temperatura alta nas câmaras frigoríficas N108, N109, N131 e N134. | Mensal
1343 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | B01/B04/B05/B06/B12/P01 | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR INTEGRIDADE FÍSICA DA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME. | Anual
1344 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | B01/B04/B05/B06/B12/P01 | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS INDICADORES SONOROS E VISUAIS DE INCÊNDIO DA CENTRAL DE ALARME. | Anual
1345 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | B01/B04/B05/B06/B12/P01 | COMBATE A INCÊNDIO | VERIFICAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS COMPONENTES DA CENTRAL DE ALARME. | Anual
1346 | COBERTURA/CALHA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DETRITOS (FOLHAS, SUJEIRA, FULIGEM ETC.) E EFETUAR SUA REMOÇÃO E LIMPEZA. | Trimestral
1347 | COBERTURA/CALHA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE MANCHAS OU VAZAMENTOS E CORRIGI-LOS. | Trimestral
1348 | COBERTURA/CALHA | B01/B02/B03/B04/B05/B06/B10/B12/B13/B14/B17/CANTEIRO/P01 etc. | PREDIAL | VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE UMIDADE, MOFO OU BOLOR NAS INSTALAÇÕES E EFETUAR SUA CORREÇÃO OU REMOÇÃO. | Trimestral
1349 | GRADIS, MEIOS-FIOS, CALÇADAS | ÁREAS EXTERNAS AOS BLOCOS | PREDIAL | EFETUAR LIMPEZA DOS GRADIS, MEIOS-FIOS E CALÇADAS. | Mensal
1350 | GRADIS, MEIOS-FIOS, CALÇADAS | ÁREAS EXTERNAS AOS BLOCOS | PREDIAL | CORRIGIR FALHAS OU DESGASTES (EFETUAR PINTURA, CASO SEJA NECESSÁRIO). | Mensal
1351 | ALARME DE TEMPERATURA | B05 | HVAC | Testar funcionamento dos alarmes de alta e baixa temperatura da câmara fria. Referência de alta: 6,9 °C Referência de baixa: 2,2 °C | SEMANAL
1352 | Balança Analítica | B06 | GCQ | Realizar Ajuste Interno | Semestral
1353 | Balança Analítica | B06 | GCQ | Realizar testes de rotina (teste de excentricidade, teste de repetibilidade, teste de sensibilidade). | Semestral
1354 | Balança Analítica | B06 | GCQ | Realizar Limpeza | Semestral
1355 | MicroBalança | B06 | GCQ | Realizar Ajuste Interno | Semestral
1356 | MicroBalança | B06 | GCQ | Realizar testes de rotina (teste de excentricidade, teste de repetibilidade, teste de sensibilidade). | Semestral
1357 | MicroBalança | B06 | GCQ | Realizar Limpeza | Semestral
1358 | Balança de Bancada | B06 | GCQ | Realizar Teste com Peso Interno | Semestral
1359 | Balança de Bancada | B06 | GCQ | Realizar Teste com Peso Externo | Semestral
1360 | Balança de Bancada | B06 | GCQ | Realizar Limpeza | Semestral
1361 | Balança de Bancada | B06 | GCQ | Realizar impressão do arquivo de registro de teste e anexar a OS | Semestral
1362 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Procurar por sinais de manchas de óleo na tubulação de interconexão e na serpentina condensadora. | Trimestral
1363 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar qualquer área suspeita com detector eletrônico de vazamento ou detergente líquido. | Trimestral
1364 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar as condições do condensador. Procurar por acúmulos de sujeira e amassados e limpar, quando requerido, com jato de água. | Trimestral
1365 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Concertar qualquer vazamento encontrado e adicionar fluido refrigerante, se necessário. | Trimestral
1366 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar as condições no visor de umidade e substituir o filtro secador na linha de líquido, se houver indicações de presença de umidade. | Trimestral
1367 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Inspecionar a instalação e os componentes elétricos. | Trimestral
1368 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar se todas as conexões elétricas estão seguras e apertá-las, quando requerido. | Trimestral
1369 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar as condições do compressor e aquecedor do cárter. Verificar a corrente e tensão e comparar com as medidas nominais. | Trimestral
1370 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar a operação e regulagem de todos os timers, termostatos, controles de pressão e dispositivos de segurança. | Trimestral
1371 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Limpar o gabinete elétrico, procurar por sinais de umidade, sujeira, amassados, insetos e animais e proceder com a ação corretiva, quando requerido. | Trimestral
1372 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar o ciclo de refrigeração, verificar a pressão de sucção, de descarga e o nível de óleo do compressor. | Trimestral
1373 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Checar a perda de pressão em filtros secadores e substituir, quando requerido. Verificar se o superaquecimento no compressor está conforme especificações | Trimestral
1374 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar todos os itens da inspeção trimestral. | Semestral
1375 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar a operação do ventilador de condensação. | Semestral
1376 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar se cada ventilador trabalha livremente e silenciosamente; repor qualquer motor do ventilador que não esteja trabalhando suavemente ou esteja fazendo algum ruído excessivo. | Semestral
1377 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar se todos os parafusos do ventilador estão ajustados e os ajuste, quando necessário. | Semestral
1378 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar se todos os motores estão montados com segurança. | Semestral
1379 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Não lubrificar os motores com lubrificante permanente ou rolamento de esferas. | Semestral
1380 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Inspecionar a instalação e os componentes elétricos. | Semestral
1381 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar se todas as conexões elétricas estão seguras e ajuste-as, quando necessário. | Semestral
1382 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar as condições do compressor e aquecedor de cárter. Verificar a corrente e a tensão, comparar com as medidas indicadas. | Semestral
1383 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar a operação e regulagem de todos os timers, termostatos, controles de pressão e dispositivos de segurança. | Semestral
1384 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Limpar o gabinete elétrico, buscar sinais de umidade, sujidade, rachaduras, insetos e animais, prossiga com a ação corretiva, quando necessário. | Semestral
1385 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar o ciclo de refrigeração, pressão de sucção, de descarga e o nível de óleo do compressor. | Semestral
1386 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar a perda de pressão em filtros secadores e substituir, quando necessário. | Semestral
1387 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Verificar se o superaquecimento no compressor está de acordo com as especificações. | Semestral
1388 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Além das verificações de manutenção trimestrais e semestrais, submeter uma amostra de óleo para análise em laboratório especializado ou teste avulso, que pode ser adquirido em lojas de produtos para refrigeração. Em caso de grande concentração de ácido ou umidade, trocar óleo e secadores até que o resultado dos testes seja normal. | Anual
1389 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Se o acumulador estiver isolado, remover o isolamento e inspecionar vazamentos e corrosões. | Anual
1390 | UNIDADE CONDENSADORA | B01 | HVAC | Dar atenção especial em toda junção de cobre/aço e destacar todas as áreas de pinturas corroídas com uma escova. Pintar o dispositivo com pintura anti-corrosiva e isolar, novamente, com manta de espuma elastomérica. | Anual
1391 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Procurar por sinais de corrosão nas aletas, gabinete, tubo de cobre e juntas soldadas. | Mensal
1392 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Procurar por vibrações excessivas nas hélices dos ventiladores quando estiverem em operação. Verificar se o motoventilador é o responsável pela vibração. | Mensal
1393 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Procurar por manchas de óleo nas curvas de retorno, coletores e aletados. Checar qualquer área suspeita com detector eletrônico de vazamento ou detergente líquido. | Mensal
1394 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar a bandeja de drenagem para assegurar que o dreno esteja limpo e livre de obstruções ou formação de gelo. | Mensal
1395 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Uma limpeza periódica deve ser executada no aletado e na hélice com uma escova, água pressurizada ou detergente neutro. | Mensal
1396 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Lavar e escovar a serpentina até que não haja resíduos. | Mensal
1397 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Inspecionar com atenção a bandeja de drenagem, linha de drenagem e sifão. | Mensal
1398 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar a operação de todos os ventiladores e assegurar que a passagem de ar está desobstruída. | Mensal
1399 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar se cada ventilador trabalha livremente e silenciosamente. Repor qualquer motor do ventilador que não gire livremente ou faça algum som incomum. | Mensal
1400 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar se os parafusos dos ventiladores estão ajustados e aperte os, se necessário. | Mensal
1401 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar se a hélice do ventilador apresenta rachadura ou estão tortas. Repor qualquer hélice rachada ou torta. | Mensal
1402 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Verificar se todos os motores dos ventiladores estão seguramente presos ao suporte. | Mensal
1403 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Inspecionar visualmente todas as fiações em uso, torções e descoloração. Verificar se todas as conexões elétricas estão seguras e apertar, se necessário. | Mensal
1404 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar a operação/calibração de todos os ciclos dos ventiladores e controle o degelo, quando usado. | Mensal
1405 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Procurar por algum acúmulo anormal de formação de gelo e ajuste o ciclo de descongelamento. | Mensal
1406 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Comparar a real corrente da resistência de gelo com os dados informados na placa do evaporador. | Mensal
1407 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Inspecionar visualmente as resistências para assegurar que sua superfície entra em contato pleno com o aletado. Se as resistências estiverem sem um contato perfeito, o tempo do degelo será maior que o necessário. | Mensal
1408 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Verificar a resistência da linha de dreno para operação apropriada. | Mensal
1409 | UNIDADE EVAPORADORA | B01 | HVAC | Checar o superaquecimento do evaporador e compare a leitura com sua aplicação específica. | Mensal
1410 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar integridade das conexões elétricas. | Semanal
1411 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Calibração dos transdutores: TOC, pressão, temperatuda e condutividade. | Anual
1412 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar integridade dos componentes conforme anexos | Mensal
1413 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Limpeza do filtro de entrada. | Anual
1414 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Substituição do Ipak Gard e do IPAk quanta. | Anual
1415 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Substituição do filtro de respiro do tanque de armazenamento. | Anual
1416 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar parâmetros d'água conforme anexos. | Semanal
1417 | SISTEMA DE ÁGUA ULTRA-PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar componentes de tubulações de entrada e saída conforme anexos. | Semanal
1418 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar integridade das conexões elétricas. | Semanal
1419 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Calibração dos transdutores: TOC, pressão, temperatuda e condutividade. | Anual
1420 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar integridade dos componentes conforme anexos | Mensal
1421 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Limpeza do filtro de entrada. | Anual
1422 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Substituição do Ipak Gard e do IPAk quanta. | Anual
1423 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Substituição do filtro de respiro do tanque de armazenamento. | Anual
1424 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar parâmetros d'água conforme anexos. | Semanal
1425 | SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA | B06 | GCQ | Verificar componentes de tubulações de entrada e saída conforme anexos. | Semanal
1426 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (BSC) | B06 | GCQ | Teste Funcional do Dispositivo | Anual
1427 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (BSC) | B06 | GCQ | Verificação dos componentes quanto os danos | Anual
1428 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (BSC) | B06 | GCQ | Verificação do estado dos filtros de ar | Anual
1429 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (BSC) | B06 | GCQ | Verificação da funcionalidade dos fluxos de ar | Anual
1430 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (BSC) | B06 | GCQ | Verificação das condições do fluxo de ar | Anual
1431 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (BSC) | B06 | GCQ | Verificar Segurança elétrica de acordo com as normas nacionais | Anual
1432 | THERMOSHAKER (BANHO DE AGITAÇÃO À SECO) | B06 | GCQ | Teste Funcional do Dispositivo | Anual
1433 | THERMOSHAKER (BANHO DE AGITAÇÃO À SECO) | B06 | GCQ | Verificar Segurança elétrica de acordo com as normas nacionais | Anual
1434 | REFRIGERADOR | B06 | GCQ | Limpeza do filtro do condensador | Trimestral
1435 | REFRIGERADOR | B06 | GCQ | Limpeza do condensador | Semestral
1436 | REFRIGERADOR | B06 | GCQ | Verificação das juntas ao redor da porta | Mensal
1437 | REFRIGERADOR | B06 | GCQ | Trocar a bateria do alarme | Anual
1438 | REFRIGERADOR | B06 | GCQ | Trocar o sensor | Quinquenal
1439 | FREEZER | B06 | GCQ | Limpeza do filtro do condensador | Trimestral
1440 | FREEZER | B06 | GCQ | Limpeza do condensador | Semestral
1441 | FREEZER | B06 | GCQ | Verificação das juntas ao redor da porta | Mensal
1442 | FREEZER | B06 | GCQ | Trocar a bateria do alarme | Anual
1443 | AGITADOR MAGNÉTICO | B06 | GCQ | Teste Funcional do Dispositivo | Anual
1444 | AGITADOR MAGNÉTICO | B06 | GCQ | Verificar Segurança elétrica de acordo com as normas nacionais | Anual
1445 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO | B06 | GCQ | Limpeza e substituição dos filtros de entrada e saída | Semestral
1446 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO | B06 | GCQ | Verificação da funcionalidade do vacuometro | Semestral
1447 | ULTRASONIC BATH (LAVADOR ULTRASSÔNICO) | B06 | GCQ | Verificação do sensor de temperatura | Anual
1448 | ULTRASONIC BATH (LAVADOR ULTRASSÔNICO) | B06 | GCQ | Verificação das condições elétricas | Anual
1449 | MILLIFLEX | B06 | GCQ | Substituição do kit de sanitização | Anual
1450 | MILLIFLEX | B06 | GCQ | Substituição das peças de reposição do cabeçote de filtração | Anual
1451 | PERISTALTIC PUMP (BOMBA PERISTÁLTICA) | B06 | GCQ | Verificação da funcionalidade da bomba | Anual
1452 | TOTAL ORGANIC CARBON (TOC) ANALYZER | B06 | GCQ | Na requalificação, quando necessário, realizar a troca de: 1) Tubulação da bomba/resina; 2) Diafragma da bomba do RCI; 3) Captador químico do RCI; | Anual
1453 | TOTAL ORGANIC CARBON (TOC) ANALYZER | B06 | GCQ | Na requalificação, quando necessário, realizar a troca de: 1) Desgaseificador do RCI; | Bienal
1454 | MEDIDOR DE PH/MV E CONDUTIVIDADE DE BANCADA | B06 | GCQ | Teste funcional do dispositivo. | Anual
1455 | WATER BATH (BANHO-MARIA) | B06 | GCQ | Verificação de desempenho. | Anual
1456 | ESPECTROFOTÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA | B06 | GCQ | Inspeção/substituição da lâmpada de arco de Xenônio | Bienal
1457 | ESPECTROFOTÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA | B06 | GCQ | Troca do filtro de ar | Anual
1458 | ESPECTROFOTÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA | B06 | GCQ | Verificação de desempenho | Anual
1459 | ESPECTROFOTÔMETRO UV | B06 | GCQ | Substituição da lâmpada WI (halogênio) | Bienal
1460 | ESPECTROFOTÔMETRO UV | B06 | GCQ | Substituição da lâmpada D2 (deutério) | Bienal
1461 | ESPECTROFOTÔMETRO UV | B06 | GCQ | Verificação de desempenho | Anual
1462 | ULTRA-FREEZER | B06 | GCQ | Substituição da bateria | Anual
1463 | ULTRA-FREEZER | B06 | GCQ | Limpeza do condensador | Semestral
1464 | ULTRA-FREEZER | B06 | GCQ | Limpeza do filtro condensador | Trimestral
1465 | TITULAÇÃO KARL FISHER | B06 | GCQ | Teste funcional do dispositivo (por técnico especializado da METROHM) | Anual
1466 | POLARÍMETRO DIGITAL | B06 | GCQ | Verificação da funcionalidade do dispositivo e, caso seja necessário, troca do fusível. | Anual
1467 | REFRATÔMETRO DIGITAL | B06 | GCQ | Ajuste do sensor térmico e, caso seja necessário, substituição do prisma de medição. | Anual
1468 | ANALISADOR DE HEMOSTASIA BCS-XP | B06 | GCQ | 1. Substituir as seringas que têm ponta branca; 2. Substituir filtros. OBS.: Caso seja necessário, trocar e ajustar pipetas, assim como trocar fusíveis primários. | Semestral
1469 | ANALISADOR DE HEMOSTASIA BCS-XP | B06 | GCQ | Substituir as seringas que têm ponta preta. | Bienal
1470 | PONTO DE FUSÃO | B06 | GCQ | Verificação especializada por técnicos da A. KRUSS ou parceiros autorizados. | Anual
1471 | MUFLA | B06 | GCQ | 1. Segurança e limite de interruptores; 2. Verificar se há energia uniforme de aquecimento | Anual
1472 | FORNO DE DESPIROGENIZAÇÃO | B06 | GCQ | Verificação especializada por técnicos da BINDER ou parceiros autorizados. | Anual
1473 | TITULADOR AUTOMÁTICO | B06 | GCQ | Verificação especializada por um técnico da Metrohm - Teste funcional do dispositivo | Anual
1474 | BICO DE BUNSEN ELÉTRICO | B06 | GCQ | 1. Testes periódicos de segurança elétrica; 2. Inspeção regular quanto a danos, com atenção especial ao cabo de potência e ao conjunto de plugues. | Anual
1475 | CONCENTRADOR A VÁCUO | B06 | GCQ | Manutenção do Conjunto Magnético Superior SUMAX SPD | Anual
1476 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | B06 | GCQ | Verificação especializada por técnicos da HACH ou parceiros autorizados. | Anual
1477 | INCUBADORA THERMO IMH.60 | B06 | GCQ | Substituição da vedação da porta | Semestral
1478 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Limpeza do gotejador e das linhas de drenagem | Anual
1479 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Limpeza do condensador do sistema de refrigeração. | Anual
1480 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Verificação do ciclo de degelo para operação abaixo de 10°C. | Anual
1481 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Troca dos filtros (sob condições normais). | Anual
1482 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Substituição dos elementos filtrantes da secadora, se aplicável. | Anual
1483 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Reconstrução das válvulas solenoides na secadora, se aplicável. | Bienal
1484 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Substituição das torres dessecantes no secador, se aplicável. | Quinquenal
1485 | INCUBADORA (CÂMARA CLIMÁTICA) – THERMO 3940 | B06 | GCQ | Substituição das válvulas de retenção e dos anéis de vedação do secador, se aplicável. | Hexanual
1486 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição dos diferentes êmbolos das seringas, em caso de uso pesado. | Trimestral
1487 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição dos diferentes êmbolos das seringas, em caso de uso frequente. | Semestral
1488 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição dos diferentes êmbolos das seringas, em caso de uso ocasional. | Anual
1489 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição das diferentes seringas. | Bienal
1490 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição da agulha para aplicação spray (azul), em caso de uso pesado. | Semestral
1491 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição da agulha para aplicação spray (azul), em caso de uso frequente. | Anual
1492 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição da agulha para aplicação spray (azul), em caso de uso ocasional. | Bienal
1493 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição da agulha para aplicação de contato (vermelha), em caso de uso pesado. | Semestral
1494 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição da agulha para aplicação de contato (vermelha), em caso de uso freuente. | Anual
1495 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição da agulha para aplicação de contato (vermelha), em caso de uso ocasional. | Bienal
1496 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição do Bico de pulverização. | Bienal
1497 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição do perfurador de septo, em caso de uso pesado. | Semestral
1498 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição do perfurador de septo, em caso de uso frequente. | Anual
1499 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição do perfurador de septo, em caso de uso ocasional. | Bienal
1500 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição do tubo da seringa à torre. | Bienal
1501 | HPTLC | B06 | GCQ | Substituição do selo para agulha da seringa. | Trimestral
1502 | MICRO-CENTRÍFUGA | B06 | GCQ | Inspeção do rotor quanto a presença de danos, corrosão e desgaste. | Anual
1503 | MICRO-CENTRÍFUGA | B06 | GCQ | Inspeção dos anéis de vedação quanto a integridade. | Anual
1504 | MICRO-CENTRÍFUGA | B06 | GCQ | Limpeza do rotor e das unidades de filtração. | Anual
1505 | CENTRÍFUGA | B06 | GCQ | Inspeção do rotor quanto a presença de danos, corrosão e desgaste. | Anual
1506 | CENTRÍFUGA | B06 | GCQ | Inspeção dos anéis de vedação quanto a integridade. | Anual
1507 | CENTRÍFUGA | B06 | GCQ | Limpeza do rotor e das unidades de filtração. | Anual
1508 | LAVADORA DE VIDRARIAS | B06 | GCQ | Inspeção visual dos filtros do ar de secagem. | Semestral
1509 | LAVADORA DE VIDRARIAS | B06 | GCQ | Troca dos filtros do ar de secagem. | Anual
1510 | LAVADORA DE VIDRARIAS | B06 | GCQ | Inspeção geral. | Anual
1511 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (CG) COM HEADSPACE + GERADOR DE AR E HIDROGÊNIO | B06 | GCQ | Troca do filtro de limpeza do gás. | Anual
1512 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (CG) COM HEADSPACE + GERADOR DE AR E HIDROGÊNIO | B06 | GCQ | Troca do filtro da bomba da fase móvel. | Anual
1513 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (CG) COM HEADSPACE + GERADOR DE AR E HIDROGÊNIO | B06 | GCQ | Troca da lâmpada UV do detector. | Anual
1514 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (CG) COM HEADSPACE + GERADOR DE AR E HIDROGÊNIO | B06 | GCQ | Inspeção das válvulas automáticas da bomba do injetor. | Anual
1515 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (CG) COM HEADSPACE + GERADOR DE AR E HIDROGÊNIO | B06 | GCQ | Troca da agulha do autoinjetor. | Anual
1516 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (CG) COM HEADSPACE + GERADOR DE AR E HIDROGÊNIO | B06 | GCQ | Inspeção dos mangotes de resíduos. | Semestral
1517 | MUFLA | B06 | GCQ | Teste de funcionamento dos interruptores. | Anual
1518 | MUFLA | B06 | GCQ | Verificação de energia uniforme de aquecimento. | Anual
1519 | INFRAVERMELHO (IR) | B06 | GCQ | Substituição do filtro de ar da placa principal. | Anual
1520 | LEITOR DE MICROPLACAS | B06 | GCQ | Verificação do filtro do ar. | Mensal
1521 | LEITOR DE MICROPLACAS | B06 | GCQ | Substituição do filtro do ar. | Semestral
1522 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SOLVENTES (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição das vedações do êmbolo. | Anual
1523 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SOLVENTES (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição das vedações de lavagem do selo. | Anual
1524 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SOLVENTES (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Limpeza e substituição de um êmbolo. | Semestral
1525 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SOLVENTES (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição da válvula de retenção de entrada. | Anual
1526 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SOLVENTES (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição do filtro em linha. | Anual
1527 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição do frit de lavagem da agulha inferior. | Anual
1528 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição da seringa. | Anual
1529 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição da agulha e do pacote de vedação. | Anual
1530 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Limpeza do compartimento de amostras. | Semestral
1531 | AQUECEDOR/RESFRIADOR DE COLUNA (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição dos rotores da válvula de seleção de coluna e as faces do estator. | Anual
1532 | AQUECEDOR/RESFRIADOR DE COLUNA (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição dos fusíveis. | Anual
1533 | AQUECEDOR/RESFRIADOR DE COLUNA (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Descongelamento das serpentinas do resfriador de coluna quando o gelo começar a se acumular. | Semestral
1534 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição dos filtros de solvente. | Anual
1535 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Limpeza e substituição do filtro de ar na porta. | Semestral
1536 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do sensor de vazamento. | Anual
1537 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do mixer do caminho 1. | Anual
1538 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do mixer opcional do caminho 2. | Anual
1539 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do cartucho da válvula de ventilação. | Anual
1540 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do cartucho opcional da válvula de seleção de solvente. | Anual
1541 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição da válvula de retenção primária. | Anual
1542 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do cartucho do filtro em linha na válvula de retenção primária. | Anual
1543 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituação da válvula de retenção do acumulador. | Anual
1544 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição das vedações e dos êmbolos da cabeça da bomba. | Anual
1545 | BOMBA QSM-R (GERENCIADOR DE SOLVENTES) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do cabeçote da bomba e da carcaça de lavagem de vedação. | Anual
1546 | INJETOR (GERENCIADOR DE AMOSTRAS) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição dos sensores de vazamento. | Anual
1547 | INJETOR (GERENCIADOR DE AMOSTRAS) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do selo. | Anual
1548 | INJETOR (GERENCIADOR DE AMOSTRAS) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição da agulha da amostra e da guia da agulha. | Anual
1549 | INJETOR (GERENCIADOR DE AMOSTRAS) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição da seringa de amostra. | Anual
1550 | INJETOR (GERENCIADOR DE AMOSTRAS) – HPLC ARC BIO V03 | B06 | GCQ | Substituição do cartucho da válvula de injeção. | Anual
1551 | AQUECEDOR/RESFRIADOR DE COLUNA (HPLC ARC BIO V03) | B06 | GCQ | Substituição da virola no encaixe da coluna. | Anual
1552 | AQUECEDOR/RESFRIADOR DE COLUNA (HPLC ARC BIO V03) | B06 | GCQ | Substituição a vedação do rotor da válvula de seleção de coluna. | Anual
1553 | DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA MULTICANAL 2475 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Lavagem e Substituição da célula de fluxo. | Semestral
1554 | DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA MULTICANAL 2475 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição da lâmpada. | Anual
1555 | DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA MULTICANAL 2475 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição dos fusíveis. | Anual
1556 | DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA MULTICANAL 2475 (HPLC ARC BIO V03) | B06 | GCQ | Lavagem e Substituição da célula de fluxo. | Semestral
1557 | DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA MULTICANAL 2475 (HPLC ARC BIO V03) | B06 | GCQ | Substituição da lâmpada. | Anual
1558 | DETECTOR DE FLUORESCÊNCIA MULTICANAL 2475 (HPLC ARC BIO V03) | B06 | GCQ | Substituição dos fusíveis. | Anual
1559 | DETECTOR DE ÍNDICE DE REFRAÇÃO 2414 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Limpeza do caminho do fluido. | Semestral
1560 | DETECTOR DE ÍNDICE DE REFRAÇÃO 2414 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição dos fusíveis. | Anual
1561 | DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ 2424 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição do cartucho da lâmpada. | Anual
1562 | DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ 2424 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição do nebulizador. | Anual
1563 | DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ 2424 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Limpeza do nebulizador com ultrassom. | Semestral
1564 | DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ 2424 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição dos fusíveis. | Anual
1565 | DETECTOR UV-VIS 2489 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Lavagem e Substituição da célula de fluxo. | Semestral
1566 | DETECTOR UV-VIS 2489 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição da lâmpada. | Anual
1567 | DETECTOR UV-VIS 2489 (HPLC ALLIANCE E2695) | B06 | GCQ | Substituição dos fusíveis. | Anual
1568 | SISTEMA DE ELETROFORESE CAPILAR | B06 | GCQ | Troca do filtro de entrada de ar. | Trimestral
1569 | SISTEMA DE ELETROFORESE CAPILAR | B06 | GCQ | Troca da lâmpada UV. | Conforme necessidade
1570 | VITECK 2 COMPACT | B06 | GCQ | Manutenção especializada por um técnico da bioMérieux. | Anual
1571 | INFRAVERMELHO (IR) | B06 | GCQ | Manutenção especializada por um técnico especializado da Perkin Elmer. | Anual
1572 | ESTUFA | B06 | GCQ | Manutenção especializada por um técnico especializado. | Anual
1573 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Substituição da vedação J3L. | Bienal
1574 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca dos filtros de entrada de ar comprimido. | Anual
1575 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca dos pré-filtros dos sopradores de entrada. | Anual
1576 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca dos filtros de entrada e saída - filtração simples. | Anual
1577 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca dos filtros de entrada e saída - filtração dupla. | Anual
1578 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca dos filtros de fluxo laminar. | Anual
1579 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca dos filtros de recirculação de ar. | Anual
1580 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca do filtro de barreira de 0,2 µm para sensor de pressão. | Anual
1581 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca do filtro de barreira de 0,2 µm para sensor de baixa concentração de H2O2. | Anual
1582 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca do filtro de barreira de 0,2 µm para monitoramento de entupimento do filtro – filtros de entrada/saída de ar. | Anual
1583 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca do filtro de barreira de 0,2 µm para monitoramento de entupimento de filtro – filtros de fluxo laminar. | Anual
1584 | ISOLADOR | B06 | GCQ | Troca do filtro de barreira para monitoramento microbiano – Sartorius MD8. | Anual
1585 | DENSITÔMETRO (SCANNER DE GÉIS) | B06 | GCQ | Manutenção especializada por um técnico especializado da Loccus. | Anual
1586 | MESAS GIRATÓRIAS (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar o filtro de ar. | Semanal
1587 | MESAS GIRATÓRIAS (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Substituição do filtro de ar. | Semestral
1588 | MESAS GIRATÓRIAS (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar todos os parafusos de contatO. | Trimestral
1589 | MESAS GIRATÓRIAS (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar os cabos quanto a eventuais danos. | Trimestral
1590 | MESAS GIRATÓRIAS (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Reapertar as conexões elétricas, se necessário. | Trimestral
1591 | MESAS GIRATÓRIAS (DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA) | B04 | ELÉTRICA | Verificar todos os dispositivos de segurança elétrica (interruptores de parada de emergência, interruptores de segurança etc.). OBS.: Ao acionar os dispositivos de segurança, a máquina tem que parar imediatamente. Qualquer outro eventual funcionamento por inércia ou movimento em peças da máquina nunca deve representar qualquer perigo para o pessoal e/ou para a máquina. | Anual
1592 | MESAS GIRATÓRIAS (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Limpeza geral do painel e reaperto das conexões. | Anual
1593 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar o filtro de ar. | Semanal
1594 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Substituição do filtro de ar, no armário elétrico. | Semestral
1595 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (FILTROS DE AR COMPRIMIDO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar os filtros e tubos de aspiração. | Semanal
1596 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA) | B04 | ELÉTRICA | Verificar as peneiras, filtros e tubos de aspiração. | Semanal
1597 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA) | B04 | ELÉTRICA | Verificar as conexões, absorvedores de som, filtros de tubos pneumáticos. | Semanal
1598 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (VENTOSAS DAS RODAS ESTRELA DE VÁCUO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar minucionamento quanto a eventuais danos as ventosas das rodas estrela de vácuo. Obs. Substituí-las, caso necessário (para realizar a substituição, basta puxar ou empurrá-las). | Semanal
1599 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (PC) | B04 | ELÉTRICA | Desativar a máquina (PC). Obs. O PC tem que ser desligado e reiniciado regularmente, para que o sistema operacional Windows possa realizar tarefas de manutenção internas. | Quinzenal
1600 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (CORRENTES DE TRANSPORTE) | B04 | ELÉTRICA | Verificar as correntes de transporte quanto a sujeira. Obs.: Separar as máquinas costas com costas. Retirar as gavetas. Quando necessário ou em caso de rangidos, limpar minuciosamente as correntes. Lubrificá-las ligeiramente com spray especial para correntes (OKS 3751 ou equivalente; ISO 320 com aditivos de aderência de base sintética) Aplicar somente uma fina película de óleo. O óleo não deve gotejar. Se gotejar, limpar imediatamente todo o óleo gotejado. | Semestral
1601 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (CORRENTES DE TRANSPORTE) | B04 | ELÉTRICA | Verificar a tensão das correntes de transporte. Caso necessário, reajustar. OBS. Não deve ser possível retirá-las manualmente de seu ajustador de corrente. | Semestral
1602 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA) | B04 | ELÉTRICA | Verificar todos os dispositivos de segurança elétrica (interruptores de parada de emergência, interruptores de segurança etc.). OBS.: Ao acionar os dispositivos de segurança, a máquina tem que parar imediatamente. Qualquer outro eventual funcionamento por inércia ou movimento em peças da máquina nunca deve representar qualquer perigo para o pessoal e/ou para a máquina. | Anual
1603 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar todos os parafusos de contatO.. Reapertar conexões elétrica, caso necessário. | Trimestral
1604 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Verificar os cabos quanto a eventuais danos. Reapertar as conexões elétricas, caso necessário. | Trimestral
1605 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (ESTEIRA TRANSPORTADORA DE ENTRADA) | B04 | ELÉTRICA | Ajustar a esteira transportadora de entrada. Verificar a tensão na flexão da esteira transportadora de entrada. Verificar o ajuste. Obs.: A esteira tem que estar centrada, sem estar em contato com os trilhos laterais. A esteira tem que estar em operação durante o ajuste. Na extremidade exterior da esteira, soltar os parafusos nas placas de cobertura direita e esquerda e remover as placas de cobertura. Nos lados direito e esquerdo, soltar a porca de travamento e ajustar a esteira usando o parafuso. Nunca girar os parafusos mais do que um quarto de revolução. Apertar as porcas de travamento. Verificar o alinhamento da esteira durante, pelo menos, uma hora. Apertar novamente as placas de cobertura. | Semestral
1606 | MÁQUINAS DE INSPEÇÃO VISUAL (ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | ELÉTRICA | Limpeza geral do painel e reaperto das conexões. | Anual
1607 | QUADRO ELÉTRICO | Específico | HVAC | Caso exista, verificação dos terminais de conexão dos sensores do IASTECH. | Mensal
1608 | VOÇOROCA | Área externa | PREDIAL | Limpeza do fosso/poço, onde ficam as bombas, retirando ou cortando mato alto, bem como diminuindo o acúmulo excessivo de água. | Quinzenal
1609 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ENGRENAGEM PLANETÁRIA) | B04 | MECÂNICA | Verificar os vedantes da engrenagem quanto a fugas. | Trimestral
1610 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ENGRENAGEM PLANETÁRIA) | B04 | MECÂNICA | Controle visual e verificar os torques de aperto. | Trimestral
1611 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (FILTRO A VÁCUO) | B04 | MECÂNICA | Limpar o filtro. | Semestral
1612 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (AJUSTE DE ALTURA SENSORES LASER) | B04 | MECÂNICA | Lubrificar. | Anual
1613 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SECADOR DE ADSORÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Limpar o bico de sopro ou o silenciador. | Anual
1614 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (FILTRO FINO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a altura de nível do condensado. | Semanal
1615 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (UNIDADE DE MANUTENÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a altura de nível do condensado. | Semanal
1616 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACIONAMENTO SEM FIM - CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar eventuais danificações. Obs.: Caso seja necessário substituir as correias, deve-se solicitar apenas a técnicos de assistência Syntegon. | Mensal
1617 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (RODAS DENTADAS (LIGAÇÕES)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de danos e de um elevado atrito. ATENÇÃO: O interruptor principal tem de estar desligado! | Mensal
1618 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (GUIA DO FUNDO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de danos e de sujidade. | Mensal
1619 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (FILTRO FINO) | B04 | MECÂNICA | Substituir o cartucho filtrante. | Trimestral
1620 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ENGRENAGEM ANGULAR) | B04 | MECÂNICA | Controle visual relativo a fugas e danos exteriores. | Trimestral
1621 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Controle visual e de função. ATENÇÃO: Efetuar a manutenção fora das áreas com pergio de explosão. | Semestral
1622 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (FILTRO FINO) | B04 | MECÂNICA | Substituir o cartucho filtrante. | Semestral
1623 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SISTEMA DE SUPORTE DA VÁLVULA) | B04 | MECÂNICA | Verificar as ligações de encaixe e de aperto quanto ao assento correto e a danos. | Semestral
1624 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SISTEMA DE SUPORTE DA VÁLVULA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o binário de aperto das uniões roscadas de cabos. | Semestral
1625 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SISTEMA DE SUPORTE DA VÁLVULA) | B04 | MECÂNICA | Verificar os binários de aperto das barras de tensão, parafusos de montagem e dos parafusos do condutor de terra. | Semestral
1626 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (AJUSTE DE ALTURA SENSORES LASER) | B04 | MECÂNICA | Verificar a facilidade de movimento (Cassida Grease EPS 1 Lighthouse). | Anual
1627 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO - LIGAÇÕES ROSCADAS E DE APERTO ELÉTRICAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar o assento firme. ATENÇÃO: Desligar o interruptor principal e bloquear. | Anual
1628 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (VENTILADOR DE FILTRO) | B04 | MECÂNICA | Verificar as lamelas do ventilador quanto à sujidade e limpar, se necessário. | Anual
1629 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (VENTILADOR DE FILTRO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o tapete filtrante quanto à sujidade, substituir se necessário. | Anual
1630 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (VENTILADOR DE FILTRO) | B04 | MECÂNICA | Verificar os ventiladores quanto à emissão de ruídos. | Anual
1631 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (COMPUTADOR INDUSTRIAL) | B04 | MECÂNICA | Verificar as ligações de encaixe e de aperto quanto ao assento correto e a danos. | Anual
1632 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (COMPUTADOR INDUSTRIAL) | B04 | MECÂNICA | Verificar as tubulações quanto a quebras ou esmagamentos. | Anual
1633 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (COMPUTADOR INDUSTRIAL) | B04 | MECÂNICA | Verificar o ventilador quanto à sujidade e ruídos de funcionamento elevados. | Anual
1634 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (CAIXA DE RELÉS E CAIXA PXI) | B04 | MECÂNICA | Recalibrar. | Anual
1635 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (MÓDULO DE SEGURANÇA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a função de segurança. | Anual
1636 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SENSOR DE SEGURANÇA) | B04 | MECÂNICA | Verificar as funções de segurança e o sistema mecânico. | Anual
1637 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Controle visual e de função. | Anual
1638 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Relubrificar geometrias de transmissão, esferas, reduções e elementos vedantes. | Anual
1639 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Verificação do binário ajustado. | Anual
1640 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Verificar conexão veios/cubos. | Anual
1641 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o desbloqueio do acoplamento. | Anual
1642 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o rolamento ou a pré-tensão do rolamento. | Anual
1643 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ACOPLAMENTO DE SOBRECARGA) | B04 | MECÂNICA | Verificar torques de aperto dos parafusos. | Anual
1644 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (BOMBA DE VÁCUO) | B04 | MECÂNICA | Controlar a corrediça. Obs.: Ver a largura mínima na tabela. | Anual
1645 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (ENGRENAGEM ANGULAR) | B04 | MECÂNICA | Verificar os torques de aperto. Obs.: Fazer isso pela primeira vez após 500 (quinhentas) horas de serviço. | Anual
1646 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SERVOMOTOR) | B04 | MECÂNICA | Vestígios de desgaste em anéis de vedação dos eixos. Substituir, caso seja necessário. | Anual
1647 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SECADOR DE ADSORÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificação do cartucho do meio seco. Obs.: Substituir o cartucho após 5 (cinco) anos de operação. | Anual
1648 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (PACOTE DE BATERIAS) | B04 | MECÂNICA | Verificação do acumulador e, caso necessário, substituir. Obs. 1: Substituir o acumulador após 5 (cinco) anos de operação. Obs. 2: A vida útil é reduzida para metada a cada 10°C de aumento de temperatura - a 25°C, 10 anos. | Anual
1649 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (MOTORREDUTOR DE VEIOS PARALELOS) | B04 | MECÂNICA | Verificação da lubrificação. | Anual
1650 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (MOTORREDUTOR DE VEIOS PARALELOS) | B04 | MECÂNICA | Veriricar caixa de empanque e, em caso de vazamento, substituí-la. | Anual
1651 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (COMPUTADOR INDUSTRIAL) | B04 | MECÂNICA | Verificação da bateria CMOS e, caso necessário, substituir. Obs.: Substituir o acumulador após 5 (cinco) anos de operação. | Anual
1652 | MÁQUINA DE INSPEÇÃO A VÁCUO KHS1112 (SERVOMOTOR) | B04 | MECÂNICA | Inspeção preditiva do estado do mancal. Obs. Substituir o mancal após 15 (quinze) anos de operação. | Anual
1653 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL (TAPETE FLEX LINK) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade dos parafusos do tapete de alimentação, caso necessário, substituir. | Semestral
1654 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CAME) | B04 | MECÂNICA | Limpar e, se necessário, lubrificar. Obs. 1: Utilizar detergente de base natural para a limpeza. Obs. 2: Para lubrificar, utilizar MOSYL SYL53 ou MOBIL Mobiltemp SHC. | Semestral
1655 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (JUNTAS ESFÉRICAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação mecânica e existência de folgas. | Anual
1656 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ENGRENAGENS) | B04 | MECÂNICA | Verificar integridade do perfil dentado, realizar limpeza e lubrificação, se necessário. Obs. 1: Utilizar detergente de base natural para a limpeza. Obs. 2: Para lubrificar, utilizar MOSYL SYL53 ou MOBIL Mobiltemp SHC. | Anual
1657 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade quanto a fissuras e/ou deformações. | Semestral
1658 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (HASTES) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza, se necessário. Obs.: Utilizar detergente de base natural para a limpeza | Bimestral
1659 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade quanto a fissuras e/ou deformações. Em caso de substituição, antes de realizar a montagem, verificar o perfil dentado das polias. | Semestral
1660 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão na correia, seguindo a orientação abaixo: Deflexão máxima, no ponto médio entre as polias, de 5 mm. Em caso de ajuste da tensão, usar o esticador para correção. | Semestral
1661 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (EIXO ESTRIADO) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs. 1: Utilizar detergente de base natural para a limpeza. Obs. 2: Para lubrificar, utilizar MOSYL SYL53 ou MOBIL Mobiltemp SHC. | Semestral
1662 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CAME) | B04 | MECÂNICA | Realizar lubrificação, se necessário. Obs.: Para lubrificar, utilizar MOSYL SYL53 ou MOBIL Mobiltemp SHC. | Semestral
1663 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Verificar desgaste da junta do visor, verificando se não está rachada ou deformada. | Bimestral
1664 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a junta está perfeitamente em contato com o vidro do visor. Na presença de fissuras, verificar a fixação interna do visor e da própria junta e, se necessário, substituí-la. | Bimestral
1665 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Realizar o backup do sistema, incluindo arquivos, configurações e demais itens da máquina. Proceder com a troca do HD (disco rígido). | Trienal
1666 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Realizar o backup do sistema, incluindo arquivos, configurações e demais itens da máquina. | Semestral
1667 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Trocar os ventiladores de refrigeração da IHM. Garantir que as pás dos ventiladores sejam direcionadas para extrair o ar. | Trienal
1668 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Substituir a bateria CMOS (Lítio, 3 V com capacidade de 750 mAh, referência A5E00331143 ). | Quinquenal
1669 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IHM SIEMENS) | B04 | MECÂNICA | Verificar o status SMART do SSD. Se o software de diagnóstico indicar “NOT OK”, proceder com a troca do SSD. | Anual
1670 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (TOUCH SCREEN DA IHM) | B04 | MECÂNICA | Verificar a sensibilidade da tela, devendo responder aos comandos executados por toque. Proceder com a troca do touch screen, se necessário. | Semestral
1671 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (HASTE) | B04 | MECÂNICA | Limpeza da haste, se necessário. Obs.: Utilizar detergente de base natural para a limpeza. | Anual
1672 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar se abaixo e ao redor do redutor não há vestígios de vazamento do lubrificante. Em caso de substituição do redutor, ao desmontar, verificar a integridade do inserto de borracha da junta de ligação com o motor. Se o último estiver danificado ou endurecido, providenciar substituição. | Semestral
1673 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ENGRENAGENS CÔNICAS) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs. 1: Utilizar detergente de base natural para a limpeza. Obs. 2: Para lubrificar, utilizar MOSYL SYL53 ou MOBIL Mobiltemp SHC. | Semestral
1674 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIAS DE MOTORIZAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a correia apresenta endurecimentos, fendas, desfibramentos ou desgastes, se necessário, substituí-la. | Semestral
1675 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIAS DE MOTORIZAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o perfil dentado das polias, remover eventuais resíduos acumulados nas ranhuras e superfícies. | Semestral
1676 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIAS DE MOTORIZAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a deflexão da correia não excede 5 mm. | Semestral
1677 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CARROSSEL GUIA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a folga, utilizando um cilindro de 20 cm, entre os guias do carrossel. Caso apresente interferência ou folga, seguir as etapas abaixo: 1) Afrouxar o parafuso rodando de uma volta; 2) Posicione o cilindro, ajuste a pinça manualmente até remover a folga entre o cilindro, a pinça e o guia; 3) Aperte completamente o parafuso e repita a verificação para cada pinça, movendo o carrossel com o comando manual. | Semestral
1678 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIA DA CABEÇA ETIQUETADORA) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a correia apresenta endurecimentos, fendas, desfibramentos ou desgastes, se necessário, substituí-la. | Semestral
1679 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIA DA CABEÇA ETIQUETADORA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o perfil dentado das polias, remover eventuais resíduos acumulados nas ranhuras e superfícies. | Semestral
1680 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIA DA CABEÇA ETIQUETADORA) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a deflexão da correia não excede 5 mm. | Semestral
1681 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ROLOS DE GUIA DA FITA DE ETIQUETAS DA CABEÇA ETIQUETADORA) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza e, caso estejam deteriorados, substituir. | Bimestral
1682 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ROLO DE BORRACHA) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza e, caso esteja deteriorado, substituir. | Bimestral
1683 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ROLO METÁLICO COM SUPERFÍCIE SERRILHADA) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza e, caso esteja deteriorado, substituir. | Bimestral
1684 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (GRUPO DE TRAVAGEM DA FITA DE ETIQUETAS) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza e verificar o estado do tampão de feltro. Se este apresentar canal no ponto de deslizamento da fita, deve ser substituído. Obs.: Utilizar jato de ar comprimido para eliminar poeira e pano úmido com álcool para retirar restos de cola. | Bimestral
1685 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (PASTILHAS DA EMBREAGEM DO ROLO DE RECUPERAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o desgaste nas pastilhas. Antes da substituição, aumentar a força nas anilhas belleve através da rosca para retomar a compressão inicial. Se estiverem com desgaste acentuado, substituí-las. Obs.: Em caso de substituição, seguir as instruções do item 4.12.7, página 88 do manual de Calibragem e Ajustes. | Bimestral
1686 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR0 | B04 | MECÂNICA | Verificar se na parte inferior e em torno existe vestígios de perda de óleo. Caso seja necessário, reabastecer. Obs.: Consultar placa presente no corpo do redutor para reabastecimento do óleo. | Semestral
1687 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (INSERTO DE BORRACHA DA JUNTA ELÁSTICA DE MOTORIZAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade e caso apresente endurecimento ou esmagamento excessivo, substituí-lo. | Semestral
1688 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar se na parte inferior e em torno existe vestígios de perda de óleo. Obs.: Em caso de substituição, contatar a assistência técnica da Marchesini. | Semestral
1689 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ROLOS) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e verificação da integridade. Caso estejam com avarias, realizar substituição. | Bimestral
1690 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (TAPETE) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de rachaduras, desfiamentos ou superfícies muito lisas e de desgastes na superfície interna. | Bimestral
1691 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (TAPETE) | B04 | MECÂNICA | Verificar se ao forçar manualmente o tapete, no mesmo sentido de avanço do mesmo, não apresenta deslizamento sobre os rolos de envio. | Bimestral
1692 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (TAPETE) | B04 | MECÂNICA | Caso ocorra deslizamento, reestabelecer a tensão no tapete, ativar a máquina e verificar se o tapete está centralizado em relação à superfície do rolo. | Bimestral
1693 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (CORREIA TRANSPORTADORA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o perfil dentado dos rolos, remover resíduos acumulados e, se necessário, restaurar a tensão correta. Obs.: Para correção da tração, usar o sistema especial de retesamento deslizante nas ranhuras. | Anual
1694 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Verificação da tensão. Obs.: A deflexão não deve exceder 5 mm. | Anual
1695 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs. 1: Se necessário, usar solução detergente a base natural para limpar. Secar com jato de ar comprimido. Obs. 2: Para lubrificar utilizar FUCHS LUBRITECH Cassida Chain Oil 1500 (NSF-H1). | Anual
1696 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar se inferiormente e em torno do redutor há traços de lubrificante interno. Em caso de substituição do redutor, ao desmontar, verificar a integridade do inserto de borracha da junta de ligação com o motor. Se o último estiver danificado ou endurecido, providenciar substituição. Obs.: Se houver vazamento de lubrificante pelo redutor, contatar o serviço de manutenção da Marchesini. | Semestral
1697 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FILTROS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Remover todas as grelhas de ventilação e verificar o nível de entupimento dos filtros internos. Se necessário, limpá-los com água corrente e deixá-los secar antes de remontar. Obs. 1: Substituir o filtro a cada 2 anos. Obs. 2: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1698 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FILTROS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Desmontar a grelha de proteção e verificar, com uma ligeira pressão manual, se os ventiladores giram livremente, sem obstruções, esforços e/ou endurecimentos. Obs.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1699 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FILTROS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície das pás e verificar se não há desbalanceamento quando girando. | Semestral
1700 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FILTROS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Remontar e verificar se os motores das ventoinhas não sobreaquecem. | Semestral
1701 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (COMPONENTES EM GERAL) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação mecânica e a fiação de todos os componentes. Obs. 1:Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. Obs. 2: Certificar-se que todos os componentes estão com o código de identificação. Obs. 3: Para localizar as fotocélulas e sensores, consultar as páginas de disposição dos componentes incluídos nos diagramas elétricos. | Semestral
1702 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CABOS DO SISTEMA ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Abrir todos as canaletas e verificar se os cabos não apresentam rachaduras, rupturas, cortes, queimaduras e endurecimento por excesso de calor. Obs.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1703 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CABOS DO SISTEMA ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o grau de desgaste em todos os cabos sujeitos a movimentos mecânicos. | Semestral
1704 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (COMPONENTENS DO SISTEMA ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se todos os componentes estão em boas condições e intactos. Obs.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1705 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (COMPONENTENS DO SISTEMA ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se os motores não apresentem sinais de superaquecimento. | Semestral
1706 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (COMPONENTENS DO SISTEMA ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Confirmar que os relés e contatores não tenham sinais de desgaste ou escurecimentos devido a chamas dos contatos. Quando presente, verificar o interior da caixa de alimentação de rede e ao redor do filtro de rede. | Semestral
1707 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (BORNES) | B04 | MECÂNICA | Verificar o aperto de todos os terminais nos bornes, na barra de aterramento e em todos os componentes. Certificar-se de que todos os bornes estejam bem fixos. Obs.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1708 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (VENTOSAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar se as ventosas não apresentam rachaduras, cortes ou deformações ao longo do lábio externo, caso necessário, substituí-las. Obs.: Quando possível, recomenda-se a substituição simultânea de todas as ventosas. | Bimestral
1709 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do reservatório, que não deve apresentar fissuras, quebras ou deterioração do reservatório. | Anual
1710 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Lavar ou trocar o reservatório se apresentar sujeira. Obs.: Lavar apenas com detergente neutro. | Anual
1711 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO RL-F300 (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Trocar o elemento filtrante conforme alguma das condições: Frequência sugerida; Queda de pressão em relação ao fornecido ao equipamento chegue a 0.1 MPa; Elemento filtrante esteja danificado. | Bienal
1712 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível de água no reservatório. Drená-lo antes que o nível atinja o defletor. | Semestral
1713 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (SENSORES) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície dos sensores e inspecionar a integridade dos cabos e conexões. Obs.: Não limpar os sensores com solventes ou limpadores que possam danificá-los. | Anual
1714 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ESPELHOS DAS FOTOCÉLULAS) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do refletor. Obs.: Utilizar pano limpo. | Anual
1715 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ALARMES SONOROS E LUMINOSOS) | B04 | MECÂNICA | Limpar e verificar o funcionamento de cada um. Obs. 1: Limpar a superfície dos alarmes com um pano levemente umedecido com água. Obs. 2: Não usar thinner, benzeno, gasolina ou óleo. | Anual
1716 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IMPRESSORA VIDEOJET 6530) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a tela touch screen está limpa, caso necessário, limpe-a. Obs.: Utilizar pano macio e seco. | Trimestral
1717 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IMPRESSORA VIDEOJET 6530) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a superfície da tela CLARiTY está limpa, caso necessário, limpe-a. Obs.: Utilizar pano macio e seco. | Trimestral
1718 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IMPRESSORA VIDEOJET 6530) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza da cabeça de impressão, se necessário. Obs.: Utilizar bastonetes ou toalhetes pré-umedecidos disponíveis nos kits de limpeza aprovados. | A cada troca de fita ribbon
1719 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IMPRESSORA VIDEOJET 6530) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza da tampa da luminária, se necessário. Obs.: Utilizar bastonetes ou toalhetes pré-umedecidos disponíveis nos kits de limpeza aprovados. | A cada troca de fita ribbon
1720 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IMPRESSORA VIDEOJET 6530) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza dos roletes de descascamento, se necessário. Obs.: Utilizar bastonetes ou toalhetes pré-umedecidos disponíveis nos kits de limpeza aprovados. | Trimestral
1721 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (IMPRESSORA VIDEOJET 6530) | B04 | MECÂNICA | Verifique se todos os conectores de encaixe e soquete estão parafusados e fixos, caso necessário, aperte-os. | Trimestral
1722 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS CÂMERAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de parafusos soltos ou com folgas, se necessário, aperte-os. | Anual
1723 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CÂMERAS) | B04 | MECÂNICA | Limpeza da tampa protetora das câmeras B119.1 e B119.2, se necessário. Obs.: Não usar produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Não pulverizar líquidos diretamente na unidade. | Bimestral
1724 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (DISPLAY SEA VISION) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza de toda a superfície da caixa do display (bloco e película) com detergente neutro, se necessário. | Anual
1725 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (DISPLAY SEA VISION) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do ecrã do display com tecido suave e seco, se necessário. Obs.: Não pulverizar líquidos diretamente no ecrã. | Semestral
1726 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SEA VISION) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza dos componentes do sistema de iluminação, se necessário. Obs.: Não usar produtos de limpeza abrasivos ou agressivos para limpar lentes ou parte de vidro. | Semestral
1727 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Inspeção visual do motor. Verificar ruídos anormais de operação, vibrações e temperaturas acima do normal. | Semanal
1728 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor, removendo toda poeira. Se necessário, remover as tampas para uma limpeza mais minuciosa. Examinar possíveis vazamentos de óleo. | Trimestral
1729 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente e verificar a folga da coroa elástica. | Semestral
1730 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Verificar o amortecedor de borracha do braço de torção e substitui-lo em caso de desgaste visível ou danos. | Semestral
1731 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível do óleo. | Semestral
1732 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Se possuir ventilação, verificar a passagem de ar do elemento de respiro e limpa-lo se necessário, ou trocá-lo. | Semestral
1733 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Verificar se o aterramento está ligado. | Semestral
1734 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Verificar a montagem do redutor (montagem do pé, flange e disco de contração). | Semestral
1735 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃ/HEMO-8RO RL-F300 (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Trocar o óleo. | Trienal
1736 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃ/HEMO-8RO RL-F300 (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Substituir as vedações do eixo, verificar as condições da área de contato da vedação. | Trienal
1737 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃ/HEMO-8RO RL-F300 (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Trocar a graxa do rolamento. | Trienal
1738 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃ/HEMO-8RO RL-F300 (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Se houver sistema de ventilação, trocar o elemento de respiro. | Trienal
1739 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃ/HEMO-8RO RL-F300 (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade de todos os componentes do redutor. Substituir os que estiverem danificados. | Trienal
1740 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃ/HEMO-8RO RL-F300 (MOTOR LENZE G50) | B04 | MECÂNICA | Trocar rolamento. | A cada 10 anos ou 30.000 horas no horímetro
1741 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de ruído nos rolamentos. Caso sim, trocar o rolamento. | Anual
1742 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente o eixo quanto a sua integridade e lubrificar o anel de vedação. Substituir o anel caso esteja danificado ou haja queda de pressão. | Bienal
1743 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente os cabos, observando se estão danificados. | Anual
1744 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a carcaça do ventilador está danificada. Limpar o ventilador. Obs.: Se o ventilador estiver desbalanceado ou parte do conjunto esteja danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1745 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da fonte. Obs.: Se danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1746 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do conector. Se danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1747 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8022, AM8021, AM8042.) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor. Obs.: Para limpar, consultar página 109 do manual para verificar os produtos recomendados e não recomendados. | Semestral
1748 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (INTERRUPTORES DE SEGURANÇA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento e fixação. Limpar se houver sujeira. Obs. 1: Verificar o funcionamento seguindo o descrito no tópico 10.3, página 32. Obs. 2: Limpar com pano limpo | Semestral
1749 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (SILENCIADORES) | B04 | MECÂNICA | Desengordurar com aguarrás (terebintina mineral) ou querosene e secar com jato de ar comprimido, na direção oposta da de operação. | Anual
1750 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de lubrificação da válvula. Lubrificar se necessário. Obs.: Aplicar óleo classe 1 próprio para turbinas, com classificação ISO VG 32. | Anual
1751 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ATUADORES CABEÇA E JUNTA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de danos ao equipamento ou oxidação. Trocar o atuador se alguma das condições aparecerem. | Anual
1752 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ATUADORES CABEÇA E JUNTA) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a vedação está lubrificada. Caso contrário (aparentando estar seca), lubrificar: vedação da haste, ranhura de vedação da haste, superfície externa e ranhura de vedação do pistão, vedação do pistão e junta; e superfície da haste do pistão e superfície interna do cilindro. Obs.: Utilizar graxa disponibilizada pelo fabricante. | Anual
1753 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ATUADORES DE REJEIÇÃO E FECHAMENTO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de danos ao equipamento ou oxidação. Trocar o atuador se alguma das condições aparecerem. | Anual
1754 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ATUADORES DE REJEIÇÃO E FECHAMENTO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a vedação da haste está lubrificada. Caso contrário (aparentando estar seca), lubrificar: vedação da haste, ranhura de vedação da haste. | Anual
1755 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL (ELETROVÁLVULA DE DESCARGA DO AR COMPRIMIDO) | B04 | MECÂNICA | Quando o sistema de controle estiver energizando os solenoides, verificar: 1)As lâmpadas indicadoras dos solenoides estão iluminadas; 2)O sistema a jusante está devidamente pressurizado; 3)Os contatos do switch estão abertos; 4)Quando só um dos solenoides está energizada, o sistema não é pressurizado. Verificar nas duas. | Mensal
1756 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL (ELETROVÁLVULA DE DESCARGA DO AR COMPRIMIDO) | B04 | MECÂNICA | Quando o sistema de controle estiver desenergizado, verificar nos solenoides: 1)As lâmpadas indicadoras dos solenoides não estão iluminadas; 2)O sistema a jusante está ventilado a atmosfera e que os silenciadores não aumentam o tempo de ventilação; 3)Os contatos do switch estão fechados; 4)Quando só um dos solenoides está desenergizada, o sistema é ventilado a atmosfera. Verificar nas duas. | Mensal
1757 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL (ELETROVÁLVULA DE DESCARGA DO AR COMPRIMIDO) | B04 | MECÂNICA | Energizar e desenergizar as válvulas. | Anual
1758 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (ELETROVÁLVULAS CABEÇA, JUNTA, REJEIÇÃO E FECHAMENTO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de lubrificação das vedações. Lubrificar as vedações de borracha, se necessário. Obs.: Aplicar óleo classe 1 próprio para turbinas, com classificação ISO VG 32. | Anual
1759 | ESTEIRA MANUAL (PARAFUSOS DO TAPETE FLEX LINK) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade de cada parafuso no tapete de alimentação. Não deve apresentar dentes quebrados e/ou deformados. Se necessário, substituir o parafuso danificado. Obs.: Consultar o Manual de Calibragem e Ajustes, seção M0300211560-1.1, página 50 ou 51, para o procedimento de substituição de parafuso ou bucha danificado. | Semestral
1760 | ESTEIRA MANUAL (GUIAS E TRANSPORTADORES) | B04 | MECÂNICA | Limpar as guias e transportadores. Obs.Utilizar pano limpo umedecido em solução detergente de base natural para limpeza. | Bimestral
1761 | ESTEIRA MANUAL (TRANSPORTADORES) | B04 | MECÂNICA | Verificar a falta, quebra ou posição inadequada deles na correia da esteira. | Bienal
1762 | ESTEIRA MANUAL (ESTEIRA DE TRANSPORTE) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície da esteira. Obs.: Utilizar pano limpo umedecido em solução de detergente de base natural para limpeza. | Bimestral
1763 | ESTEIRA MANUAL (IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES) | B04 | MECÂNICA | Verificar se todos os componentes e cabos tenham uma placa com o respectivo número de identificação. Caso ausente, providenciar imediatamente uma identificação correta do componente ou cabo e uma nova rotulagem do mesmo. ATENÇÃO: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1764 | ESTEIRA MANUAL (FILTROS INTERNOS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Mesmo sem sinais de desgaste, substituir para manter a máxima eficiência possível. Obs.1: Registrar a data da substituição. Obs. 2: Montar uma peça de substituição original. | Anual
1765 | ESTEIRA MANUAL (CÉLULAS FOTOELÉTRICAS A LASER/A ESPELHO/LASER A ESPELHO) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície dos sensores e inspecionar a integridade dos cabos e conexões. ATENÇÃO: Não limpar os sensores com solventes ou limpadores que possam danifica-los. | Anual
1766 | ESTEIRA MANUAL (DISTRIBUIDOR DE BULA) | B04 | MECÂNICA | Limpar as superfícies distribuidor. Obs.: Utilizar apenas um pano limpo. Não usar produtos de limpeza. | Semestral
1767 | ESTEIRA MANUAL (BACKUP) | B04 | MECÂNICA | Realizar o backup do sistema, incluindo arquivos, configurações e demais itens da máquina. | Semestral
1768 | ESTEIRA MANUAL (SERVOMOTOR BECKHOFF) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do servomotor e componentes. Obs.: Utilizar apenas pano ou escova limpos. | Semestral
1769 | ESTEIRA MANUAL (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Trocar rolamento. | A cada 10 anos ou 30.000 horas no horímetro
1770 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de ruído nos rolamentos. Caso sim, trocar o rolamento. | Anual
1771 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente o eixo quanto a sua integridade e lubrificar o anel de vedação. Substituir o anel caso esteja danificado ou haja queda de pressão. | Bienal
1772 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente os cabos, observando se estão danificados. | Anual
1773 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a carcaça do ventilador está danificada. Limpar o ventilador. ATENÇÃO: Se o ventilador estiver desbalanceado ou parte do conjunto esteja danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1774 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da fonte. ATENÇÃO: Se danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1775 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do conector. ATENÇÃO: Se danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1776 | ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (MOTORES BECKHOFF AM8041) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor. Obs.: Para limpar, consultar página 109 do manual para verificar os produtos recomendados e não recomendados. | Semestral
1777 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do reservatório, que não deve apresentar fissuras, quebras ou deterioração do reservatório. | Mensal
1778 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Lavar ou trocar o reservatório se apresentar sujeira. Obs.: Lavar apenas com detergente neutro. | Mensal
1779 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300 (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Trocar o elemento filtrante conforme segundo alguma das condições: Frequência sugerida; Queda de pressão em relação ao fornecido ao equipamento chegue a 0.1 MPa; Elemento filtrante esteja danificado. | Bienal
1780 | ESTEIRA MANUAL (CILINDROS DE PARADA DE FRASCOS) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de danos ao equipamento ou oxidação. Trocar o atuador se alguma das condições aparecerem. | Anual
1781 | ESTEIRA MANUAL (CILINDROS DE PARADA DE FRASCOS) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a vedação está lubrificada. Caso contrário (aparentando estar seca), lubrificar: vedação da haste, ranhura de vedação da haste, superfície externa e ranhura de vedação do pistão, vedação do pistão e junta; e superfície da haste do pistão e superfície interna do cilindro. Obs.: Utilizar graxa disponibilizada pelo fabricante. | Anual
1782 | ESTEIRA MANUAL (CILINDROS DE PARADA DE FRASCOS) | B04 | MECÂNICA | Verificar se há vazamento interno ou externo. Caso sim, trocar as vedações. | Anual
1783 | ESTEIRA MANUAL (ELETROVÁLVULA DE PARADA DE FRASCOS) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de lubrificação das vedações. Lubrificar as vedações de borracha se necessário. Obs.: Aplicar óleo classe 1 próprio para turbinas, com classificação ISO VG 32. | Anual
1784 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Limpar, secar com um jato de ar comprimido e lubrificar. Obs. 1: Utilizar pincel umedecido em detergente de base natural para limpeza. Obs. 2: Não deixar o detergente em contato com a corrente por muito tempo, para evitar a eliminação do lubrificante interno. | Semestral
1785 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DE TRANSMISSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se ao forçar a correia manualmente, no sentido de avanço, esta não apresenta deslizamento. Caso necessário, realizar o ajuste da tensão através do registro. | Anual
1786 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DE TRANSMISSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível de desgaste e, se necessário, substituir. | Trimestral
1787 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade da correia e, caso necessário, substituir. Obs.: Antes de substituir, verificar o perfil dentado das polias. | Anual
1788 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA (N3M25101A10-1.1)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão na correia. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 15mm. | Anual
1789 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR DO MOTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar se abaixo e em torno existem vestígios de perda de óleo. | Anual
1790 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (EIXO ESTRIADO) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural. | Bimestral
1791 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural e secar com jato de ar comprimido. | Bienal
1792 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 10mm. | Bienal
1793 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade das correias e certificar que as buchas estão firmemente fixadas na fita. | Trimestral
1794 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA (N3M25109910-1.)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 10mm. | Trimestral
1795 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar se abaixo e ao redor do redutor e da caixa de engrenagens cônicas não há vestígios de vazamento do lubrificante. ATENÇÃO: Se for necessária a substituição, entrar em contato com a assistência da Marchesini. | Anual
1796 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (TAPETES DA ESTEIRA DE TRANSPORTE) | B04 | MECÂNICA | Verificar integridade dos tapetes e, se necessário, substituí-los. Caso necessário, realizar limpeza da superfície dos tapetes e dos rolos de retorno e acionamento. Obs.: Utilizar solução detergente neutra. | Bimestral
1797 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (TAPETES DA ESTEIRA DE TRANSPORTE) | B04 | MECÂNICA | Verificar se, ao acionar manual no sentido de avanço, o tapete não apresenta deslizamento. Caso afirmativo, reestabelecer a tensão através do ajustador. | Bimestral
1798 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (REDUTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar se abaixo e ao redor do redutor não há vestígios de vazamento do lubrificante. ATENÇÃO: Se for necessária a substituição, entrar em contato com a assistência da Marchesini. | Semestral
1799 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade da correia e, caso necessário, substituir. Obs.: Verificar, antes da substituição, o perfil dentado das polias. | Semestral
1800 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA (N3A12303810-1.1)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 15mm. | Semestral
1801 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (JUNTA LEVE DO EIXO ESTRIADO) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural e secar com jato de ar comprimido. | Trimestral
1802 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (EIXO ESTRIADO) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural. | Semestral
1803 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade da correia e, caso necessário, substituir. Obs.: Verificar, antes da substituição, o perfil dentado das polias. | Bimestral
1804 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA (N3A20106610-1.1)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 5mm. | Bimestral
1805 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 5mm. | Anual
1806 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORRENTE) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural e secar com jato de ar comprimido. | Anual
1807 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ROLOS) | B04 | MECÂNICA | Limpar e verificar a integridade, se necessário, substituir. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural para limpar. | Bimestral
1808 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FREIOS) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de desgaste do tampão e, se necessário, substituí-lo. | Bimestral
1809 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FREIOS) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente com base natural para limpar e jato de ar comprimido. | Bimestral
1810 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (FREIOS) | B04 | MECÂNICA | Verificar e ajustar o carregamento das molas. | Bimestral
1811 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (SENSOR DE GARFO) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza da superfície, se necessário. Obs.: Limpar com jato de ar comprimido. | Bimestral
1812 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (EMBREAGEM) | B04 | MECÂNICA | Verificar o desgaste das pastilhas na embreagem do disco de recuperação da fita etiquetadora, se necessário substituí-las. | Bimestral
1813 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (GUIAS) | B04 | MECÂNICA | Limpeza e lubrificação, se necessário. Obs.: Utilizar solução detergente de base natural e secar com jato de ar comprimido. | Anual
1814 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar presença de desgastes. | Semestral
1815 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CORREIA DENTADA (N3A25108210-1.1)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a tensão. Obs.: A deflexão máxima, no ponto médio, é de 10mm. | Semestral
1816 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ESTEIRA DE SAÍDA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível de desgaste e esticamento, se necessário, substituí-la. | Semestral
1817 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (ESTEIRA DE SAÍDA) | B04 | MECÂNICA | Verificar se ao forçar a correia manualmente, no sentido de avanço, esta não apresenta deslizamento. Caso necessário, realizar o ajuste da tensão através do registro. | Semestral
1818 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CAIXA DE TRANSMISSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a retenção das juntas em cada um dos eixos. Se ocorrer vazamento de lubrificante, substituir completamente a caixa de transmissão. | Semestral
1819 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CANALETA FLEXÍVEL) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade da canaleta. Esta não deve apresentar malhas quebradas, soltas ou presas. Obs.: Para substituir partes danificadas, consultar detalhes de desmontagem na página 109 do manual. | Anual
1820 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (RODAS DO ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de resíduos nas superfícies das rodas, caso afirmativo, remover com uma espátula. | Semestral
1821 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (RODAS DO ARMÁRIO ELÉTRICO) | B04 | MECÂNICA | Verificar se estas se apoiam corretamente no piso, se necessário, ajustar. | Semestral
1822 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IMPRESSORA M610 OEM) | B04 | MECÂNICA | Verificar no cabeçote de impressão se os pinos de contato em busca de danos /corrosão visual. Obs.: Em caso de substituição do cabeçote, devolver o danificado para a Wolke, se possível. | Mensal
1823 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IMPRESSORA M610 OEM) | B04 | MECÂNICA | Verificar a lâmina da espátula visualmente para conferir se está gasta. | Mensal
1824 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IMPRESSORA M610 OEM) | B04 | MECÂNICA | Verificar a função da alavanca da trava do cartucho, se necessário substituir. | Mensal
1825 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IMPRESSORA M610 OEM) | B04 | MECÂNICA | Verificar se todos os conectores de encaixe e soquete estão parafusados e fixos, se necessário, aperte-os. | Trimestral
1826 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (IMPRESSORA M610 OEM) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de áreas de desgaste ou pressão nos cabos do cabeçote de impressão dos carregadores de cabos, se necessário, substitua-os. | Trimestral
1827 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CÉLULA DE PESAGEM EM2000) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza da superfície, se necessário. | Bienal
1828 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CÉLULA DE PESAGEM EM2000) | B04 | MECÂNICA | Realizar a calibração da célula. | Anual
1829 | MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW (CÉLULA DE PESAGEM EM2000) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade da célula de pesagem e, se necessário, substituí-la. | Bienal
1830 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do reservatório, que não deve apresentar fissuras, quebras ou deterioração do reservatório. | Anual
1831 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Lavar ou trocar o reservatório se apresentar sujeira. Obs.: Lavar apenas com detergente neutro. | Anual
1832 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível de água no reservatório. Drená-lo antes que o nível atinja o defletor. Obs.: Lavar apenas com detergente neutro. | Semestral
1833 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR PANASONIC M8M) | B04 | MECÂNICA | Inspeção visual do motor. Verificar ruídos anormais de operação, vibrações e temperaturas acima do normal. | Anual
1834 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR PANASONIC M8M) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor. | Semestral
1835 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR PANASONIC M8M) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar junta, cabeçote da engrenagem e o eixo de saída em busca de vazamento de óleo. | Bienal
1836 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR PANASONIC M8M) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação do motor, se necessário, reapertar os parafusos. | Semestral
1837 | MÁQUINA ROTULADORA DE FRASCOS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO/HEMO-8R RL-F300/ESTEIRA MANUAL/MÁQUINA DE PESAGEM E IMPRESSÃO BL-A420CW/MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (ELETROVÁLVULA REJEIÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de lubrificação das vedações. Lubrificar as vedações de borracha se necessário. Obs.: Aplicar óleo classe 1 próprio para turbinas, com classificação ISO VG 32. | Anual
1838 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FOTOCÉLULA) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície da fotocélula e inspecionar a integridade do cabo e conexões. | Anual
1839 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (FACA DO DISPENSADOR) | B04 | MECÂNICA | Remover qualquer resto de fita ou cola residual. | Diária ou na troca do rolo de fita
1840 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (PARTES MÓVEIS DO DISPENSADOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de poeiras e/ou sujidades. | Diária ou na troca do rolo de fita
1841 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (PONTOS DE ROTAÇÃO DO DISPENSADOR) | B04 | MECÂNICA | Realizar lubrificação dos eixos dos roletes e das molas. | Mensal
1842 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (CUBO DO DISPENSADOR COM PORCA) | B04 | MECÂNICA | Remover os resíduos de fita no cubo e na porca, se necessário. | Mensal
1843 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (ANÉIS DE CONTATO DO DISPENSADOR) | B04 | MECÂNICA | Gire os anéis para verificar desgastes e, se necessário, substitua-os aos pares. | Mensal
1844 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (ROLOS DE ACIONAMENTO E ENGRENAGENS) | B04 | MECÂNICA | Remover poeira e sujeiras. ATENÇÃO: A máquina não deve ser lavada com limpador de alta pressão, mangueira, mangueira de água, etc. | Diária ou na troca do rolo de fita
1845 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (CORREIA DOS ACIONAMENTOS LATERIAIS) | B04 | MECÂNICA | Checar o alinhamento e, se necessário, corrigir. | Mensal
1846 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (EIXOS GUIA) | B04 | MECÂNICA | Verificar se não apresentam pontos de oxidação. | Mensal
1847 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (EIXOS GUIA) | B04 | MECÂNICA | Realizar lubrificação. OBS.: Utilizar óleo Teflon ou óleo fino comum para lubrificar. | Mensal
1848 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (CORRENTES) | B04 | MECÂNICA | Verificar e, se necessário, lubrificar. OBS.: Utilizar óleo fino comum para lubrificar. | Mensal
1849 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do cabeçote de impressão, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. | A cada troca de fita ribbon
1850 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do rolo de impressão, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. | A cada troca de fita ribbon
1851 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza dos sensores de mídia, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com jato de ar. | A cada troca de fita ribbon
1852 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do sensor de fita, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com jato de ar. | A cada troca de fita ribbon
1853 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do caminho da mídia, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. | A cada troca de fita ribbon
1854 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do caminho da fita, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. | A cada troca de fita ribbon
1855 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza das lâminas do cortador, se necessário. Após completa evaporação do solvente, lubrificar as lâminas. OBS. 1: ,3Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. OBS. 2:Para lubrificar utilizar cotonete com silicone de uso geral de alta viscosidade ou óleo lubrificante PTFE. | A cada duas trocas de fita ribbon
1856 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza na barra de destaque/remoção, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. | Mensal
1857 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do sensor de retirada de etiquetas, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com jato de ar. | Semestral
1858 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (IMPRESSORA ZEBRA ZT620 E ZT421) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza do rolete de tração, se necessário. OBS.: Realizar limpeza com o kit de manutenção preventiva do fabricante ou cotonete embebido em álcool isopropílico 99,7%. | A cada troca de fita ribbon
1859 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (CÂMERA) | B04 | MECÂNICA | Limpeza da tampa protetora da câmera, se necessário. OBS.: Não usar produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Não pulverizar líquidos diretamente na unidade. | Anual
1860 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (PAINEL DE LEITURA DA CÂMERA) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza da superfície do painel, se necessário. ATENÇÃO: Não usar produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. | Bimestral
1861 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (QUADRO ELÉTRICOS SEA VISION) | B04 | MECÂNICA | Limpeza do interior dos quadros elétricos da OCV, se necessário. | Bimestral
1862 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (SCANNERS SEM FIO SEA VISION) | B04 | MECÂNICA | Realizar limpeza dos scanners sem fio com tecido suave e seco, se necessário. OBS. : Caso esteja muito sujo, limpar com tecido umedecido com produto de limpeza não agressivo ou com álcool etílico diluído. | Bimestral
1863 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (ROLETES DA SEÇÃO FLEXÍVEL) | B04 | MECÂNICA | Verificar integridade dos roletes e se estes giram sem interferência. | Semestral
1864 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (RODAS DA SEÇÃO FLEXÍVEL) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de resíduos nas superfícies das rodas, caso afirmativo, remover com uma espátula. | Semestral
1865 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (RODAS DA SEÇÃO FLEXÍVEL) | B04 | MECÂNICA | Verificar se estas se apoiam corretamente no piso, se necessário, ajustar. | Semestral
1866 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR EMOD) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor, removendo toda poeira. OBS.: Utilizar ar comprimido seco para limpar | Trimestral
1867 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR EMOD) | B04 | MECÂNICA | Verificar a existência de vazamentos. | Anual
1868 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR EMOD) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de ruído nos rolamentos. Caso sim, trocar o rolamento. | Anual
1869 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR EMOD) | B04 | MECÂNICA | Verificar todos os parafusos de fixação para instalações elétricas e as conexões mecânicas. | Anual
1870 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR EMOD) | B04 | MECÂNICA | Verificar se o alinhamento do motor está dentro das tolerâncias permitidas durante a operação de acoplamento. | Anual
1871 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR EMOD) | B04 | MECÂNICA | Substituição dos rolamentos, se necessário. | Trienal
1872 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR LEROY SOMER) | B04 | MECÂNICA | Remover qualquer poeira ou corpos estranhos da superfície do motor. OBS.: Realizar limpeza a seco (aspiração ou ar comprimido). | Semanal
1873 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR LEROY SOMER) | B04 | MECÂNICA | Verificar os parafusos de fixação do motor e o dispositivo de acoplamento. | Semanal
1874 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR LEROY SOMER) | B04 | MECÂNICA | Lubrificação dos rolamentos. OBS.: Se o rolamento não for lubrificado permanentemente, o tipo de graxa estará indicado na placa de identificação. Como padrão usar Polyrex EM103. | Bienal
1875 | MÁQUINA FINAL DE LINHA_T-400 SOCO SYSTEM (MOTOR LEROY SOMER) | B04 | MECÂNICA | Verificar se os rolamentos apresentam ruído, vibração anormal ou aumento de temperatura anormais. Caso sim, trocar rolamentos. OBS.: Sempre substituir aos pares. | Bienal
1876 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (CABOS ELÉTRICOS) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície dos cabos e verificar se há algum dano neles. OBS.: Utilizar apenas pano limpo para limpeza. | Anual
1877 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (CABOS DE ATERRAMENTO) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície dos cabos e verificar se há algum dano neles. Se houver dano, desligar a máquina e substituir o cabo por um de igual seção, comprimento e cor. | Anual
1878 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o aperto dos parafusos. Reapertar aqueles que não estejam devidamente fixos. | Anual
1879 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (EQUIPAMENTO EM GERAL) | B04 | MECÂNICA | Verificar todo o equipamento, procurando partes que estejam com desgaste excessivo ou danos. Trocar peças que estejam quebradas ou torcidas. | Anual
1880 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (CORREIAS DE ATRITO) | B04 | MECÂNICA | Trocar as correias. | Anual
1881 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (CORREIAS DE ATRITO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a correia, procurando danos ou desgaste. Trocar, se danificada; limpar, caso esteja suja. OBS.: Não usar nenhum produto para limpeza, apenas um pano limpo. | Semestral
1882 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (CORREIAS DE DESCARGA) | B04 | MECÂNICA | Trocar as correias. | Anual
1883 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (VÁCUO DA CORREIA DE ATRITO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o vácuo da correia de atrito. ATENÇÃO: Haverá uma perda de vácuo caso o filtro no ejetor esteja sujo. | Semestral
1884 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (VÁCUO DA CORREIA DE ATRITO) | B04 | MECÂNICA | Retirar a mangueira da conexão e verificar se há vácuo presente. | Semestral
1885 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (ACIONAMENTO DA CORREIA DENTADA) | B04 | MECÂNICA | Verificar quanto a tensão e desgaste. OBS.: Remover a tampa que cobre a unidade, para trabalhos de manutenção. | Trimestral
1886 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (ROLAMENTOS E BLOCOS LINEARES) | B04 | MECÂNICA | Verificar vazamentos incomuns de graxa. | Anual
1887 | DISPENSADOR DE BULAS_MIRAF ZAGL (CÉLULAS FOTOELÉTRICAS A REFLETORES) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície dos sensores e refletores. OBS.: Utilizar pano limpo. | Anual
1888 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ROLOS DE DESENROLAMENTO DE PELÍCULA) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície de cada rolo de desenrolamento de película. Verificar se os rolos deslizam normalmente, sem endurecimento, bloqueios ou folgas excessivas. Desmontar e substituir os rolamentos ou buchas com defeito. | Bimestral
1889 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (TAMPÕES DE FIM DE CURSO) | B04 | MECÂNICA | Verificar o grau de desgaste dos dois tampões de fins de curso. Se houver fendas e/ou deformações, substituir os tampões. | Bienal
1890 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FREIO DE PELÍCULA) | B04 | MECÂNICA | Limpar e secar a superfície de borracha do freio, verificando o desgaste da bucha, que não deve apresentar desgastes e/ou deformações. Verificar a travagem, selecionando o BLOQUEIO DO PELÍCULA e puxando a película moderadamente para baixo, que não deve escorregar. | Semestral
1891 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FREIO DE PELÍCULA) | B04 | MECÂNICA | Substituir o freio de película e registrar a data da substituição. | Bienal
1892 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (CORREIA (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar se no ponto indicado a excursão da correia não ultrapassa 15 mm. Se preciso, acionar o tensor para restabelecer a tensão correta da correia. | Semestral
1893 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (CORREIA (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de desgaste. A correia não deve apresentar fissuras e/ou deformações. OBS.: Em caso de desgaste precoce, antes de montar uma nova, verificar o perfil dentado das respectivas polias. | Bienal
1894 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR-REDUTOR) | B04 | MECÂNICA | Verificar o aperto do parafuso de acoplamento do motor e redutor. OBS.: Utilizar uma chave dinamométrica (torquímetro) calibrada em 15,4 Nm. | Semestral
1895 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (PERFIS CAMES) | B04 | MECÂNICA | Limpar a correia e o perfil de trabalho dos cames. Secar e espalhar lubrificante nos perfis externos e nos perfis internos dos cames. OBS. 1: Utilizar pincel umedecido em detergente de base natural para limpeza. OBS. 2: Para lubrificar, utilizar pincel umedecido com MOSIL SYL53 ou MOBIL Mobiltemp SHC 100. | Semestral
1896 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (JUNTAS ESFÉRICAS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação mecânica de cada rótula. | Anual
1897 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (JUNTAS ESFÉRICAS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar manualmente se há folga em cada junta. Se houver tremor, mesmo mínimo, anotar a distância entre eixos e substituir a junta. | Anual
1898 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (CORREIA (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a excursão da correia, que não deve ultrapassar 5 mm. Se necessário, afrouxar os parafusos do rolo tensor e com o registro inferior afastar o rolo o suficiente para eliminar a excursão excessiva. Bloquear a posição do rolo quando concluir. | Anual
1899 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FREIO MAGNÉTICO) | B04 | MECÂNICA | Verificar a eficiência do freio magnético. Após as operações de sincronização da máquina, pressionar um botão de emergência, verificar a posição alcançada pelo soldador superior, aguardar 5 minutos e verificar se ficou parado na mesma posição. OBS.: Caso o soldador não permaneça na mesma posição, contatar a assistência da Marchesini Group para substituir o dispositivo de bloqueio. | Bimestral
1900 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (HASTE (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície da haste, secar e não lubrificar. OBS.: Utilizar pincel limpo e umedecido em solução detergente de base natural. | Bimestral
1901 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (GUIAS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Limpar, secar e injetar lubrificante nas guias. OBS. 1: Utilizar pincel umedecido em solução detergente de base natural. OBS. 2: Utilizar lubrificante THK AFC Grease. | Semestral
1902 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (PERFIS DE BLOQUEIO DE PELÍCULA) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície da placa e os dois canais para bloquear a película. Verificar e remover resíduos de material, evitando a utilização de ferramentas metálicas. | Bimestral
1903 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (PERFIL DE BORRACHA) | B04 | MECÂNICA | Retirar o perfil de borracha da sede de contraste em soldadura e verificar o grau de desgaste. Se apresentar rachaduras ou deformações, substituir o perfil. Posteriormente, verificar que o soldador entra em contato com o perfil de borracha e com 1 mm de acordo com o diagrama na coluna ‘Observações’. Caso contrário, afrouxar o parafuso sem cabeça e restaurar a distância. Concluída a operação, apertar a fundo os parafusos sem cabeça. | Semestral
1904 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (PERFIL DE BORRACHA) | B04 | MECÂNICA | Substituir o perfil de borracha, mesmo sem sinais de desgaste, para manter a eficiência do dispositivo. Registrar a data de substituição. OBS.: Utilizar uma peça de substituição original para obter máxima eficiência. | Anual
1905 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ESTEIRA DE TRANSPORTE (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a esteira de transporte apresenta fissuras, raspadelas ou superfícies muito lisas. Também verificar o desgaste da superfície interna do mesmo. | Semestral
1906 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ESTEIRA DE TRANSPORTE (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Forçar a esteira manualmente no sentido de avanço do mesmo, observando se não haverá qualquer deslizamento sobre os rolos de reenvio. Se preciso, tensionar a esteira. ATENÇÃO: Realizar o procedimento de tensionamento da esteira segundo o demonstrado na seção 4.8.3. do Manual de Calibragem e Ajustes. | Semestral
1907 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (CORREIA DE TRANSMISSÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Desmontar o cárter de proteção e verificar o estado de conservação da correia. Ela não deve apresentar rachaduras ou deformações. OBS.: Em caso de desgaste precoce, verificar o perfil dentado das duas polias antes de remontar uma nova correia. | Bienal
1908 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ESTEIRA DE TRANSPORTE (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície da esteira e verificar se os rolos de reenvio e de motorização não estão sujos. OBS. 1: Utilizar pano limpo umedecido em solução de detergente de base natural. OBS. 2: Desmontar a esteira se for necessária uma limpeza mais profunda. | Bimestral
1909 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (JUNTAS ESFÉRICAS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação mecânica de cada junta esférica. Verificar manualmente a presença eventual de folga em cada junta. Em caso de sacudidelas, mesmo pequenas, anotar a distância do entre-eixos e substituir a junta. | Semestral
1910 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (GUIAS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza da guia, secar e injetar lubrificante. OBS. 1: Limpar com pincel umedecido em solução de detergente de base natural e secar com um pano limpo. OBS. 2: Não lubrificar diretamente a guia. OBS. 3: Usar lubrificante THK AFC Grease. | Trimestral
1911 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOLAS) | B04 | MECÂNICA | Verificar, empurrando a margem no sentido vertical, na direção de entrada do produto, a funcionalidade das molas. A margem deve poder mover-se sem obstruções e/ou endurecimentos. Se necessário, desengraxar e limpar os pontos pouco móveis. Se necessário, substituir todas as molas. OBS.: Desengraxar e limpar usando pincel umedecido em solução de detergente de base natural. | Bimestral
1912 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar desgaste da junta do visor, verificando se não está rachada ou deformada. | Bimestral
1913 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a guarnição está perfeitamente em contato com o vidro do visor. Na presença de fissuras, verificar a fixação interna do visor e da própria junta e, se necessário, substituí-la. | Bimestral
1914 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FILTROS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Desmontar todas as grelhas de ventilação e verificar o nível de entupimento dos filtros internos. Se necessário, limpá-los com água corrente e deixa-los secar antes de remontar. OBS.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1915 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (VENTILADORES DE REFRIGERAÇÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Desmontar a grelha de proteção e verificar, com uma ligeira pressão manual, se os ventiladores giram livremente, sem obstruções, esforços, desbalanceamento e/ou endurecimentos. Limpar a superfície dos ventiladores. Remontar e verificar se os motores das ventoinhas não sobreaquecem. OBS.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1916 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (COMPONENTES EM GERAL (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação mecânica e a fiação de todos os componentes. OBS.: Para localizar as fotocélulas e sensores, consultar as páginas de disposição dos componentes incluídos nos diagramas elétricos. | Semestral
1917 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar se todos os componentes e cabos tenham uma placa com o respectivo número de identificação. Caso ausente, providenciar imediatamente uma identificação correta do componente ou cabo e uma nova rotulagem do mesmo. Obs.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1918 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (CABOS DO SISTEMA ELÉTRICO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Abrir todas as canaletas eletrodutos e verificar se os cabos não apresentam rachaduras, rupturas, cortes, queimaduras e endurecimento por excesso de calor. Verificar o grau de desgaste em todos os cabos sujeitos a movimentos mecânicos. OBS.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1919 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar se todos os componentes estão em boas condições e intactos. Verificar se os motores não apresentem sinais de superaquecimento. Confirmar que os relés e contatores não tenham sinais de desgaste ou escurecimentos devido a chamas dos contatos. Quando presente, verificar o interior da caixa de alimentação de rede e ao redor do filtro de rede. OBS.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1920 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (BORNES (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o aperto de todos os terminais nos bornes, na barra de aterramento e em todos os componentes. Certificar-se de que todos os bornes estejam bem fixos. Obs.: Desconectar a máquina da fonte de alimentação usando o interruptor principal. | Semestral
1921 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FILTROS INTERNOS DAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Mesmo sem sinais de desgaste, substituir para manter a máxima eficiência possível. OBS. 1: Registrar a data da substituição. OBS. 2: Montar uma peça de substituição original. | Anual
1922 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ESTEIRA DE TRANSPORTE (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Realizar a limpeza de todas as esteiras de transporte. | Anual
1923 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (SENSOR DE EMBRULHAMENTO COM PELÍCULA) | B04 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento do sensor e limpá-lo. OBS.: Utilizar pano limpo para limpeza do sensor. | Anual
1924 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (BACKUP (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Realizar o backup do sistema, incluindo arquivos, configurações e demais itens da máquina. | Semestral
1925 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a sensibilidade da tela, devendo responder aos comandos executados por toque. Proceder com a troca do touch screen, se necessário. | Semestral
1926 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Realizar o backup do sistema, incluindo arquivos, configurações e demais itens da máquina. Proceder com a troca do HD (disco rígido). | Trienal
1927 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Trocar os ventiladores de refrigeração da IHM. Garantir que as pás dos ventiladores sejam direcionadas para extrair o ar. | Trienal
1928 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Substituir a bateria CMOS (Lítio, 3 V com capacidade de 750 mAh, referência A5E00331143 ). | Quinquenal
1929 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (IHM SIEMENS (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o status SMART do SSD. Se o software de diagnóstico indicar “NOT OK”, proceder com a troca do SSD. | Anual
1930 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Inspeção visual do motor. Verificar ruídos anormais de operação, vibrações e temperaturas acima do normal. | Semanal
1931 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor, removendo toda poeira. Se necessário, remover as tampas para uma limpeza mais minuciosa. Examinar possíveis vazamentos de óleo. OBS.: Manual Lenze ATEX-g500. Consultar páginas 18 (tabela 2) e 34, seção 7.4, para mais informações acerca do torque dos parafusos e sobre como verificar vazamentos de óleo, respectivamente. Item M23.1 da Lista de Material da Marchesini. | Trimestral
1932 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente e verificar a folga da coroa elástica. OBS.: Manual Lenze ATEX-g500. Consultar página 42, seção 7.5.1, para verificar a folga da coroa. Consultar página 38, seção 7.4.1.3, para procedimento de verificação do nível de óleo. Item M23.1 da Lista de Material da Marchesini. | Semestral
1933 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o amortecedor de borracha do braço de torção e substitui-lo em caso de desgaste visível ou dano. | Semestral
1934 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível do óleo. | Semestral
1935 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Se possuir ventilação, verificar a passagem de ar do elemento de respiro e limpa-lo se necessário, ou troca-lo. | Semestral
1936 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar se o aterramento está ligado. | Semestral
1937 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a montagem do redutor (montagem do pé, flange e disco de contração) | Semestral
1938 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Trocar o óleo. OBS.: Manual Lenze ATEX-g500. Consultar página 33, seção 7.3, para verificar os óleos recomendados para as engrenagens. Consultar a mesma página, sendo agora a seção 7.3.1, para recomendação de graxa e quantidade a aplicar. Item M23.1 da Lista de Material da Marchesini. | Trienal
1939 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Substituir as vedações do eixo, verificar as condições da área de contato da vedação. | Trienal
1940 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Trocar a graxa do rolamento. | Trienal
1941 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Se houver sistema de ventilação, trocar o elemento de respiro. | Trienal
1942 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR LENZE G50 (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade de todos os componentes do redutor. Substituir os que estiverem danificados. | Trienal
1943 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Trocar rolamento | A cada 10 anos ou 30.000 horas no horímetro
1944 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Verificar a presença de ruído nos rolamentos. Caso sim, trocar o rolamento. | Anual
1945 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente o eixo quanto a sua integridade e lubrificar o anel de vedação. Substituir o anel caso esteja danificado ou haja queda de pressão. OBS.: Lubrificante recomendado: Mobilgrease FM222. | Bienal
1946 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente os cabos, observando se estão danificados. | Anual
1947 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a carcaça do ventilador está danificada. Limpar o ventilador. Obs.: Se o ventilador estiver desbalanceado ou parte do conjunto esteja danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1948 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da fonte. Obs.: Se danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1949 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do conector. OBS.: Se danificado, contatar a Beckhoff. | Semestral
1950 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTORES BECKHOFF AM8031) | B04 | MECÂNICA | Limpar a superfície do motor. OBS.: Para limpar, utilizar pano limpo ou escova e consultar página 109 do manual para verificar os produtos recomendados e não recomendados. | Semestral
1951 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se os parâmetros elétricos estão mantidos *. OBS.: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. | Trimestral
1952 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Se equipado com sensores de temperatura nos rolamentos, essa não deve exceder 115°C *. OBS.: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. | Trimestral
1953 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se o motor funciona de forma suave, sem ruídos anormais *. OBS.: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. | Trimestral
1954 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a base do motor não possui trincas ou quebras * ou **. OBS. 1: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. OBS. 2: O motor pode estar desligado. | Trimestral
1955 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se os parâmetros elétricos estão mantidos *. OBS.: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. | Bienal
1956 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Se equipado com sensores de temperatura nos rolamentos, essa não deve exceder 115°C *; OBS.: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. | Bienal
1957 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se o motor funciona de forma suave, sem ruídos anormais *. OBS.: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. | Bienal
1958 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a base do motor não possui trincas ou quebras * ou **. OBS. 1: Deve ser verificado enquanto o motor está funcionando. OBS. 2: O motor pode estar desligado. | Bienal
1959 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se a máquina está alinhada, com as devidas amplitudes de tolerância **. OBS.: O motor deve estar desligado. | Bienal
1960 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar a fixação de todos os parafusos **. OBS.: O motor deve estar desligado. | Bienal
1961 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se as conexões equipotenciais / de aterramento e de proteção estão corretamente posicionadas e fixadas **. OBS.: O motor deve estar desligado. | Bienal
1962 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se as resistências de isolamento dos rolamentos estão altas **. OBS.: O motor deve estar desligado. | Bienal
1963 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar se o isolamento dos rolamentos está bem posicionado **. OBS.: O motor deve estar desligado. | Bienal
1964 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade dos cabos e demais componentes do motor **. OBS.: O motor deve estar desligado. | Bienal
1965 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de lubrificação dos rolamentos e mancais. Lubrificar se necessário. OBS.: Utilizar graxa Mobil UNIREX N3. | Anual
1966 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar o valor da resistência do isolamento da carcaça e o índice de polarização. | Bienal
1967 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Limpar dutos de resfriamento e ventilador. | Anual
1968 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Trocar rolamentos. | A cada 10 anos
1969 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (MOTOR SIEMENS 1LE1002) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade dos O-rings, se instalados. Substituir se necessário. | Anual
1970 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar a integridade do reservatório, que não deve apresentar fissuras, quebras ou deterioração do reservatório. | Mensal
1971 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Lavar ou trocar o reservatório se apresentar sujeira. OBS.: Lavar apenas com detergente neutro. | Mensal
1972 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Trocar o elemento filtrante conforme segundo alguma das condições: - Frequência sugerida; - Queda de pressão em relação ao fornecido ao equipamento chegue a 0.1 MPa; - Elemento filtrante esteja danificado. | Bienal
1973 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o nível de água no reservatório. Drena-lo antes que o nível atinja o defletor. OBS.: Drenar abrindo a torneira de drenagem. | Semestral
1974 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (SILENCIADORES (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Desengordurar com aguarrás (terebintina mineral) ou querosene e secar com jato de ar comprimido, na direção oposta da de operação. | Anual
1975 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Verificar o estado de lubrificação. Lubrificar se necessário. OBS.: Aplicar óleo classe 1 próprio para turbinas, com classificação ISO VG 32. | Anual
1976 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ELETROVÁLVULA DE DESCARGA DO AR COMPRIMIDO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Quando o sistema de controle estiver energizando as solenoides, verificar: - As lâmpadas indicadoras das solenoides estão iluminadas; - O sistema a jusante está devidamente pressurizado; - Os contatos do switch estão abertos. - Quando só uma das solenoides está energizada, o sistema não é pressurizado. Verificar nas duas. | Mensal
1977 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ELETROVÁLVULA DE DESCARGA DO AR COMPRIMIDO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Quando o sistema de controle estiver desenergizado, verificar nas solenoides: - As lâmpadas indicadoras das solenoides não estão iluminadas; - O sistema a jusante está ventilada a atmosfera e que os silenciadores não aumentam o tempo de ventilação; - Os contatos do switch estão fechados; - Quando só uma das solenoides está desenergizada, o sistema é ventilado a atmosfera. Verificar nas duas. | Mensal
1978 | MÁQUINA EMPACOTADORA FA04 (ELETROVÁLVULA DE DESCARGA DO AR COMPRIMIDO (EMPACOTADORA)) | B04 | MECÂNICA | Energizar e desenergizar as válvulas. | Anual
1979 | AUTOCLAVE (DESCONTAMINAÇÃO) | B06 | GCQ | Manutenção especializada por um técnico especializado da Steris | Anual
1980 | AUTOCLAVE (ESTERILIZAÇÃO) | B06 | GCQ | Manutenção especializada por um técnico especializado da Steris | Anual
1981 | RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO | B01 | MECÂNICA | Verificação do nível de gás freon. | Mensal
1982 | Contador de Partículas de 1CFM PMS / Lasair Pro 310 | B06 | GCQ | Substituição filtro do filtro HEPA | A cada 2 anos
1983 | Contador de Partículas de 1CFM PMS / Lasair Pro 310 | B06 | GCQ | Substituição do filtro de purga | Quando necessário
1984 | Contador de Partículas de 1CFM PMS / Lasair Pro 310 | B06 | GCQ | Substituição da bateria | Quando necessário
1985 | Contador de Partículas de 100 LPM PMS / Lasair Pro 5100 | B06 | GCQ | Substituição filtro do filtro HEPA | Quando necessário
1986 | Contador de Partículas de 100 LPM PMS / Lasair Pro 5100 | B06 | GCQ | Substituição do filtro de purga | Quando necessário
1987 | Contador de Partículas de 100 LPM PMS / Lasair Pro 5100 | B06 | GCQ | Substituição da bateria | Quando necessário
1988 | Amostrador de Partículas viáveis PMS/ Minicapt Mobile 100 LPM | B06 | GCQ | Substituição filtro do filtro HEPA | Quando necessário
1989 | Amostrador de Partículas viáveis PMS/ Minicapt Mobile 100 LPM | B06 | GCQ | Substituição do filtro de purga | Quando necessário
1990 | Amostrador de Partículas viáveis PMS/ Minicapt Mobile 100 LPM | B06 | GCQ | Substituição da bateria | Quando necessário
1991 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar setpoint do equipamento. Padrão: -21 °C. | Mensal
1992 | Freezer Horizontal (Fricon) | B05 | REFRIGERAÇÃO | Verificar/Registrar setpoint do equipamento. Padrão: -21,8 °C. | Mensal
1993 | EVAPORADORES DE AMÔNIA (R 707) | B01 | REFRIGERAÇÃO | Verificar a existência de acúmulo anormal de formação de gelo nos sensores de temperatura. | Semanal
1994 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Remover e inspecionar o elemento do filtro de ar. Substituir os elementos danificados ou altamente contaminados | 2.000 hrs ou Semestral
1995 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Verificar possíveis vazamentos | 2.000 hrs ou Semestral
1996 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Verificar o elemento do filtro do compartimento elétrico. Substituir se necessário | 2.000 hrs ou Semestral
1997 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Verificar o nível de óleo antes da partida. Drenar os condensados após a parada | 2.000 hrs ou Semestral
1998 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Inspecionar o resfriador de óleo. Limpar se necessário | 2.000 hrs ou Semestral
1999 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Verificar e tensionar correias. Se necessário substituir | 2.000 hrs ou Semestral
2000 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Lubrificar rolamentos dos motores elétricos | 4.000 hrs ou Anualmente
2001 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Substituir as correias | 4.000 hrs ou Anualmente
2002 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Inspecionar secador. Limpar se necessário | 4.000 hrs ou Anualmente
2003 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Inspecionar filtro de ar | 4.000 hrs ou Anualmente
2004 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Inspecionar o coletor de condensados, limpar o filtro DA (Para localização do DA, ver Introdução) | 4.000 hrs ou Anualmente
2005 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Verificar a tensão e o estado das correias. Ajustar, se necessário. | 4.000 hrs ou Anualmente
2006 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Testar a válvula de segurança | 4.000 hrs ou Anualmente
2007 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Inspecionar o funcionamento dos sensores e dos travamentos e componentes elétricos | 4.000 hrs ou Anualmente
2008 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Testar o interruptor de corte de funcionamento por temperatura | 4.000 hrs ou Anualmente
2009 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar | 4.000 hrs ou Anualmente
2010 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Substituir o filtro de óleo | 4.000 hrs ou Anualmente
2011 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Se for utilizado ROTAIR Plus Chicago Pneumatic, substituir o óleo | 4.000 hrs ou Anualmente
2012 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Se for utilizado CP 46 da Chicago Pneumatic, mudar o óleo | 8.000 hrs ou a cada 2 anos
2013 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Substituir o separador de óleo | 4.000 hrs ou Anualmente
2014 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Kit Válvula Termostática | 8.000 hrs ou a cada 2 anos
2015 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Válvula Admissão | 8.000 hrs ou a cada 2 anos
2016 | Compressor CPM10 (CHICAGO) | B06 | MECÂNICA | Reforma do Elemento Compressor | 2.400 hrs ou a cada 5 anos
2017 | ALARMES SONOROS E LUMINOSOS | B01, B04, B05, B06 | ELÉTRICA | Teste dos alarmes do HVAC (buzina e alarme visual). | Semanal
2018 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no desgaseificador térmico. | Mensal
2019 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Verificação funcional de ruídos, sujeira, vibração na bomba de água de alimentação. | Mensal
2020 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos na coluna. | Mensal
2021 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Inspeção visual, verificar se há vazamentos no resfriador de amostra. | Mensal
2022 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Verificar válvula de segurança (de acordo as instruções do fabricante). | Trimestral
2023 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeções de acordo com a folha de registro, ajustar se necessário, no vapotron. | Diária
2024 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Verificar todos os instrumentos de medição, recalibrar, no vapotron. | Anual
2025 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar na cabine de controle. | Trimestral
2026 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Verificar e, se necessário, reapertar todos os prensa cabos (na cabine de controle e dispositivos de campo). | Semestral
2027 | UNIDADE DE GERAÇÃO DE VAPOR PURO - (PS) | B07 | MECÂNICA | Substituir vedações e membranas das válvulas em todas as válvulas de membrana e vedações. | Bienal
2028 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Testar o botão de emergência. | Diária
2029 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar e testar o funcionamento correto do sensor de segurança. | Semanal
2030 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Limpeza e reaperto das conexões elétricas no painel elétrico. | Semestral
2031 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos e acoplamentos do motor elétrico. | Semestral
2032 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Lubrificação dos mancais de rolamentos do motor elétrico. | Anual
2033 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar e reapertar parafusos. | Semestral
2034 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar condições dos e ruídos nos rolamentos. | Anual
2035 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Lubrificar rolamentos. | Semestral
2036 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos nas vedações Tri-clamp. | Semestral
2037 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca das vedações Tri-clamp. | Anual
2038 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos nas vedações Visores. | Semestral
2039 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca das vedações Visores. | Anual
2040 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos nas vedações O'ring. | Semestral
2041 | TANQUES MÓVEIS | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca das vedações O'ring. | Anual
2042 | ESPECTRÔMETRO (ICP-OES) | B06 | GCQ | Drenas e substituir o líquido refrigerador. | Anual
2043 | ESPECTRÔMETRO (ICP-OES) | B06 | GCQ | Substituir o filtro de gás de purga de argônio. | Anual
2044 | ESPECTRÔMETRO (ICP-OES) | B06 | GCQ | Remover e limpar o filtro de água. | Anual
2045 | ESPECTRÔMETRO (ICP-OES) | B06 | GCQ | Drenar o líquido refrigerador do sistema de refrigeração e, em seguida, encher/tratar com algicida apropriado. | Anual
2046 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (ACESSÓRIOS) | B07 | MECÂNICA | Limpeza geral. | Semestral
2047 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (CABO DE ALIMENTAÇÃO) | B07 | ELÉTRICA | Inspeção visual, se desgastados ou danificados, realizar substituição integral. | Anual
2048 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (CABOS SECUNDÁRIOS) | B07 | ELÉTRICA | Inspeção visual, se desgastados ou danificados, realizar substituição integral. | Anual
2049 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (CAIXA ELÉTRICA) | B07 | ELÉTRICA | Verificar e reapertar porcas e parafusos. | Anual
2050 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (CONECTORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | Trimestral
2051 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (CONEXÕES) | B07 | ELÉTRICA | Verificar e reapertar porcas e parafusos. | Anual
2052 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (ELEMENTOS DE SEGURANÇA) | B07 | MECÂNICA | Inspeção visual. | Semestral
2053 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (ESTRUTURAS) | B07 | MECÂNICA | Limpeza geral. | Anual
2054 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (FLEXÍVEIS) | B07 | MECÂNICA | Inspeção visual, se desgastados ou danificados, realizar substituição integral. | Semestral
2055 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (FLEXÍVEIS) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | Trimestral
2056 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Calibração geral. | Semestral
2057 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (SENSORES) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Testar ordem de funcionamento. | Trimestral
2058 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (SUPERFÍCIES EXTERNAS) | B07 | MECÂNICA | Limpeza geral. | Semestral
2059 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (TANQUES) | B07 | MECÂNICA | Limpeza geral. | Anual
2060 | SISTEMA MISTURADOR DE USO ÚNICO MOBIUS (TUBOS FLEXÍVEIS) | B07 | MECÂNICA | Inspeção visual, se desgastados ou danificados, realizar substituição integral. | Anual
2061 | COLUNA CROMATOGRÁFICA (SUPORTES DO LEITO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e lavar em solução detergente ou em banho ultrassônico. Substituir, se necessário. | Sempre que as colunas forem reempacotadas.
2062 | COLUNA CROMATOGRÁFICA (O'RINGS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e substituir, se necessário. | ANUAL (ou definido conforme necessidade do processo)
2063 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO | B07 | MECÂNICA | Manter o equipamento limpo e seco (Atenção: não utilizar etanol ou isopropanol com concentração acima de 20% para limpar a porta de acrílico transparente). | Diária
2064 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA | Realizar abertura manual da válvula [Procedimento: desparafusar a tampa da válvula de pressão e parafusá-la de cabeça para baixo; em seguida, puxar para cima repetidamente (4 ou 5 vezes) no sentido vertical para certificar que as vedações não estejam grudadas em metal]. | Anual
2065 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA | Realizar manutenção completa pelo fabricante da válvula (troca de todas as juntas, vedações e calibração da pressão de abertura da válvula). | Anual
2066 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA | Realizar manutenção completa pelo fabricante da válvula (troca de todas as juntas, vedações e calibração da pressão de abertura da válvula). | Após 3 anos de armazenamento em condições normais: 20°C e em local seco
2067 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção visual (se as vedações e juntas permanecem elásticas, mantém o formato e dimensões sem apresentar achatamento e livres de rachaduras). | Mensal
2068 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (VEDAÇÕES E JUNTAS) | B07 | MECÂNICA | Substituir todas as vedações e juntas no caso de uso contínuo. | Anual
2069 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (VEDAÇÕES E JUNTAS) | B07 | MECÂNICA | Realizar substituição das membranas. | Semestral
2070 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEMBRANAS DAS VÁLVULAS) | B07 | MECÂNICA | Realizar substituição das membranas. | Anual
2071 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEMBRANAS DAS BOMBAS) | B07 | MECÂNICA | Realizar substituição das membranas. | Semestral
2072 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEMBRANAS DOS INSTRUMENTOS) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar e ajustar conforme descrito no manual do usuário. | Quando os sensores não estiverem respondendo
2073 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (SENSORES DE NÍVEL OU BOLHA) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar e ajustar conforme descrito no manual do usuário. | Quinzenal
2074 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (SENSOR DE AR) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Semestral
2075 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (SENSOR DE AR) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar o zero quando a linha de base for redefinida e/ou quando a célula for limpa. | Quinzenal
2076 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO UV) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Semestral
2077 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO UV) | B07 | ELÉTRICA | Substituir medição UV. | Anual
2078 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MÓDULO DA LÂMPADA - UV) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar a sonda, cabo e transmissor. | Quinzenal
2079 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE PH) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Semestral
2080 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE PH) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Quando ocorrer a substituição de cada sonda, cabo ou transmissor
2081 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE PH) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar a medição de condutividade antes de cada execução com um tampão calibrado. | Quinzenal
2082 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Semestral
2083 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar verificação com um dispositivo de medição de temperatura calibrado. | Semestral
2084 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE TEMPERATURA) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Bienal
2085 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE TEMPERATURA) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar medição de fluxo. | Bimestral
2086 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE FLUXO) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Anual
2087 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE FLUXO) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Verificar a medição de pressão com um indicador de pressão calibrado e conectado o mais próximo possível ao sensor de pressão. | Bimestral
2088 | SISTEMA DE PROCESSO DE CROMATOGRAFIA MINIPRO (MEDIÇÃO DE PRESSÃO) | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração. | Anual
2089 | MANIFOLD DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA | B06 | GCQ | Substituição dos filtros de entrada e saída de ar. | Semestral
2090 | BANHOS DE CIRCULAÇÃO COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA | B06 | GCQ | Verificação do sistema de segurança contra temperatura excessiva. | Anual
2091 | LAVADORA DE MICROPLACAS | B06 | GCQ | Verificação do mecanismo de centralização do transportador de placas. | Semestral
2092 | LAVADORA DE MICROPLACAS | B06 | GCQ | Limpeza das agulhas de aspiração e de distribuição do repartidor. | Semestral
2093 | LAVADORA DE MICROPLACAS | B06 | GCQ | Verificação especializada por engenheiros de serviço da TECAN ou parceiros autorizados. | Anual
2094 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro | B07 | Mecânica | Manter o equipamento limpo e seco (Atenção: não utilizar etanol ou isopropanol com concentração acima de 20% para limpar a porta de acrílico transparente) | Diária
2095 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Válvula de alívio de pressão | B07 | Mecânica | Realizar abertura manual da válvula [Procedimento: desparafusar a tampa da válvula de pressão e parafusá-la de cabeça para baixo; em seguida, puxar para cima reptidamente (4 ou 5 vezes) no sentido vertical para certificar que as vedações não estejam grudadas em metal] | Anual, em uso contínuo
2096 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Válvula de alívio de pressão | B07 | Mecânica | Realizar manutenção completa pelo fabricante da válvula (troca de todas as juntas, vedações e calibração da pressão de abertura da válvula) | Anual, em uso contínuo
2097 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Válvula de alívio de pressão | B07 | Mecânica | Realizar manutenção completa pelo fabricante da válvula (troca de todas as juntas, vedações e calibração da pressão de abertura da válvula) | Após 3 anos de armazenamento em condições normais: 20°C e em local seco
2098 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Vedações e juntas | B07 | Mecânica | Realizar inspeção visual (se as vedações e juntas permanecem elásticas, mantém o formato e dimensões sem apresentar achatamento e livres de rachaduras) | Mensal
2099 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Vedações e juntas | B07 | Mecânica | Substituir todas as vedações e juntas no caso de uso contínuo | Anual
2100 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Membranas das válvulas | B07 | Mecânica | Realizar substituição das membranas | semestral
2101 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Membranas das bombas | B07 | Mecânica | Realizar substituição das membranas | anual
2102 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Membrana dos instrumentos | B07 | Mecânica | Realizar substituição das membranas | semestral
2103 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Sensores de nível ou bolha | B07 | Instrumentação | Verificar e ajustar conforme descrito no manual do usuário | Quando o sensores não estiverem respondendo
2104 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Sensor de ar | B07 | Instrumentação | Verificar e ajustar conforme descrito no manual do usuário | Semanal a mensal, dependendo do uso
2105 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Sensor de ar | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Semestral a anual, dependendo do uso
2106 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição UV | B07 | Instrumentação | Verificar o zero quando a linha de base for redefinida e/ou quando a célula for limpa | Semanal a mensal, dependendo do uso
2107 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição UV | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Semestral a anual, dependendo do uso. Realizar também a calibração depois de cada substituição da sonda, cabo ou do transmissor
2108 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Módulo da lâmpada - UV | B07 | Elétrica | Substituir | 1 a 2 anos
2109 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de pH | B07 | Instrumentação | Verificar a sonda, cabo e transmissor | Semanal a mensal, dependendo do uso
2110 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de pH | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Semestral a anual, dependendo do uso
2111 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de pH | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Quando ocorrer a substituição de cada sonda, cabo ou transmissor
2112 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de condutividade | B07 | Instrumentação | Verificar a medição de condutividade antes de cada execução com um tampão calibrado | Semanal a mensal, dependendo do uso
2113 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de condutividade | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Semestral a anual, dependendo do uso
2114 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de temperatura | B07 | Instrumentação | Realizar verificação com um dispositivo de medição de temperatura calibrado | Semestral, dependeno do uso
2115 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de temperatura | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | A cada 2 anos
2116 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de fluxo | B07 | Instrumentação | Verificar medição de fluxo | 1 a 3 meses, dependendo do uso
2117 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de fluxo | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Anual
2118 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de pressão | B07 | Instrumentação | Verificar a medição de pressão com um indicador de pressão calibrado e conectado o mais próximo possível ao sensor de pressão | Mensal a trimestral, dependendo do uso
2119 | Sistema de Processo de Cromatografia MiniPro / Medição de pressão | B07 | Instrumentação | Realizar calibração | Anual
2120 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da válvula de purga. | Semanal
2121 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Drenar e lavar a bacia de água. | Mensal
2122 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Remover e limpar o filtro de sucção da bacia. | Mensal / Conforme necessidade
2123 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Verificar o nível de operação da bacia e ajustar a boia se necessário. | Mensal
2124 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o estado dos blocos do enchimento. | Mensal
2125 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Remover e lavar os blocos do enchimento. | Mensal
2126 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e limpar o sistema de distribuição de água e os bicos pulverizadores. | Mensal
2127 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a porta de inspeção e a boracha de vedação. | Mensal
2128 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Verificar telas de ventiladores, venezianas de entrada e ventiladores, removendo sujeira ou resíduos. | Mensal
2129 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Verificar o nível de óleo do redutor com a unidade desativada. | Mensal
2130 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Fazer inspeção visual procurando por vazamentos de óleo e inspeção auditiva procurando por ruídos e vibrações anormais no redutor e na tubulação. | Mensal
2131 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar a caixa da chave mecânica antivibração quanto à fiação solta e umidade. | Mensal
2132 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar e remover os resíduos da válvula solenoide da linha de descarga. | Mensal / Conforme necessidade
2133 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Fazer inspeção visual na bomba de óleo para verificar vazamentos e a fiação. | Mensal
2134 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Verificar o alinhamento do sistema nos redutores e acoplamentos. | Mensal
2135 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar elementos flexíveis e ferragens quanto ao aperto, torque correto e rachaduras/deterioração nos acoplamentos e eixos. | Mensal
2136 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Limpar e lavar a bacia. | Trimestral / Conforme necessidade
2137 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Verificar os eliminadores de gotas. | Trimestral
2138 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Ver se as pás dos ventiladores têm rachaduras, pesos balanceadores faltantes e vibrações. | Trimestral
2139 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Lubrificar os rolamentos de eixo dos ventiladores. | Trimestral / A cada 1.000 horas
2140 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | GCQ | Verificar a qualidade da água quanto à contaminação biológica. Limpar a unidade quando necessário e chamar uma empresa especializada para seguir o programa recomendado de tratamento de água. | Semestral
2141 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Trocar o óleo do redutor. | Semestral
2142 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Ver se há corrosão em polias, buchas e cubos. Raspar e recobrir com ZRC. | Anual
2143 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e engraxar a base deslizante dos motores. | Anual / Conforme necessidade
2144 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | ELÉTRICA | Ajustar a sensibilidade da chave antivibração. | Anual
2145 | TORRE DE RESFRIAMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e limpar o acabamento de proteção: – Aço galvanizado: raspar e recobrir com ZRC se necessário; – Aço inox: fazer a limpeza e o polimento com limpador de aço inoxidável. | Anual
2146 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Checar a alimentação química pela bomba dosadora. | Diária
2147 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Checar a pressão do gás. | Diária
2148 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Checar a pressão do vapor. | Diária
2149 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Realizar o teste de intertravamento de baixo nível de água. | Diária
2150 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | MECÂNICA | Verificar a dureza da água abrandada. | Diária
2151 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | MECÂNICA | Verificar a quantidade e a disposição do sal de regeneração no tanque de salmoura. | Diária
2152 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Substituir os filtros de ar. | Mensal
2153 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Limpar / substituir os filtros de ar, conforme necessidade. | Quadrimestral / Conforme necessidade
2154 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Realizar a purga (blowdown). | Conforme necessidade
2155 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Limpar os filtros Y – água de alimentação. | Quadrimestral
2156 | TANQUE DESAERADOR | B07 | MECÂNICA | Limpar o interior do tanque de alimentação. | Quadrimestral
2157 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | GCQ | Checar a qualidade da água. | Quadrimestral
2158 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | ELÉTRICA | Checar os sensores de segurança. | Quadrimestral
2159 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | GCQ | Verificar a qualidade da água bruta. | Quadrimestral
2160 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | MECÂNICA | Limpar os filtros Y – lados primário e secundário. | Quadrimestral
2161 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | MECÂNICA | Substituir o cartucho de reagente do medidor de dureza (Colormetry). | Quadrimestral
2162 | MOTOR DA BOMBA CENTRÍFUGA (CALDEIRA) | B07 | ELÉTRICA | Lubrificar os rolamentos. (Motores sem válvulas de lubrificação não requerem esta orientação de manutenção). | Semestral / A cada 4.500 horas
2163 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Inspecionar as válvulas de segurança (PSVs). | Anual
2164 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Limpar o vidro de proteção do sensor UV e verificar a sua atuação. | Anual
2165 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro do medidor de dureza (Colormetry). | Anual
2166 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Limpar os eletrodos de nível de água e substituir se necessário. | Anual
2167 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Limpar o queimador. | Anual
2168 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Reapertar os parafusos e porcas dos sistemas mecânicos e elétrico desenergizados. | Anual
2169 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Realizar boroscopia e elaborar relatório. | Anual
2170 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Testar todas as válvulas de retenção dentro do skid da caldeira. | Anual
2171 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a caldeira somente acende em fogo baixo. | Anual
2172 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a pré-purga foi realizada. | Anual
2173 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a caldeira desliga por nível baixo de água. | Anual
2174 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a caldeira desliga ao atingir a pressão máxima de vapor ajustada no seu painel de controle. | Anual
2175 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a caldeira, depois que estiver com a pressão de operação, somente apaga depois de ir para a condição de fogo baixo. | Anual
2176 | MOTOR DA BOMBA CENTRÍFUGA (CALDEIRA) | B07 | ELÉTRICA | Substituir os rolamentos. | Bienal / A cada 20.000 horas
2177 | ABRANDADOR (CALDEIRA) | B07 | ELÉTRICA | Trocar o adaptador (fonte CC) CA/CC. | Quinquenal
2178 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Em caso de paradas prolongadas (para este caso, de 5 a 9 dias), para evitar a corrosão interna, manter agente desoxidante a 150-200 mg/L na água da caldeira e manter nível e PH entre 11-12. | Para parada planejada de 5 a 9 dias
2179 | CALDEIRA DE VAPOR | B07 | MECÂNICA | Em caso de paradas prolongadas (para este caso, mais de 10 dias), para evitar a corrosão interna, preencher a caldeira com água com mais desoxidante, para manter um resíduo químico de 200-400 mg/L na água da caldeira; ou deve ser drenada e tratada com gás inerte ou agente desoxidante. | Para parada panejada de 10 dias ou mais
2180 | COMPRESSOR DE AR | B07 | GERAL | Verificar a existência de avisos no visor do Elektronikon. | Diária / A cada 8 horas
2181 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar se os condensados são descarregados dos reservatórios de dreno durante o funcionamento em carga. | Diária / A cada 8 horas
2182 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Testar regularmente os drenos de água. | Diária
2183 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Escovar regularmente e soprar a superfície das aletas do resfriador de ar. | Semanal
2184 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o nível de óleo; Verificar a presença de água no óleo lubrificante. | Semanal
2185 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a existência de vazamentos. Apertar as ligações com vazamentos e substituir as peças danificadas/com vazamentos. | Semanal
2186 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Fazer a limpeza geral do compressor | Trimestral
2187 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar os resfriadores, limpar se necessário. | Trimestral / A cada 500 horas
2188 | COMPRESSOR DE AR | B07 | GERAL | Solicitar as ações de assistência de acordo com os avisos programados no controlador ou planos de assistência contratados. | Conforme necessidade
2189 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o cartucho do filtro do respiro da caixa de engrenagens e, em condições de umidade elevada, substituí-lo. | Semestral / A cada 4.000 horas
2190 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da válvula de retenção. | Semestral / A cada 4.000 horas
2191 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro do cubículo e limpar se necessário. | Semestral / A cada 4.000 horas
2192 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar / limpar os drenos de condensados. | Semestral / A cada 4.000 horas
2193 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar acoplamento flexível (arr E). | Semestral / A cada 4.000 horas
2194 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar funcionamento da blow-off. | Semestral / A cada 4.000 horas
2195 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Registrar leituras de temperatura e pressão (ar, óleo, água). | Semestral / A cada 4.000 horas
2196 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a operação dos resfriadores. | Semestral / A cada 4.000 horas
2197 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar fugas de ar, água e óleo. | Semestral / A cada 4.000 horas
2198 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar condições da câmara de admissão de ar. | Semestral / A cada 4.000 horas
2199 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro do respirador do cárter. | Semestral / A cada 4.000 horas
2200 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar ciclo da válvula de admissão de ar. | Semestral / A cada 4.000 horas
2201 | COMPRESSOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Lubrificar os rolamentos do motor. | Semestral / A cada 4.000 horas
2202 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Inspecionar/substituir o(s) elemento(s) do filtro de ar. | Entre 4.000 e 8.000 horas
2203 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro do cubículo. | Anual / A cada 8.000 horas
2204 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os resfriadores e limpar externamente. | Anual / A cada 8.000 horas
2205 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Limpar o cubículo. | Anual / A cada 8.000 horas
2206 | COMPRESSOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Verificar fiações e reapertar conexões do painel elétrico. | Anual / A cada 8.000 horas
2207 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Substituir diafragma da válvula de admissão. | Anual / A cada 8.000 horas
2208 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Revisar o dreno de condensados. | Anual / A cada 8.000 horas
2209 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a face interior do separador de humidade entre etapas quanto a corrosão. | Anual / A cada 8.000 horas
2210 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Substituir o óleo e o filtro de óleo do compressor. | Anual
2211 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Revisar a válvula de admissão. | Bienal / A cada 16.000 horas
2212 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Trocar o silenciador da válvula blow-off. | Bienal / A cada 16.000 horas
2213 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Revisar a válvula de retenção. | Bienal / A cada 16.000 horas
2214 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Trocar elementos de borracha do acoplamento do motor (arr E). | Bienal / A cada 16.000 horas
2215 | COMPRESSOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Drenar o reservatório de dreno do resfriador posterior; Drenar o reservatório de dreno do resfriador intermediário. | Antes de qualquer parada programada
2216 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a existência de possíveis vazamentos. | Diária
2217 | SECADOR DE AR | B07 | GERAL | Verificar no visor do regulador a existência de possíveis alarmes. | Diária
2218 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a temperatura do ar comprimido não excede os limites. | Diária
2219 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a pressão de descarga do secador não desce abaixo da pressão mínima permitida de 4,5 bar (65,3 psi) abaixo da pressão nominal para a qual o secador está dimensionado. | Diária
2220 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar se o secador troca as torres e se o ar de regeneração é expelido por uma das válvulas de regeneração durante a regeneração e arrefecimento. | Diária
2221 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a temperatura do PDP. | Diária
2222 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a saída do secador está desimpedida. | Diária
2223 | SECADOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Verificar a existência de possíveis vazamentos nas válvulas solenoide. | Semanal
2224 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a existência de pó no filtro de ar piloto. | Semanal
2225 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar se a torre de regeneração aquece. | Mensal
2226 | SECADOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento do interruptor de sobreaquecimento. | Mensal
2227 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar a existência de possíveis vazamentos nas juntas e substituir, se necessário. | Semestral
2228 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Fazer inspeção visual do material do reservatório no exterior (exposto), para detectar vestígios de corrosão forte. | Semestral
2229 | SECADOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Medir o consumo de corrente do elemento de aquecimento. | Semestral / A cada 4.000 horas
2230 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o estado do dessecante; substituir, se necessário. | Semestral / A cada 4.000 horas
2231 | SECADOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Substituir as válvulas solenoides | Semestral / A cada 4.000 horas
2232 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Inspecionar as sedes das válvulas de retenção; substituir, se necessário. | Semestral / A cada 4.000 horas
2233 | SECADOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Verificar / apertar os terminais das resistências. | Semestral / A cada 4.000 horas
2234 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Drenar condensados água e óleo. | Semestral / A cada 4.000 horas
2235 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar temperatura do ar. | Semestral / A cada 4.000 horas
2236 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar / limpar os drenos de condensados. | Semestral / A cada 4.000 horas
2237 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar o aquecimento da torre em regeneração. | Semestral / A cada 4.000 horas
2238 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Limpar o filtro de entrada do Blower. | Semestral / A cada 4.000 horas
2239 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Verificar todos os componentes do secador. Substituir as peças desgastadas. | Semestral / A cada 4.000 horas
2240 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Limpar ou, se necessário, substituir os silenciadores. | Semestral / A cada 4.000 horas
2241 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Revisar as válvulas de regeneração. | Anual / A cada 8.000 horas
2242 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Substituir as válvulas de descarga. | Anual / A cada 8.000 horas
2243 | SECADOR DE AR | B07 | CALIBRAÇÃO | Substituir o cartucho do filtro do sensor PDP e mandar recalibrar o sensor. | Anual / A cada 8.000 horas
2244 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Medir o ponto de orvalho. | Anual / A cada 8.000 horas
2245 | SECADOR DE AR | B07 | ELÉTRICA | Verificar o funcionamento do interruptor de sobreaquecimento. | Anual / A cada 8.000 horas
2246 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Nas variantes de -40 °C (-40 °F): substituir as válvulas borboleta | Verificar com o fabricante
2247 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Efetuar manutenção nos atuadores das válvulas borboleta | Verificar com o fabricante
2248 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o exterior e o interior do material, para detectar corrosão excessiva e local, fissuras, vazamentos, danos; se necessário, consultar o fabricante. | Quinquenal
2249 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os filtros no interior dos reservatórios. Substituir, se necessário. | Quinquenal
2250 | SECADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Realizar o teste hidrostático, de acordo com a pressão de teste indicada na placa de identificação; se necessário, consultar o fabricante. | Decenal
2251 | VASO RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO | B07 | MECÂNICA | Drenar os condensados do reservatório de ar. | Semanal
2252 | VASO RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da válvula de segurança. | Semanal
2253 | VASO RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO | B07 | MECÂNICA | Realizar a aferição do pressostato, manômetro e válvulas piloto e de segurança. | Anual
2254 | VASO RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o vaso separador de condensado. | Anual
2255 | BIO-KILL | B07 | GERAL | Verificar todas as funções do sistema. | Semestral
2256 | BIO-KILL | B07 | AUTOMAÇÃO | Efetuar limpeza nos Sistemas de Medição de Nível de Enchimento. | Semestral
2257 | BIO-KILL | B07 | CALIBRAÇÃO | Recalibrar os Sistemas de Medição. | Semestral
2258 | BIO-KILL | B07 | CALIBRAÇÃO | Recalibrar e testar os Contatos. | Anual
2259 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Substituir os elementos dos filtros quando a perda de carga atingir os níveis recomendados para cada tipo de filtro: Filtro Plano: 160 Pa; Filtro Bolsa: 250 Pa; Filtro Fino: 350 Pa; Filtro absoluto: 400 Pa. | Conforme necessidade
2260 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Inspecionar as correias de transmissão do conjunto moto ventilador quanto ao estado físico (trincas, desfiamentos) e à tensão. | Mensal / A cada 500 horas
2261 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Eliminar pontos de corrosão do gabinete. | Mensal
2262 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Limpar as bandejas de condensação. | Mensal
2263 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Limpar os filtros planos. | Mensal
2264 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Limpar a casa de máquinas e o ralo de coleta da água condensada. | Mensal
2265 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Testar a válvula moduladora. | Mensal
2266 | AHU / DOAS | B07 | AUTOMAÇÃO | Verificar a atuação do termostato. | Mensal
2267 | AHU / DOAS | B07 | ELÉTRICA | Verificar o aterramento das máquinas. | Mensal
2268 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar a atuação das válvulas de três vias. | Mensal
2269 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar o estado do eixo, ventilador, rolamentos e mancais. | Mensal
2270 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar as lâmpadas de sinalização. | Mensal
2271 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar vazamento de água. | Mensal
2272 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar as vazões de água. | Mensal
2273 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar vibrações e ruídos anormais. | Mensal
2274 | AHU / DOAS | B07 | ELÉTRICA | Verificar e registrar as tensões elétricas. | Mensal
2275 | AHU / DOAS | B07 | ELÉTRICA | Verificar e registrar as correntes elétricas. | Mensal
2276 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar os rolamentos do ventilador quanto a ruídos e vibrações. | Trimestral / A cada 2.000 horas
2277 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar o estado de conservação e a vedação dos painéis. | Trimestral
2278 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Limpar a área de fluxo do ventilador, para evitar vibração por sujidade. | Semestral / Conforme grau de sujidade
2279 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Limpar o aletado da serpentina usando água pressurizada (não usar escovas ou outros instrumentos que amassem as aletas). | Semestral
2280 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Limpar os gabinetes (equipamento fora de utilização). | Semestral
2281 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar o motor (ventoinha), quanto a funcionalidade, conservação e limpeza (equipamento fora de utilização). | Semestral
2282 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Verificar a roda móvel (rotor radial), em especial as costuras de solda, quanto à existência de eventuais fissuras. | Anual
2283 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Inspecionar o ventilador quanto a existência de vibrações mecânicas (Vibração máx. permitida: 2,8 mm/s, na tampa do mancal do motor, lado rotor). | Anual
2284 | AHU / DOAS | B07 | HVAC | Substituir os rolamentos do ventilador. | Bienal / A cada 20.000 horas
2285 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Verificar as pressões no evaporador e no condensador do Chiller, a pressão no tanque de óleo, a pressão diferencial do óleo e a pressão do óleo de descarga. Comparar as leituras com os valores fornecidos em tabela no manual. | Diária
2286 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Verificar o nível de óleo no cárter de óleo de Chiller por meio dos dois visores no cabeçote/tampo do cárter. Quando o Chiller está operando, o nível de óleo deve ser visível no visor inferior. | Diária
2287 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Completar os registros (logs) diariamente. | Diária
2288 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Com a unidade de purga operando, verificar a atividade de condensação do tanque de purga observando o fluxo de refrigerante líquido no visor indicador de umidade localizado na linha de drenagem de líquido logo após o cânister do filtro secador. | Semanal
2289 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o visor indicador de umidade e substituir o núcleo do filtro secador se houver indicação de umidade. | Semanal
2290 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Limpar todos os filtros Y de água no sistema de tubulação. | Trimestral
2291 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | SE HOUVER, inspecionar os revestimentos da caixa d’água nos três primeiros meses para determinar um cronograma de manutenção requerido pelo local de operação do Chiller. | Trimestral
2292 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | SE HOUVER, inspecionar os anodos da caixa d’água nos três primeiros meses para determinar um cronograma de manutenção requerido pelo local de operação do Chiller. | Trimestral
2293 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Lubrificar os rolamentos, as rótulas esféricas e os pinos da articulação de controle das palhetas. | Semestral
2294 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Lubrificar os anéis de vedação/O-rings do mancal do cilindro hidráulico do operador das palhetas. | Semestral
2295 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Operar o operador do mancal do cilindro hidráulico manualmente e verificar se há anormalidades. | Semestral
2296 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Lubrificar os anéis de vedação/O-rings da válvula shutoff do filtro de óleo. | Semestral
2297 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Drenar os conteúdos do disco de ruptura e purgar o tubo de gotejamento da linha do vent de descarga para dentro de um recipiente de resíduos evacuado. Fazer isso mais frequentemente se a purga é operada excessivamente. Aplicar óleo em todas as partes de metal expostas para evitar a ferrugem. | Semestral
2298 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Inspecionar a serpentina do condensador resfriado a ar e limpar conforme necessário. Limpar a serpentina pelo lado do ventilador usando ar comprimido ou limpador de serpentina. | Semestral
2299 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Inspecionar o isolamento do tanque de purga quanto a danos ou degradação. Fazer todos os reparos necessários no isolamento. | Semestral
2300 | CHILLER (HVAC) | B07 | GERAL | Desligar o Chiller uma vez ao ano para verificar os itens listados no checklist de inspeção anual presente no manual. | Anual
2301 | CHILLER (HVAC) | B07 | CALIBRAÇÃO | Usar um banho de água gelada para verificar a acurácia do sensor de temperatura do refrigerante do evaporador (4R10). | Anual
2302 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Inspecionar os tubos do condensador quanto à incrustação e limpá-los se necessário. | Anual
2303 | CHILLER (HVAC) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar e limpar os sensores de detecção de fluxo ifm efector®. Usar Scotch-Brite® ou outro material não abrasivo para limpar as incrustações; NÃO USAR lã de aço, o que pode fazer com que a sonda enferruje. | Anual
2304 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Coletar uma amostra do óleo do compressor por meio da vávula instalada próximo ao filtro de óleo e enviá-la para um laboratório qualificado da Trane para realizar uma análise abrangente. | Anual
2305 | CHILLER (HVAC) | B07 | ELÉTRICA | Medir a resistência do enrolamento do motor do compressor ao terra. | Anual
2306 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | SE HOUVER, lubrificar os pórticos. Lubrificante indicado no manual. | Anual
2307 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | SE HOUVER, lubrificar as dobradiças. Lubrificante indicado no manual. | Anual
2308 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar se há restrições na linha de coleta de vapor refrigerante e na linha de retorno de líquido refrigerante. | Anual
2309 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Certificar-se de que a linha de vapor de refrigerante esteja corretamente inclinada e sem bloqueios por líquido. | Anual
2310 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Certificar-se de que as válvulas shutoff da linha de vapor de refrigerante estejam abertas. | Anual
2311 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar se há vazamentos no Chiller e repará-los. | Anual
2312 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar e, se necessário, ajustar o setpoint do limite diário de bombeamento para um valor apropriado. | Anual
2313 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | AUTOMAÇÃO | Verificar os Dispositivos de Inteligência de Baixo Nível (LLID) e o barramento da Máquina de interconexão. | Anual
2314 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | AUTOMAÇÃO | Verificar a configuração e a função dos LLIDs usando a ferramenta de serviço Tracer TU. | Anual
2315 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o controle de purga quanto a diagnósticos ativos. | Anual
2316 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o sistema de controle de purga usando a ferramenta de serviço Tracer TU. | Anual
2317 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o modo de operação do sistema de purga; o modo normal é o Adaptável. | Anual
2318 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | ELÉTRICA | Verificar o sensor de temperatura de sucção do compressor de refrigerante quanto a falha. | Anual
2319 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o ventilador e a serpentina de condensação. | Anual
2320 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o nível de carga de refrigerante da unidade de condensação do sistema de purga. | Anual
2321 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o compressor da unidade de condensação do sistema de purga. | Anual
2322 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | ELÉTRICA | Verificar o suprimento de energia do sistema de purga. | Anual
2323 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar o sinal de funcionamento do Chiller e verificar o sistema controlador. | Anual
2324 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar todas as conexões do sistema de purga e entre o tanque de purga e o compressor de bombeamento quanto a vazamentos. | Anual
2325 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | ELÉTRICA | Verificar todas as solenoides e outras válvulas quanto a possíveis vazamentos. | Anual
2326 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | ELÉTRICA | Verificar as válvulas solenoide quanto a sujeira ou contaminação, armadura com falha ou desalinhada ou se há um comando de controle incorreto do controlador. | Anual
2327 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar se a conexão de coleta de gás refrigerante não está abaixo do nível de líquido do condensador. | Anual
2328 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Verificar se há restrições no compressor de bombeamento, nas válvulas solenoide e no tubo de saída do compressor de bombeamento para a linha de vent do Chiller. | Anual
2329 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Abrir o painel de controle do sistema de purga e verificar todos os componentes internos quanto a problemas como corrosão, aperto dos terminais ou sinais de superaquecimento. | Anual
2330 | CHILLER (HVAC) – SISTEMA DE PURGA | B07 | HVAC | Trocar o conjunto do filtro secador. | Anual
2331 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Usar um ensaio não destrutivo para tubos para inspecionar os tubos do condensador e do evaporador. | Trienal
2332 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Contatar uma empresa de serviço qualificada para testar a estanqueidade do Chiller. | Verificar com o fabricante
2333 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Contatar uma empresa de serviço qualificada para determinar quando deve ser feita uma avaliação completa do Chiller para saber a condição do compressor e dos componentes internos. | Verificar com o fabricante
2334 | CHILLER (HVAC) | B07 | HVAC | Trocar o óleo e o filtro de óleo do compressor. Operação inicial: após os primeiros 6 meses / 1.000 horas de operação. Óleo: Trane OIL00334 (3,8 L [1 galão]) / Trane OIL00335 (18,9 L [5 galões]) | Conforme necessidade
2335 | FILTROS DE AR COMPRIMIDO | B07 | MECÂNICA | Substituir os cartuchos dos filtros do sistema de geração de ar comprimido. F-COMP-7A-1, F-AD-7A-1, F-AR-7A-1, F-COMP-7B-1, F-AD-7B-1 e F-AR-7B-1 A frequência deve ser a que ocorrer primeiro. | Conforme indicador de saturação / A cada 4.000 horas / Anual
2336 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | GERAL | Preencher os registros (logs). | Semanal
2337 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | MECÂNICA | Verificar as pressões no evaporador e no condensador com manômetros e comparar as leituras com aquelas informadas na IHM e com as condições padrão do manual (tabelas da pág. 80). | Semanal
2338 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | GERAL | Revisar os registros de operação (logs). | Mensal
2339 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Limpar todos os filtros Y de água nos sistemas de tubulação do evaporador e do condensador. | Mensal
2340 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Medir e registrar o subresfriamento e o superaquecimento e comparar com as condições padrão do manual (tabelas da pág. 80). | Mensal
2341 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Coletar uma amostra do óleo e enviá-la para um laboratório qualificado para determinar o teor de umidade e o nível de acidez. | Anual
2342 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Contatar o serviço da Trane para testar a estanqueidade do Chiller, inspecionar controles de segurança e inspecionar componentes elétricos. | Anual
2343 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Inspecionar todos os componentes de tubulação quanto a vazamentos e danos. | Anual
2344 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Limpar e repintar quaisquer áreas que mostrem sinais de corrosão. | Anual
2345 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Inspecionar as tubulações de dreno (vent) de todas as válvulas de alívio quanto a presença de refrigerante para detectar válvulas mal vedadas. | Anual
2346 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Inspecionar os tubos do condensador quanto a incrustações e limpe se necessário. | Anual
2347 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Certificar-se de que o aquecedor do tanque de óleo está funcionando. | Anual
2348 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Usar um ensaio não destrutivo para tubos para inspecionar os tubos do condensador e do evaporador. | Trienal
2349 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | REFRIGERAÇÃO | Dependendo das condições de operação do Chiller, contatar um serviço da Trane para determinar quando deve ser feita uma avaliação completa do Chiller para saber a condição do compressor e dos componentes internos. | Verificar com o fabricante
2350 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Certificar-se de que os intertravamentos das portas estão presentes e funcionando. | Mensal
2351 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar se os aterramentos dos painéis das portas estão seguramente conectados. | Mensal
2352 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar os cabos e dispositivos de alimentação para garantir que não haja abrasão causada por vibrações contra chassis de gabinetes ou outras bordas. | Mensal
2353 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Certificar-se de que o interior e o exterior do inversor de frequência estejam livres de poeira ou detritos. Ventiladores, placas de circuito, aberturas, etc. devem estar limpos. (OBS.: para limpeza, usar apenas vácuo, não usar ar comprimido) | Mensal
2354 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar o interior do inversor de frequência quanto a quaisquer sinais de entrada de umidade ou vazamento. | Mensal
2355 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar visualmente todos os componentes e fiação do inversor. Procurar por sinais de aquecimento ou falha (capacitores inchados ou vazando, reatores ou indutores descoloridos, resistores de pré-carga quebrados, fumaça ou trilhas de arco nos varistores de óxido metálico e capacitores, etc.). | Mensal
2356 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar cuidadosamente a placa de terminais do motor em busca de sinais de vazamento, arco elétrico, etc. | Mensal
2357 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar TODAS as conexões de cabos/terminais dentro do compartimento do inversor. Certificar-se de que todos estejam limpos e apertados e que não se esfreguem em nenhum lugar. | Mensal
2358 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | COM O INVERSOR LIGADO: Verificar se os ventiladores de resfriamento do gabinete do inversor estão funcionando. Isso deve ser feito de fora do gabinete, olhando para dentro do gabinete na porta e nas aberturas do gabinete, para evitar riscos elétricos. NOTA: O ventilador do módulo de alimentação liga com energia. Outros ventiladores circulam com operação de acionamento. | Semanal
2359 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | COM O INVERSOR LIGADO: Verificar os códigos de falha históricos usando o painel de controle do inversor. NOTA: O painel de controle do inversor é usado APENAS para manutenção e nunca deve ser usado para operação da máquina. | Semanal
2360 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | COM O INVERSOR LIGADO: Verificar as definições de configuração e confirmar se todas as configurações adequadas ainda estão presentes nos controles. | Semanal
2361 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | COM O INVERSOR LIGADO: Revisar o histórico de diagnóstico. | Semanal
2362 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | COM O INVERSOR LIGADO: Fazer o relatório de serviço do Chiller para documentar todos os pontos de ajuste. | Semanal
2363 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | COM O INVERSOR LIGADO: Verificar os históricos de alarme do UC800 para quaisquer indicações de problemas operacionais. | Semanal
2364 | CHILLER (PROCESSO) | B07 | ELÉTRICA | Substituir a bobina magnética se houver danos físicos (por exemplo, trincas). | Conforme necessidade
2365 | DUOSMOSTIL | B07 | GERAL | Preencher a folha de registro e inspecionar visualmente os Filtros do Abrandador. | Diária
2366 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente a quantidade de sal/salmoura e adicionar conforme necessário. Verificar se há contaminação no Tanque de Salmoura. | Diária
2367 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente o Medidor de Dureza Residual (Testomat) e, se necessário, limpar a câmara de medição e completar com indicador solução. | Diária
2368 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a Unidade de Osmose Reversa RO1 como mostrado na folha de registro e preencher a folha de registro. | Diária
2369 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a Unidade de Osmose Reversa RO2 como mostrado na folha de registro e preencher a folha de registro. | Diária
2370 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro. Verificar o nível no Tanque de Dosagem de NaHSO3. | Diária
2371 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro. Verificar o nível no Tanque de Dosagem de NaOH. | Diária
2372 | DUOSMOSTIL | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2373 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Medir a dureza total da água de alimentação e a dureza residual da água abrandada pelos Filtros do Abrandador. | Semanal
2374 | DUOSMOSTIL | B07 | GCQ | Preparar uma nova solução de Dosagem de NaHSO3. Verificar a concentração de cloro antes do RO (V218A.5.15). | Semanal
2375 | DUOSMOSTIL | B07 | GCQ | Verificar a função correta do Sistema de Medição de ORP com auxílio das soluções padrão e reajustar se necessário. Subsequentemente, pode ser necessário ajustar o setpoint para a unidade de dosagem de NaHSO3. | Quinzenal
2376 | DUOSMOSTIL | B07 | GCQ | Verificar a função correta do Sistema de Medição de pH com auxílio das soluções padrão e reajustar se necessário. Subsequentemente, pode ser necessário ajustar o setpoint para a unidade de dosagem de NaOH. | Quinzenal
2377 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Água de Alimentação. | Mensal
2378 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Substituir os elementos dos Filtros F218A.0.1/0.2. | Mensal
2379 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos nos Filtros do Abrandador. Monitorar a execução do processo de regeneração. | Mensal
2380 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Alta Pressão RO1. | Mensal
2381 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos na Unidade de Osmose Reversa RO1. | Mensal
2382 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Alta Pressão RO2. | Mensal
2383 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos na Unidade de Osmose Reversa RO2. | Mensal
2384 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da Bomba de Dosagem P218A.11.1 (Medidor de ORP). | Mensal
2385 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da Bomba de Dosagem de NaOH P218A.12.1 | Mensal
2386 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Substituir os elementos do Filtro F218A.1.2. | Bimestral / Conforme necessidade
2387 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Substituir o cartucho do Filtro Protetivo 5µm (também deve ser feito se a diferença de pressão através do filtro exceder 0.5 bar). | Bimestral
2388 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Trocar o filtro F218A.11.1 (na linha de dosagem) (Medidor de ORP). | Bimestral
2389 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar do Armário de Comutação. | Trimestral
2390 | DUOSMOSTIL | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar os prensa cabos (no Armário de Comutação e dispositivos de campo). | Semestral
2391 | DUOSMOSTIL | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento dos instrumentos de medição do DUOSMOSTIL e recalibrar. | Anual
2392 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Limpar o Tanque de Salmoura mecanicamente. | Bienal / Conforme necessidade
2393 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Substituir os diafragmas das Válvulas Diafragma. | Bienal / Conforme necessidade
2394 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Substituir a resina de troca de íons dos Filtros dos Abrandadores. | Quadrienal / Conforme necessidade
2395 | DUOSMOSTIL | B07 | MECÂNICA | Executar a sanitização (SIP) do Trocador de Calor, verificar o seu funcionamento e inspecioná-lo quanto a existência de vazamentos. | Conforme necessidade
2396 | DUOSMOSTIL | B07 | ELÉTRICA | Lubrificar os rolamentos do Motor da Bomba de Alta Pressão RO1 de acordo com as instruções do fabricante (consultar também às informações dadas na placa da bomba). | Conforme necessidade
2397 | VAPOTRON | B07 | GERAL | Realizar inspeções no VAPOTRON de acordo com as folhas de dados e ajustar o que for necessário. | Diária
2398 | VAPOTRON | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2399 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Desgaseificador Térmico | Mensal
2400 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Água de Alimentação. | Mensal
2401 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos na Coluna. | Mensal
2402 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente e verificar se há vazamentos no Resfriador de Amostra. | Mensal
2403 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar a Válvula de Segurança (de acordo com as instruções do fabricante). | Trimestral
2404 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar da Cabine de Controle. | Trimestral
2405 | VAPOTRON | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar todos os prensa cabos (na Cabine de Controle e dispositivos de campo). | Semestral
2406 | VAPOTRON | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar todos os instrumentos de medição do VAPOTRON e recalibrar. | Anual
2407 | VAPOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir as membranas das Válvulas Membrana e vedações. | Bienal
2408 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Preencher a folha de registro e inspecionar visualmente os Filtros do Abrandador. | Diária
2409 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente a quantidade de sal/salmoura e adicionar conforme necessário. Verificar se há contaminação no Tanque de Salmoura. | Diária
2410 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente o Medidor de Dureza Residual e, se necessário, limpar a câmara de medição e completar com indicador solução. | Diária
2411 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro e preencher a folha de registro da Unidade de Osmose Reversa. | Diária
2412 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro e preencher a folha de registro do EDI. | Diária
2413 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro. Verificar o nível no Tanque de Dosagem de NaHCO3. | Diária
2414 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro. Verificar o nível no Tanque de Dosagem de NaHSO3. | Diária
2415 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar como mostrado na folha de registro. Verificar o nível no Tanque de Dosagem de NaOH. | Diária
2416 | OSMOTRON | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2417 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Medir a dureza total da água de alimentação e a dureza residual da água abrandada pelos Filtros do Abrandador. | Semanal
2418 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Preparar uma nova Dosagem de NaHSO3. Verificar a concentração de cloro antes do RO (V270A.5.15). | Semanal
2419 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar a função correta do sistema de medição com auxilio das soluções padrão e reajustar se necessário. Subsequentemente, pode ser necessário ajustar o setpoint para a unidade de Dosagem de NaHSO3. | Quinzenal
2420 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar a função correta do sistema de medição com auxilio das soluções padrão e reajustar se necessário. Subsequentemente, pode ser necessário ajustar o setpoint para a unidade de Dosagem de NaOH. | Quinzenal
2421 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Água de Alimentação. | Mensal
2422 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir os elementos dos Filtros. | Mensal
2423 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos nos Filtros do Abrandador. Monitorar a execução do processo de regeneração. | Mensal
2424 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | BWT recomenda o uso do agente de regeneração especial SANISAL P. Se o sal de regeneração comum é usado, colocar metade da pastilha de cloro no Tanque de Salmoura (Se a contagem de germes for alta, pode ser aumentado conforme necessário até um máximo de uma pastilha por mês). | Mensal
2425 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Alta Pressão RO1. | Mensal
2426 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Alta Pressão RO2. | Mensal
2427 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos na Unidade de Osmose Reversa RO1. | Mensal
2428 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos na Unidade de Osmose Reversa RO2. | Mensal
2429 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos nos Módulos Septron. | Mensal
2430 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba Septoterm. | Mensal
2431 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da Bomba de Dosagem de NaHCO3 P270A.13.1 | Mensal
2432 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da Bomba de Dosagem de NaHSO3 QE270A.11.1 | Mensal
2433 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento da Bomba de Dosagem de NaOH P270A.12.1 | Mensal
2434 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir o cartucho do Filtro Protetivo 5µm (também deve ser feito se a diferença de pressão entre PI270A.5.2 e PI270A.5.3 excede 0.5 bar) | Bimestral
2435 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar da Cabine de Controle. | Trimestral
2436 | OSMOTRON | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar os prensa cabos (no armário de comutação e dispositivos de campo). | Semestral
2437 | OSMOTRON | B07 | AUTOMAÇÃO | Verificar o funcionamento dos medidores de fluxo e medidores de condutividade do RO / EDI. Recalibrar. | Anual
2438 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir o kit filtro SEPTRON Biosafe (UF) nos Módulos SEPTRON Biosafe. | Anual / Conforme necessidade
2439 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Limpar o Tanque de Salmoura mecanicamente. | Bienal / Conforme necessidade
2440 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir os diafragmas das Válvulas Diafragma. | Bienal / Conforme necessidade
2441 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Substituir as resinas de troca de íons dos Filtros dos Abrandadores. | Quadrienal / Conforme necessidade
2442 | OSMOTRON | B07 | MECÂNICA | Executar a sanitização (SIP) do Trocador de Calor, verificar o seu funcionamento e inspecioná-lo quanto a existência de vazamentos. | Conforme necessidade
2443 | OSMOTRON | B07 | ELÉTRICA | Lubrificar os rolamentos do Motor da Bomba de Alta Pressão RO1 de acordo com as instruções do fabricante (referir também às informações dadas na placa da bomba). | Conforme necessidade
2444 | LOOPO 160 | B07 | GERAL | Preencher as folhas de registro operacional do LOOPO 160. | Diária
2445 | LOOPO 160 | B07 | GERAL | Ler os dados operacionais do Gerador de Ozônio e preencher na folha de registro. | Diária
2446 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar a intensidade UV da Unidade UV, preencher a folha de registro e verificar as horas de operação da(s) lâmpada(s) UV. | Diária
2447 | LOOPO 160 | B07 | GERAL | Ler os dados operacionais do Medidor de Ozônio e preencher na folha de registro. | Diária
2448 | LOOPO 160 | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2449 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Tanque de Água Purificada. | Mensal
2450 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar a cor do material do Absorvedor de CO2. Substituir o cartucho do absorvedor se necessário (ao menos 01 vez ao ano). | Mensal
2451 | LOOPO 160 | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento da Medição de Nível, recalibrar 01 vez ao ano. | Mensal
2452 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) das Bombas de Reforço de Pressão. | Mensal
2453 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Gerador de Ozônio. | Mensal
2454 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos na Unidade UV. | Mensal
2455 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente se há danos e vazamentos no Trocador de Calor. | Mensal
2456 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar da Cabine de Controle. | Trimestral
2457 | LOOPO 160 | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar os prensa cabos (no Armário de Comutação e dispositivos de campo). | Semestral
2458 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Substituir as lâmpadas UV e trocar a mangueira da bomba peristática, ambas no Medidor TOC (consultar as instruções do fabricante em separado). | Semestral / Conforme necessidade
2459 | LOOPO 160 | B07 | CALIBRAÇÃO | Efetuar manutenção do sensor do Medidor de Ozônio e calibrar o sensor (consultar as instruções do fabricante em separado). | Após 6 - 12 meses / Conforme necessidade
2460 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Substituir as lâmpadas UV da Unidade UV (após as 8.000hs ou quando a intensidade reduzir). | Após 8.000 horas
2461 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Verificar a célula de ozônio do Gerador de Ozônio e substituir a membrana celular, se necessário (ver também as instruções do fabricante). | Anual
2462 | LOOPO 160 | B07 | CALIBRAÇÃO | Recalibrar o Medidor de Condutividade. | Anual
2463 | LOOPO 160 | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento de todos os sistemas de medição do LOOPO 160 e recalibrar. | Anual
2464 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Substituir o elemento do Filtro Estéril. | Anual / Conforme necessidade
2465 | LOOPO 160 | B07 | AUTOMAÇÃO | Substituir o sensor UV da Unidade UV. | Bienal
2466 | LOOPO 160 | B07 | MECÂNICA | Substituir as membranas das Válvulas Diafragma. | Bienal / Conforme necessidade
2467 | MULTISTILL | B07 | GERAL | Realizar as inspeções no MULTISTILL de acordo com a folha de registro ou em outro meio adequado. | Diária
2468 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar a sopragem na última coluna. | Diária
2469 | MULTISTILL | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2470 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Água de Alimentação. | Mensal
2471 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos nas Colunas e verificar os seus visores (no mínimo a cada 6 meses). | Mensal
2472 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Condensador W438A.6.1. | Mensal
2473 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Condensador W438A.4.1. | Mensal
2474 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Desgaseificador. | Mensal
2475 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar a Válvula de Segurança (consultar as instruções do fabricante em separado). | Trimestral
2476 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Trocar o filtro de ar da Cabine de Controle. | Trimestral
2477 | MULTISTILL | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar os prensa cabos (no armário de comutação e dispositivos de campo). | Semestral
2478 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento do Purgador. | Anual
2479 | MULTISTILL | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar todos os instrumentos de medição do MULTISTILL (inclusive os interruptores de nível e pressão) e recalibrar. | Anual
2480 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Substituir os visores das Colunas incluindo suas juntas (consultar as instruções do fabricante em separado). | Anual / Conforme necessidade
2481 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Substituir o Filtro. | Anual / Conforme necessidade
2482 | MULTISTILL | B07 | MECÂNICA | Substituir as membranas das Válvulas Membrana e vedações. | Bienal
2483 | LOOPO 100 | B07 | GERAL | Preencher as folhas de registro operacional do LOOPO 100. | Diária
2484 | LOOPO 100 | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2485 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Tanque de WFI. | Mensal
2486 | LOOPO 100 | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento da Medição de Nível e recalibrar 01 vez ao ano. | Mensal
2487 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Reforço de Pressão P846B.1.1/1.2. | Mensal
2488 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Reforço de Pressão P846B.2.1/2.2. | Mensal
2489 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente se há danos ou vazamentos no Trocador de Calor W846B.3.1. | Mensal
2490 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente se há danos ou vazamentos no Trocador de Calor W846B.3.2. | Mensal
2491 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente se há danos ou vazamentos no Trocador de Calor W846B.7.1. | Mensal
2492 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente se há danos ou vazamentos no Trocador de Calor W846B.7.11. | Mensal
2493 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Substituir o filtro de ar da Cabine de Controle. | Trimestral
2494 | LOOPO 100 | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar os prensa cabos (no armário de comutação e dispositivos de campo). | Semestral
2495 | LOOPO 100 | B07 | CALIBRAÇÃO | Efetuar manutenção do sensor do Medidor TOC e calibrar o sensor (consultar as instruções do fabricante em separado). | Semestral / Conforme necessidade
2496 | LOOPO 100 | B07 | CALIBRAÇÃO | Recalibrar o Medidor de Condutividade. | Anual
2497 | LOOPO 100 | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento do fluxo no LOOPO 100, efetuar medições de pressão e condutividade e recalibrar. | Anual
2498 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Substituir a vela do Filtro Estéril. | Bienal / Conforme necessidade
2499 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Substituir as membranas das Válvulas Diafragma. | Bienal / Conforme necessidade
2500 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Lubrificar os rolamentos do Motor da Bomba de Reforço de Pressão P846B.1.1/1.2 de acordo com as instruções do fabricante (consultar também às informações dadas na placa da bomba). | Conforme necessidade
2501 | LOOPO 100 | B07 | MECÂNICA | Lubrificar os rolamentos do Motor da Bomba de Reforço de Pressão P846B.2.1/2.2 de acordo com as instruções do fabricante (consultar também às informações dadas na placa da bomba). | Conforme necessidade
2502 | LOOPO 350 | B07 | GERAL | Preencher as folhas de registro operacional do LOOPO 350. | Diária
2503 | LOOPO 350 | B07 | AUTOMAÇÃO | Se o backup for automático: Acompanhar e verificar a execução do backup. Se o backup for manual: Realizar o backup dos dados do equipamento. | Diária
2504 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no Tanque de WFI. | Mensal
2505 | LOOPO 350 | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento da Medição de Nível e recalibrar 01 vez ao ano. | Mensal
2506 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento (ruídos, sujeira, vibração) da Bomba de Reforço de Pressão. | Mensal
2507 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente se há danos ou vazamentos no Trocador de Calor. | Mensal
2508 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Substituir os filtros de ar da Cabine de Controle. | Trimestral
2509 | LOOPO 350 | B07 | ELÉTRICA | Verificar e, se necessário, reapertar os prensa cabos (no armário de comutação e dispositivos de campo). | Semestral
2510 | LOOPO 350 | B07 | CALIBRAÇÃO | Efetuar manutenção do sensor do Medidor TOC e calibrar o sensor (consultar as instruções do fabricante em separado). | Semestral / Conforme necessidade
2511 | LOOPO 350 | B07 | CALIBRAÇÃO | Recalibrar os Medidores de Condutividade. | Anual
2512 | LOOPO 350 | B07 | CALIBRAÇÃO | Verificar o funcionamento de todos os sistemas de medição do LOOPO 350 e recalibrar. | Anual
2513 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Substituir a vela do Filtro Estéril. | Bienal / Conforme necessidade
2514 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Substituir as membranas das Válvulas Diafragma. | Bienal / Conforme necessidade
2515 | LOOPO 350 | B07 | MECÂNICA | Lubrificar os rolamentos do Motor da Bomba de Reforço de Pressão de acordo com as instruções do fabricante (consultar também às informações dadas na placa da bomba). | Conforme necessidade
2516 | Sterile Filter Wetting Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2517 | Media Transfer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2518 | Column Packing Buffer Transfer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2519 | Solvent Inactivation Buffer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2520 | Buffer Transfer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2521 | Buffer Prep Acid Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2522 | Dilution Buffer Transfer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2523 | RB Buffer Transfer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2524 | Media Transfer Pump | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | Anual
2525 | Glove-box | B06 | GCQ | Troca dos filtros absolutos HEPA (H14). | Semestral
2526 | Glove-box | B06 | GCQ | Substituição e instalação do sistema de cartuchos secantes. | Anual
2527 | Sistema de cromatografia CoPrime / Limpeza do sistema | B07 | Mecânica | Executar a limpeza de rotina conforme necessidade e com agentes compatíveis com os materiais de construção do sistema; após a limpeza, drenar o sistema e enxaguar todas as linhas e componentes limpos com água limpa. | Trimestral
2528 | Sistema de cromatografia CoPrime / Inspeção geral | B07 | Mecânica | Certificar-se de que não haja vazamentos nas válvulas, suportes, bombas, conectores e juntas; após a montagem ou manutenção, certificar-se de que todos os componentes estejam instalados e apertados corretamente. | Trimestral
2529 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção mecânica preventiva | B07 | Mecânica | Certificar-se de que todas as conexões, bombas e vedações das válvulas estejam fechadas e apertadas. | Trimestral
2530 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção mecânica preventiva | B07 | Mecânica | Certificar-se de que os reguladores de pressão (baixa pressão e alta pressão) estejam funcionando corretamente. | Trimestral
2531 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção elétrica preventiva | B07 | Elétrica | Certificar-se de que todos os cabos e conexões elétricas estejam firmemente conectados e sem danos. | Trimestral
2532 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção elétrica preventiva | B07 | Elétrica | Certificar-se de que o sistema esteja eletricamente aterrado. | Trimestral
2533 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção elétrica preventiva | B07 | Elétrica | Certificar-se de que as tampas e as portas da caixa elétrica estejam fechadas. | Trimestral
2534 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção do sensor | B07 | Instrumentação | Certificar-se de que os sensores principais estejam funcionando corretamente (Consultar a documentação técnica do fabricante). | Trimestral
2535 | Sistema de cromatografia CoPrime / Limpeza externa | B07 | Mecânica | Para minimizar a corrosão, desmontar completamente e limpar todos os encaixes. Durante a limpeza, verificar se as juntas, membranas e outros componentes de segurança estão em boas condições (Não usar mangueira de água ou pistola de spray; Não usar material abrasivo; Não expor o equipamento a peróxido de hidrogênio; Não permitir o contato de longo prazo com cloretos - Consultar procedimento de limpeza do equipamento em separado) | SEMESTRAL
2536 | Sistema de cromatografia CoPrime / Segurança e manutenção elétrica | B07 | Elétrica | Certificar-se de que todas as conexões de segurança estejam funcionando corretamente. | SEMESTRAL
2537 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção da vedação | B07 | Mecânica | Substituir todas as vedações (conexão, bomba, válvulas...) | Anual
2538 | Sistema de cromatografia CoPrime / Inspeção geral | B07 | Mecânica | Inspecionar visualmente o sistema quanto a danos e corrosão | Anual
2539 | Sistema de cromatografia CoPrime / Inspeção geral | B07 | Mecânica | Certificar-se de que a posição do sistema esteja correta (por exemplo, comprimento das pernas) | Anual
2540 | Sistema de cromatografia CoPrime / Substituição dos componentes | B07 | Mecânica | Substituir todas as membranas e vedações da válvula. | Anual
2541 | Sistema de cromatografia CoPrime / Substituição dos componentes | B07 | Mecânica | Substituir todas as juntas e vedações de todas as conexões da tubulação (TC e anéis o-ring) | Anual
2542 | Sistema de cromatografia CoPrime / Substituição dos componentes | B07 | Mecânica | Substituir as vedações do sensor. | Anual
2543 | Sistema de cromatografia CoPrime / Substituição dos componentes | B07 | Mecânica | Liberar o ar nos reguladores de ar. Remover e limpar o filtro de ar. | Anual
2544 | Sistema de cromatografia CoPrime / Substituição dos componentes | B07 | Mecânica | Substituir os tapetes do filtro de ar no gabinete elétrico. | Anual
2545 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção elétrica | B07 | Elétrica | Investigar a lista de alarmes (ou livro de registros) desde a última manutenção e verificar os alarmes que pararam o sistema, por exemplo, "pump defect" (defeito da bomba). Certificar-se de que todos os problemas tenham sido corrigidos. | Anual
2546 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção do PC | B07 | Elétrica | Certificar-se de que todas as conexões elétricas estejam firmemente conectadas. | SEMESTRAL
2547 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção do PC | B07 | Elétrica | Certificar-se de que a vedação da bomba, os anéis o-ring, as porcas e os parafusos estejam bem apertados e não danificados. | SEMESTRAL
2548 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção do PC | B07 | Instrumentação | Calibrar todos os instrumentos. | ANUAL
2549 | Sistema de cromatografia CoPrime / Manutenção do PC | B07 | Elétrica | Certificar-se de que as conexões principais na caixa elétrica estejam apertadas. | ANUAL
2550 | Paletanque / sistema de levantamento da bolsa | B07 | Mecânica | Verificar os componentes do guincho manual quanto a funcionalidade e desgaste. Essa verificação deve ser realizada pelo Serviço Sartorius ou por pessoal devidamente treinado. | ANUAL
2551 | Paletanque / sistema de levantamento da bolsa | B07 | Mecânica | Verificar as funções dos dispositivos e componentes associados. Contactar o Serviço Sartorius. | Bienal
2552 | Paletanque / sistema de frenagem do guincho | B07 | Mecânica | Verificar o sistema de frenagem do guincho. Se necessário, contactar o Serviço Sartorius. | Conforme recomendação do fabricante
2553 | Paletanque / sistema de levantamento da bolsa | B07 | Mecânica | Inspeção geral do equipamento e dos acessórios: ganchos e cabo de levantamento da bolsa, conexão das mangueiras, dobradiças das portas frontais, elementos de fixação devidamente apertados. | ANUAL
2554 | CENTRÍFUGA (MEGAFUGE 8) | B07 | MECÂNICA | Inspeção do rotor quanto a presença de danos, corrosão e desgaste. | ANUAL
2555 | CENTRÍFUGA (MEGAFUGE 8) | B07 | MECÂNICA | Inspeção da fixação do rotor e integridade do eixo de propulsão. | ANUAL
2556 | CENTRÍFUGA (MEGAFUGE 8) | B07 | MECÂNICA | Limpeza geral do equipamento, incluindo rotor e eixo de propulsão. | ANUAL
2557 | Lavadora / Conjunto da porta | B07 | MECÂNICA | Verificar se a junta da porta está em boas condições. Substituir, se necessário. | Semestral
2558 | Lavadora / Conjunto da porta | B07 | MECÂNICA | Verificar se a guia de deslizamento da porta está em boas condições. Substituir, se necessário. | Semestral
2559 | Lavadora / Conjunto da porta | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a porta quanto à facilidade em operação (abrir/fechar). | Anual
2560 | Lavadora / Conjunto da porta | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os cilindros da porta. Substituir, se necessário. | Anual
2561 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro de resfriamento de descarga do dreno. Efetuar limpeza, se necessário. | Semestral
2562 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se os braços de borrifamento de spray rotativo se movem livremente. Corrigir, se necessário. | Trimestral
2563 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no sistema na tubulação. Corrigir, se necessário. | Trimestral
2564 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Verificar o pré-filtro de entrada de ar da câmara. Substituir se estiver sujo. | Trimestral
2565 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se o sensor de nível de água está limpo. Verificar se o sensor do medidor de nível de água está funcionando corretamente. | Anual
2566 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Verificar a operação do transmissor de temperatura do dreno. | Anual
2567 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Verificar se os três conectores da tubulação estão devidamente conectados aos racks dos acessórios. | Anual
2568 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | ELÉTRICA | Verificar se a luz interna está funcionando corretamente. Substituir a lâmpada, se necessário. | Anual
2569 | Lavadora / Componentes da câmara | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro HEPA no Prohibited (Sistema de captação de ar). Substituir, se necessário. | Anual
2570 | Lavadora / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar se as conexões e fiações estão danificadas ou desgastadas. Substituir, se necessário. | Anual
2571 | Lavadora / Fitros da linha de alimentação | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a montagem dos filtros de linha de alimentação. Limpar, se necessário. | Semestral
2572 | Lavadora / Válvula diafragma | B07 | MECÂNICA | Verificar se a válvula diafragma está funcionando corretamente. Corrigir, se necessário. | Anual
2573 | Lavadora / Aquecedor elétrico | B07 | ELÉTRICA | Verificar o aquecedor elétrico do dreno. Substituir, se necessário. | Semestral
2574 | Lavadora / Válvulas | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se as válvulas estão funcionando corretamente. Substituir se necessário. | Anual
2575 | Lavadora / Sistema pneumático | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o filtro/regulador de ar. Substituir, se estiver oxidado/enferrujado ou entupido. | Anual
2576 | Lavadora / Sistema pneumático | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os silenciadores de ar de exaustão, limpá-los com ar comprimido. Substituí-los, se estiverem entupidos. | Anual
2577 | Lavadora / Motor da bomba em recirculação | B07 | MECÂNICA | Verificar se a bomba gira livremente. | Trimestral
2578 | Lavadora / Motor da bomba em recirculação | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos na vedação da bomba. Substituir se necessário. | Trimestral
2579 | Lavadora / Motor da bomba em recirculação | B07 | ELÉTRICA | Usar uma sonda para verificar a corrente elétrica. | Anual
2580 | Lavadora / Motor da bomba em recirculação | B07 | MECÂNICA | Verificar se há ruídos / vibrações. | Anual
2581 | Lavadora / Bomba(s) de injeção em produtos químicos | B07 | MECÂNICA | Inspecionar es está lubrificado o(s) tubo(s). | Trimestral
2582 | Lavadora / Bomba(s) de injeção em produtos químicos | B07 | MECÂNICA | Verificar se o detergente é injetado quando o sistema é conectado. | Anual
2583 | Lavadora / Bomba(s) de injeção em produtos químicos | B07 | MECÂNICA | Substituir o (s) tubo (s). | Anual
2584 | Lavadora / Sistema de secagem tubular | B07 | MECÂNICA | Verifi.car o pré-filtro. Substituí-lo se estiver sujo. | Trimestral
2585 | Lavadora / Sistema de secagem tubular | B07 | MECÂNICA | Verificar o transmissor de temperatura. | Anual
2586 | Lavadora / Sistema de secagem tubular | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro HEPA no Prohibited (Sistema de captação de ar). Substituir, se necessário. | Anual
2587 | Lavadora / Sistema de secagem tubular | B07 | MECÂNICA | Verificar a operação do interruptor no diferencial de pressão. | Anual
2588 | Lavadora / Sistema de secagem tubular | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se está limpo o sensor do nível de ar na secagem do duto na água. Verificar se está trabalhando corretamente. | Anual
2589 | Lavadora / Sistema de secagem tubular | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento do amortecedor. | Anual
2590 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção visual quanto a vazamentos. | Semanal
2591 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Verificar vedação mecânica da bomba de vácuo. | Mensal
2592 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar telas de detritos da câmara. | Semanal
2593 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Efetuar limpeza da câmara. | Semanal
2594 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Realizar teste da taxa de vazamento. | Semanal
2595 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção da(s) válvula(s) de segurança(s). | Inspeção a ser realizada atendendo aos requisitos da NR13 e no mesmo periodo de inspeção da câmara e da camisa
2596 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Verificar disjuntor a ar da bomba de vácuo. | Mensal
2597 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inpecionar filtros de abastecimento. Efetuar limpeza ou substituição, se necessário. | Semestral
2598 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Verificar disjuntor a vácuo. | Semestral
2599 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar interruptores de fim de curso pneumáticos. | Semestral
2600 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar interruptor(es) de nível da câmara. | Anual
2601 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar bico de pulverização na caixa de efluentes, efetuar limpeza, se necessário. | Semestral
2602 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar interruptores de pressão. | Semestral
2603 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar válvulas solenóides de controle. | Semestral
2604 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar válvulas de isolamento manuais. | Anual
2605 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar coletor(es) de vapor. | Anual
2606 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o interruptor de nível do tanque de água da bomba. | Anual
2607 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a(s) válvula(s) de controle de pressão (PCV). | Anual
2608 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar vedações da válvula pneumática. | Anual
2609 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar tubulações pneumáticas. | Anual
2610 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar anéis de vedação do sensor de carga. | Anual
2611 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção visual das válvulas de retenção. | Anual
2612 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar tubulações flexíveis. | Anual
2613 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar trocador de calor de placas da água de resfriamento. | Anual
2614 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e ajustar a porta, se necessário. | Anual
2615 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar vedações tri-clamp, realizar substituição, se necessário. | Bienal
2616 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Realizar teste de pressão hidrostático da câmara e da camisa. | Já realizado após a fabricação. Somente exames externo e interno conforme requisitos da NR13
2617 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar válvulas manuais de linha de drenagem da câmara e da camisa quanto a vazamentos. | Conforme necessário
2618 | Autoclave / Sistema mecânico | B07 | MECÂNICA | Inspecionar filtro-regulador de ar para câmara, subsituir o elemento filtrante, se necessário. | Bienal
2619 | Autoclave / Sistema de controle | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração da cadeia de medição da pressão. | Semestral
2620 | Autoclave / Sistema de controle | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração da cadeia de medição da temperatura. | Semestral
2621 | Autoclave / Sistema de controle | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração do manômetro. | Semestral
2622 | Autoclave / Sistema de controle | B07 | INSTRUMENTAÇÃO | Realizar calibração do indicador de temperatura. | Semestral
2623 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar lâmpadas indicadoras, realizar substituição,se necessário. | Mensal
2624 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Realizar inspeção visual do equipamento elétrico. | Semestral
2625 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Verificar cabeamento dos sensores de carga. | Mensal
2626 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Verificar isolamento elétrico e ligação ao aterramento. | Anual
2627 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Realizar medição da corrente de operação do(s) motor(es) trifásico(s). | Anual
2628 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Realizar medição da tensão e da corrente de controle. | Anual
2629 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Verificar se todas as ligações de terminais estão bem apertadas. | Anual
2630 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Verificar disjuntores de proteção. | Anual
2631 | Autoclave / Sistema elétrico | B07 | ELÉTRICA | Testar E/S do sistema de controle. | Anual
2632 | Autoclave / Geral | B07 | MECÂNICA | Limpar painéis frontais. | Semanal
2633 | Autoclave / Geral | B07 | MECÂNICA | Verificar filtro(s) de ar, efetuar limpeza, se necessário. | Semanal
2634 | Autoclave / Geral | B07 | MECÂNICA | Verificar junta(s) da porta. | Semanal
2635 | Autoclave / Geral | B07 | MECÂNICA | Verificar carro de carregamento - rodas, etc. | Semanal
2636 | Autoclave / Geral | B07 | MECÂNICA | Verificar trilhos-guia da câmara do carro de carregamento. | Semanal
2637 | COLUNA / TUBOS PNEUMÁTICOS | B07 | MECÂNICA | Inspecionar quanto a vazamentos. | SEMANAL
2638 | COLUNA / TUBOS PNEUMÁTICOS | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2639 | COLUNA / CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES | B07 | ELÉTRICA | Verificar visualmente quanto a danos externos ou se os mesmos encontram-se soltos. | SEMANAL
2640 | COLUNA / CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES | B07 | ELÉTRICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2641 | COLUNA / LINHAS E CONEXÕES | B07 | MECÂNICA | Verificar visualmente quanto a sinais de vazamentos. | SEMANAL
2642 | COLUNA / LINHAS E CONEXÕES | B07 | ELÉTRICA | Realizar inspeção em serviço dos equipamentos elétricos (teste dos aparelhos portáteis). | ANUAL
2643 | COLUNA / VEDAÇÃO DOS AJUSTADORES | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção visual. | SEMANAL
2644 | COLUNA / VEDAÇÃO DOS AJUSTADORES | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa dos componentes molhados do processo. | ANUAL
2645 | COLUNA / BARREIRA DAS VÁLVULAS DE ACESSO | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção visual. | SEMANAL
2646 | COLUNA / BARREIRA DAS VÁLVULAS DE ACESSO | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa dos componentes molhados do processo. | ANUAL
2647 | COLUNA / EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2648 | COLUNA / PÉS HIDRÁULICOS | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2649 | COLUNA / RODÍZIOS | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2650 | COLUNA / REBOCADOR | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2651 | COLUNA / MOVIMENTADOR DE AR | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção completa. | ANUAL
2652 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Lubrificação das roldanas de giro / apoio cabos de elevação da janela guilhotina. | TRIMESTRAL
2653 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação e eventual lubrificação das dobradiças das portas. | SEMESTRAL
2654 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação da integridade dos cabos de elevação da janela guilhotina. | SEMESTRAL
2655 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação e desobstrução do furo de drenagem na parte inferior do corpo do exaustor. | SEMESTRAL
2656 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Lubrificação das roldanas de giro / apoio cabos de elevação da janela guilhotina. | TRIMESTRAL
2657 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação e eventual lubrificação das dobradiças das portas. | SEMESTRAL
2658 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação da integridade dos cabos de elevação da janela guilhotina. | SEMESTRAL
2659 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação e desobstrução do furo de drenagem na parte inferior do corpo do exaustor. | SEMESTRAL
2660 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação da velocidade instantânea de face. | ANUAL
2661 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação do iluminamento da superfície de trabalho. | ANUAL
2662 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação do nível audiométrico. | ANUAL
2663 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Visualização de fluxo - teste de fumaça. | ANUAL
2664 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação da velocidade instantânea de face. | ANUAL
2665 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação do iluminamento da superfície de trabalho. | ANUAL
2666 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Verificação do nível audiométrico. | ANUAL
2667 | CAPELA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM FILTRO CARVÃO ATIVADO INTERNO E ARMÁRIO CORTA FOGO | B06 | GCQ | Visualização de fluxo - teste de fumaça. | ANUAL
2668 | MISTURADOR DE USO ÚNICO/ROLAMENTOS | B07 | MECÂNICA | Realizar inspeção e calibração de todos os parâmetros. | A cada 8.000 horas
2669 | MISTURADOR DE USO ÚNICO/BATERIA | B07 | ELÉTRICA | Substituição. | Dentro do período de 05 anos
2670 | PALETANQUE ENCAMISADO - VÁLVULA DE SEGURANÇA COM PURGADOR AUTOMÁTICO | B07 | MECÂNICA | Realizar teste de abertura manual através da alavanca de acionamento. | MENSAL
2671 | PALETANQUE ENCAMISADO - VÁLVULA DE SEGURANÇA COM PURGADOR AUTOMÁTICO | B07 | MECÂNICA | Desmontar, inspecionar, substituir as vedações e calibrar na pressão de abertura. | Conforme manual do fabricante e/ou código de projeto
2672 | PALETANQUE ENCAMISADO - VÁLVULA DE ENTRADA DE HTF | B07 | MECÂNICA | Inspecionar por vazamentos e substituir as vedações, se necessário. | ANUAL
2673 | PALETANQUE ENCAMISADO - VÁLVULA DE RETORNO DE HTF | B07 | MECÂNICA | Inspecionar por vazamentos e substituir as vedações, se necessário. | ANUAL
2674 | PALETANQUE ENCAMISADO - TRAVAMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DAS PORTAS | B07 | MECÂNICA | Verificar por folgas e ajustar, se necessário. | ANUAL
2675 | PALETANQUE ENCAMISADO - RODÍZIOS | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e lubrificar as partes móveis, se necessário. | ANUAL
2676 | PALETANQUE ENCAMISADO - TRAVAMENTOS DA PORTA | B07 | MECÂNICA | Verificar por folgas e ajustar, se necessário. | ANUAL
2677 | MÁQUINA DE GELO | B06 | GCQ | Troca do filtro de água. | SEMESTRAL
2678 | MÁQUINA DE GELO | B06 | GCQ | Troca do elemento filtrante. | QUADRIMESTRAL
2679 | MÁQUINA DE GELO | B06 | GCQ | Inspeção geral. | ANUAL
2680 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (ROLAMENTOS DE ROLO) | B07 | MECÂNICA | Inspeção física dos rolamentos contra danos (Os rolamentos de rolos são isentos de graxa e não requerem lubrificação). | ANUAL
2681 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (ROLOS DE BORRACHA) | B07 | MECÂNICA | Verificar os rolos quanto ao acúmulo de resíduos. Os rolos podem ser limpos com álcool ou spray de limpeza doméstico. | Para cada intervalo de coleta
2682 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (PARAFUSOS, PORCAS, MSC HARDWARE) | B07 | MECÂNICA | Verificar aperto geral, substituir os que faltam hardware. | ANUAL
2683 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (CORREIAS DE TRANSMISSÃO) | B07 | MECÂNICA | Substituir as correias desgastadas ou que estejam com cabos internos visíveis. | ANUAL
2684 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (CORREIAS HORIZONTAIS) | B07 | MECÂNICA | Substituir as correias que estiverem excessivamente amareladas ou rachadas. | SEMESTRAL
2685 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (POLIAS) | B07 | MECÂNICA | Verificar o aperto dos eixos dos rolos, substituir se estiverem danificados. | ANUAL
2686 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (ESCOVAS DO MOTOR) | B07 | MECÂNICA | Substituir se o comprimento estiver for inferior a 6mm. | ANUAL
2687 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR) | B07 | MECÂNICA | Verificar o nível do óleo. | Até 06 meses ou 600 horas de operação (o que ocorrer primeiro)
2688 | UNIDADE DE ROLO CELULAR (LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR DO MOTOR) | B07 | MECÂNICA | Preencher até o nível indicado com óleo inibidor de ferrugem e oxidação de boa qualidade (AGMA #5 - SAE #50 não detergente). | Até 06 meses ou 600 horas de operação (o que ocorrer primeiro)
2689 | BOMBA PERISTÁLTICA (Sterile Filter Wetting Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2690 | BOMBA PERISTÁLTICA (Media Transfer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2691 | BOMBA PERISTÁLTICA (Column Packing Buffer Transfer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2692 | BOMBA PERISTÁLTICA (Solvent Inactivation Buffer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2693 | BOMBA PERISTÁLTICA (Buffer Transfer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2694 | BOMBA PERISTÁLTICA (Buffer Prep Acid Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2695 | BOMBA PERISTÁLTICA (Dilution Buffer Transfer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2696 | BOMBA PERISTÁLTICA (RB Buffer Transfer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2697 | BOMBA PERISTÁLTICA (Media Transfer Pump) | B07 | GERAL | Verificação da funcionalidade da bomba. | ANUAL
2698 | TROCADOR DE CALOR | B07 | MECÂNICA | Inspeção regular para avaliação dos parâmetros operacionais (redução do desempenho ou queda acentuada da pressão) | TRIMESTRAL
2699 | TROCADOR DE CALOR | B07 | MECÂNICA | Limpeza interna com produto "Oakite DRYCID" conforme manual do fabricante | Quando constatado redução do desempenho e/ou queda de pressão em operação
2700 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Manômetro Diferencial (Indicador) | B05 | MECÂNICA | Verificar se os manômetros se encontra dentro do padrão de calibração adotado pelo SVC em conjuto com SM. | MENSAL
2701 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Filtro Classe F9 – filtração fina VFL 51001-PDI-001 | B05 | MECÂNICA | Inspeção física e visual dos Filtros e manômetros de pressão correspondente, seguindo os parâmentros apontado na inclusão do Inventário Farmacêutico com o limite maximo de 10% antes do limite final recomendado. Limite Final recomendada é de 450 PA | ANUAL ou próximo ao seu ponto de saturação recomendado.
2702 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Filtro Classe G4 – filtração Grossa VFL 51001-PDI-002 | B05 | MECÂNICA | Inspeção física e visual dos Filtros e manometros de pressão correspondente, seguindo os parâmentros apontado na inclusão do Inventário Farmacêutico com o limite maximo de 10% antes do limite final recomendado. Final recomendada é de 250 PA. | ANUAL ou próximo ao seu ponto de saturação recomendado.
2703 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Filtro HEPA classe H14 – filtração Absoluta 3 | B05 | MECÂNICA | Inspeção física e visual dos Filtros e manômetros de pressão correspondente, seguindo os parâmentros apontado na inclusão do Inventário Farmacêutico com o limite maximo de 10% antes do limite final recomendado. Final recomendada é de 600 PA. | ANUAL ou próximo ao seu ponto de saturação recomendado.
2704 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Manômetro Diferencial (Transmissor) MSX-W12-PA-L-LCD | B05 | MECÂNICA | Verificar se os manômetros se encontra dentro do padrão de calibração adotado pelo SVC em conjuto com SM. | MENSAL
2705 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Lâmpada (s) | B05 | MECÂNICA | Realizar inspeções em luminaria e lâmpadas instaladas em toda a cabine, Subistituir as Lâmpadas que apresentam sinais de falha , como escurecimento, piscar ou instabilidade. Limpeza regular para remover poeira e sujeiras que possam reduzir a eficiência luminosa. | TRIMESTRAL ou quando ocorrer alguma alteração citado
2706 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Ventilador Eletrónico | B05 | MECÂNICA | Verificar se os mesmo se encontra em estado valido , com observação da limpeza removendo o pó acumulado, com solução compatível com o processo e área onde se encontra em funcionamento. Não usar produtos abrasivos, e tecidos que soltem fiapos. | TRIMESTRAL
2707 | CABINE DE PESAGEM DE FLUXO LAMINAR - Unidade de Filtro ventilador | B05 | MECÂNICA | Verificar se os mesmo se encontra em estado valido , com observação da limpeza removendo o pó acumulado, com solução compatível com o processo e área onde se encontra em funcionamento. Não usar produtos abrasivos, e tecidos que soltem fiapos. | TRIMESTRAL
2708 | SISTEMA CIP (BOMBA CENTRÍFUGA) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos visualmente. | DIÁRIO
2709 | SISTEMA CIP (BOMBA CENTRÍFUGA) | B07 | MECÂNICA | Substituir selo mecânico da bomba. | ANUAL
2710 | SISTEMA CIP (BOMBA CENTRÍFUGA) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos visualmente. | DIÁRIO
2711 | SISTEMA CIP (BOMBA CENTRÍFUGA) | B07 | MECÂNICA | Substituir selo mecânico da bomba. | ANUAL
2712 | SISTEMA CIP (BOMBA DE DOSAGEM NaOH) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos: - Flange do motor; - Selo do botão de ajuste de curso. | SEMANAL
2713 | SISTEMA CIP (BOMBA DE DOSAGEM NaOH) | B07 | MECÂNICA | Trocar óleo da bomba. Trocar diafragma e selos do óleo. Trocar O-rings. | ANUAL
2714 | SISTEMA CIP (FILTRO VENT.) | B07 | MECÂNICA | Substituir vela do filtro. | ANUAL
2715 | SISTEMA CIP (FILTRO AR PURO) | B07 | MECÂNICA | Substituir vela do filtro. | ANUAL
2716 | SISTEMA CIP (TROCADOR DE CALOR) | B07 | MECÂNICA | Inspeção externa, vazamentos, etc. | SEMANAL
2717 | SISTEMA CIP (TROCADOR DE CALOR) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza interna para tirar incrustrações ou obstruções existentes. Lavar com água destilada quente. Quando não suficiente, limpar mecanicamente ou com químicos comerciais. Trocar os selos mecânicos a cada parada para desmontagem do trocador. | ANUAL
2718 | SISTEMA CIP (TANQUE CIP) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos | SEMANAL
2719 | SISTEMA CIP (TANQUE NaOH) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos | SEMANAL
2720 | SISTEMA CIP (VEDAÇÕES DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar cada instrumento acessório. Caso necessário, trocar diafragma das válvulas e outras vedações que possam estar desgastadas. | ANUAL
2721 | CABINE DE FLUXO LAMINAR (PRÉ-FILTRO) | B07 | MECÂNICA | Inspeção do pré-filtro, consultar o manual do fabricante. (doc. Manual de Instalação, Operação e Manutenção). | ANUAL
2722 | CABINE DE FLUXO LAMINAR (FILTROS) | B07 | MECÂNICA | Inspeção dos filtros, consultar o manual do fabricante. (doc. Manual de Instalação, Operação e Manutenção). | ANUAL
2723 | 7A-ALS-1105;1106 (RELÉ DE SEGURANÇA E CONTATOR) | B07 | ELÉTRICA | Acionar emergência ou microinterruptores para verificar atuação do relé de segurança. Verificar se , após um rearme, o contator alimenta os atuadores específicos. Consultar esquema elétrico (documento de referência EEK2186_002) | TRIMESTRAL
2724 | 7A-ALS-1105;1106 (FOLES) | B07 | MECÂNICA | Verificar/ substituir foles dos grupos da máquina ( da haste de carregamento e da ponte). Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.3). | QUADRIMESTRAL
2725 | 7A-ALS-1105;1106 (QUADRO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Verifica/Substituir filtros do painel elétrico. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.3). | QUADRIMESTRAL
2726 | 7A-ALS-1105;1106 (ESTEIRAS) | B07 | MECÂNICA | Remover e verificar desgaste e integridade mecânica, se necessário, realizar substituição dos componentes. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.3 e 8.1.6). | QUADRIMESTRAL
2727 | 7A-ALS-1105;1106 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | SEMESTRAL
2728 | 7A-ALS-1105;1106 (COMPONENTES PNEUMÁTICOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade mecânica do filtro e purgar humidade, se necessário, realizar substituição dos componentes. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.3). | SEMESTRAL
2729 | 7A-ALS-1105;1106 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Substituir cartão de memória do CLP para fins de back-up. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.2.1). | ANUAL
2730 | 7A-ALS-1105;1106 (MOTORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar sinais desgaste, ruído ou qualquer anomalia em rolamentos, polias e correntes dos motores das esteiras, estrela de entrada e haste de carga. Verificar tensão das polias e correntes, limpar e lubrificar conjuntos com graxa KLUBERSYNTH UHI 14-151 ou equivalente. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.5). | ANUAL
2731 | 7A-ALS-1105;1106 (ESTRELA DE ENTRADA) | B07 | MECÂNICA | Verificar movimento e fricçao da estrela de entrada. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.5). | ANUAL
2732 | 7A-ALS-1105;1106 (BLOQUEIO DOS FRASCOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar posição de parada e movimento do bloqueio, eventuais desgastes ou danos na junta de bloqueio | ANUAL
2733 | 7A-ALS-1105;1106 (EMPURRADORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar para as barras de carga e descarga sua posição, eventuais danos e o estado e posição das rodas | ANUAL
2734 | 7A-ALS-1105;1106 (PLACA INTERMEDIÁRIA) | B07 | MECÂNICA | Verificar desgaste das rodas, nos terminais de engate com a ponte, nos bloqueios das prateleiras do liofilizador, da extremidade flexível e da placa intermediária. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.6). | BIENAL
2735 | 7A-ALS-1105;1106 (JUNTAS DE VEDAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Checar integridade das juntas de vedação especificadas dno manual. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.6). | BIENAL
2736 | 7A-ALS-1105;1106 (PONTE) | B07 | MECÂNICA | Desmontar ponte para verificar movimento do eixo, limpar o eixo e aplicar graxa KLUBERSYNTH UHI 14-151 ou equivalente. Consulte o manual (documento de referência EK2186-M29 seção 8.1.6). | BIENAL
2737 | 7A-AT-9001; 9002 (TUBULAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente TODAS as conexões da tubulação de processo durante o funcionamento em busca de vazamentos | SEMANAL
2738 | 7A-AT-9001; 9002 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar vedação da bomba durante o funcionamento e realizar substituição em caso de vazamento, consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.2). | MENSAL
2739 | 7A-AT-9001; 9002 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar ocorrência de vibrações ou ruídos da bomba durante o funcionamento. | MENSAL
2740 | 7A-AT-9001; 9002 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Medir temperatura próximo ao mancal que deve se manter abaixo de 85°C. | MENSAL
2741 | 7A-AT-9001; 9002 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Avaliar ocorrência de folgas e desalinhamento do mancal da bomba. | SEMESTRAL
2742 | 7A-AT-9001; 9002 (CÂMARA E DEMAIS VASOS DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Realizar inspeção de segurança (exame externo NR-13) | TRIENAL
2743 | 7A-AT-9001; 9002 (CÂMARA E DEMAIS VASOS DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Realizar inspeção de segurança (exame interno NR-13) | HEXA-ANUAL
2744 | 7A-AT-9001; 9002 (VÁLVULA DE SEGURANÇA - PZV827) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Realizar desmontagem e inspeção da válvula de segurança da câmara | TRIENAL
2745 | 7A-AT-9001; 9002 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar quantidade de fluxo de ar através do disjuntor da bomba de vácuo (HV925), consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.7). | MENSAL
2746 | 7A-AT-9001; 9002 (FILTROS DE ABASTECIMENTO:CX601,CX605;CX922;CX404;PCV828;PCV829) | B07 | MECÂNICA | Limpar todos os filtros de abastecimento e substituir suas respectivas juntas e arruelas. Identificar a origem de quaisquer detritos presos nos filtros. | SEMESTRAL
2747 | 7A-AT-9001; 9002 (DISJUNTORES DE VÁCUO: CV405;PCV938) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o disjuntor a vácuo quanto à passagem de água ou vapor, se ocorrer a passagem de água ou vapor no(s) disjuntor(es), recomenda a sua substituição por um novo conjunto | SEMESTRAL
2748 | 7A-AT-9001; 9002 (FINS DE CURSO DA PORTA: GSZ688;GSZ689) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar quanto ao ajuste correto dos interruptores de fim de curso pneumáticos instalados no conjunto da porta. Se o interruptor de fim de curso estiver desajustado, reajuste-o conforme necessário e aperte novamente as porcas autofrenantes. | SEMESTRAL
2749 | 7A-AT-9001; 9002 (INTERRUPTOR DE NÍVEL DE CÂMARA: LS895) | B07 | MECÂNICA | testar a operação correta do interruptor de nível de drenagem da câmara. Verifique o elemento vibratório e o sensor quanto a acúmulos. Remova os acúmulos, se necessário | ANUAL
2750 | 7A-AT-9001; 9002 (CAIXA DE EFLUENTES) | B07 | MECÂNICA | remover e limpar o bico de pulverização, se instalado, dentro da caixa de descarga de efluentes. | SEMESTRAL
2751 | 7A-AT-9001; 9002 (PRESSOSTATOS: PS506; PS507; PS671; PS800; PS801; PS802; PS804; PS823; PS837; PS876; PS877) | B07 | ELÉTRICA | Realizar teste conforme o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.13). | SEMESTRAL
2752 | 7A-AT-9001; 9002 (VÁLVULAS SOLENÓIDES DE CONTROLE) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar as válvulas solenoides de controle quanto a vazamentos de ar. Ative manualmente cada válvula e, se houver vazamento, substitua o conjunto. Verifique se as válvulas solenoides estão funcionando corretamente e não emperrando ou vibrando. | SEMESTRAL
2753 | 7A-AT-9001; 9002 (VÁLVULAS DE ISOLAMENTO MANUAIS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e testar todas as válvulas de isolamento manuais ou borboleta para verificar se estão operando suavemente e devidamente assentadas. Reconstrua o conjunto da(s) válvula(s) se houver vazamento de acordo com a folha de dados do fabricante (doc. index disponível em \\bart\barney$\_5. PROJETOS\5.21. PROJETO BURITI-B07\1. EQTOS PRODUÇÃO\7A\TAG 7A-AT-9001 - AUTO CLAVE - SERIE COA44928\User's Manual\07 Manufacturer's Component Data Sheets). | ANUAL
2754 | 7A-AT-9001; 9002 (COLETORES DE VAPOR: LCV320; LCV321; LCV325; LCV326; LCV327; LCV328) | B07 | MECÂNICA | remover, desmontar e inspecionar todos os coletores de vapor, consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.16). | ANUAL
2755 | 7A-AT-9001; 9002 (TANQUE DE ÁGUA DA BOMBA) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar e limpar a chave de nível do tanque (LS896). Verifique se a luz indicadora do interruptor acende corretamente (se aplicável). Certifique-se especificamente de identificar a origem de quaisquer acúmulos significativos de depósitos no interruptor | ANUAL
2756 | 7A-AT-9001; 9002 (VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO VAPOR INDUSTRIAL: PCV106) | B07 | MECÂNICA | Desmontar a válula e inspecionar o conjunto de fole, sede e obturador. Realizar a substituição dos componentes caso haja desgaste. Limpar rede do filtro caso o conjunto de sede e obturador não for substituído. Consultar o manual ( doc. De referência 93522PT_0 e 93522E_1) | ANUAL
2757 | 7A-AT-9001; 9002 (VÁLVULAS PNEUMÁTICAS) | B07 | MECÂNICA | Teste manualmente cada válvula pneumática, acionando a válvula solenoide de controle. Desmonte a válvula se houver vazamento. Certifique-se especificamente de identificar qualquer desgaste excessivo no sistema de válvulas (doc. index disponível em \\bart\barney$\_5. PROJETOS\5.21. PROJETO BURITI-B07\1. EQTOS PRODUÇÃO\7A\TAG 7A-AT-9001 - AUTO CLAVE - SERIE COA44928\User's Manual\07 Manufacturer's Component Data Sheets). | ANUAL
2758 | 7A-AT-9001; 9002 (TUBULAÇÕES PNEUMÁTICAS) | B07 | MECÂNICA | inspecionar todas as tubulações pneumáticas quanto a sinais de fissuras, marcas de queimadura e áreas onde as tubulações apresentam danos resultantes de esmagamento. Substitua as tubulações pneumáticas conforme necessário.Inspecione todas as terminações da tubulação quanto a vazamentos e verifique se apresentam um encaixe total em seus respectivos receptáculos. | ANUAL
2759 | 7A-AT-9001; 9002 (ANÉIS DE VEDAÇÃO DO SENSOR DE CARGA: TE788.1) | B07 | MECÂNICA | Substituir os anéis de vedação do sensor de carga na penetração da porta da câmara. Substitua os anéis de vedação do sensor de carga quando um novo sensor for substituído, ou de outra forma removida e reinstalada | ANUAL
2760 | 7A-AT-9001; 9002 (INSPEÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO: CV164; CV206; CV305; CV306; CV307; CV340; CV341; CV405; CV406; CV409) | B07 | MECÂNICA | Remova cada válvula de retenção e opere manualmente o conjunto da válvula para verificar se há uma boa mobilidade. Se a válvula de retenção estiver presa, substitua o conjunto. | ANUAL
2761 | 7A-AT-9001; 9002 (TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os conjuntos de mangueiras flexíveis da bomba de vácuo quanto a sinais de vazamento ou danos. Substitua a(s) mangueira(s) conforme necessário. | ANUAL
2762 | 7A-AT-9001; 9002 (TROCADOR DE CALOR DE PLACAS DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO: TCV30; TCV44; TCV45; TCV49) | B07 | MECÂNICA | Remoção e limpeza química dos trocadores de calor de placas. Lave bem o trocador de calor com água pré-tratada para evitar a transferência de agentes de limpeza para o sistema de tubulações de água de resfriamento. | ANUAL
2763 | 7A-AT-9001; 9002 (INSPEÇÃO E AJUSTE DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a folga entre a placa da porta e o anel da extremidade do recipiente de pressão. INSPEÇÃO CRÍTICA, CONSULTE O MANUAL (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.25). | ANUAL
2764 | 7A-AT-9001; 9002 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Substituição de todas as vedações Tri-Clamp Viton para garantir que todas as conexões estejam devidamente vedadas. | BIENAL
2765 | 7A-AT-9001; 9002 (TESTE HIDROSTÁTICO DA CÂMARA E DA CAMISA) | B07 | MECÂNICA | Realizar teste hidrostático conforme o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.27) | HEXA-ANUAL
2766 | 7A-AT-9001; 9002 (VÁLVULAS MANUAIS DE LINHA DE DRENAGEM DA CÂMARA E DA CAMISA: HV345; HV346) | B07 | MECÂNICA | Checar abertura atual das válvulas com a regulagem realizada no FAT | ANUAL
2767 | 7A-AT-9001; 9002 (FILTRO-REGULADOR DE AR PARA CÂMARA: PCV828; PCV829) | B07 | MECÂNICA | Troca do elemento filtrante. Consultar manual (doc. index disponível em \\bart\barney$\_5. PROJETOS\5.21. PROJETO BURITI-B07\1. EQTOS PRODUÇÃO\7A\TAG 7A-AT-9001 - AUTO CLAVE - SERIE COA44928\User's Manual\07 Manufacturer's Component Data Sheets). | BIENAL
2768 | 7A-AT-9001; 9002 (LÂMPADAS INDICADORAS) | B07 | ELÉTRICA | testar as lâmpadas indicadoras em intervalos semanais. Substitua quaisquer lâmpadas defeituosas. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.30) | MENSAL
2769 | 7A-AT-9001; 9002 (INSPEÇÃO VISUAL DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | inspecionar visualmente o sistema elétrico e o sistema de controle, consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.31) | SEMESTRAL
2770 | 7A-AT-9001; 9002 (CABEAMENTO DOS SENSORES DE CARGA) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar visualmente a deterioração do cabeamento dos sensores de carga. Preste atenção especial a isolamentos rachados, marcas de queimadura e áreas onde os cabos apresentam danos por esmagamento. Substitua quaisquer cabos suspeitos e calibre de acordo com a calibração do canal de temperatura, consulte o Manual de Operação. | MENSAL
2771 | 7A-AT-9001; 9002 (ISOLAMENTO ELÉTRICO E LIGAÇÃO AO ATERRAMENTO) | B07 | ELÉTRICA | Testar o isolamento e o aterramento dos componentes elétricos do equipamento sujeitos a tensões superiores a 50 V CA. | ANUAL
2772 | 7A-AT-9001; 9002 (CORRENTE DE OPERAÇÃO DO/DOS MOTOR/MOTORES 3F) | B07 | ELÉTRICA | Medir a corrente de funcionamento do(s) motor(es) elétrico(s) em intervalos anuais. A tensão de alimentação 3F também deve ser verificada. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.34). | ANUAL
2773 | 7A-AT-9001; 9002 (TENSÃO E DA CORRENTE DE CONTROLE) | B07 | ELÉTRICA | Medir a corrente de funcionamento do sistema de controle elétrico. A tensão de alimentação e o sistema 24V também devem ser verificados. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.35). | ANUAL
2774 | 7A-AT-9001; 9002 (LIGAÇÕES DE TERMINAIS) | B07 | ELÉTRICA | Verificar se todos os terminais estão devidamente apertados. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.36). | ANUAL
2775 | 7A-AT-9001; 9002 (DISJUNTORES DE PROTEÇÃO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar as entradas dos cabos nos disjuntores quanto a inserção completa e aperto dos terminais em intervalos anuais. Deve ser dada especial atenção aos disjuntores instalados em circuitos neutros. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.37). | ANUAL
2776 | 7A-AT-9001; 9002 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Testar todas as entradas e saídas. Consulte o Manual de Operação do CLP e o esquema elétrico (doc. De referência 345253-1) para testar as entradas e saídas. | ANUAL
2777 | 7A-AT-9001; 9002 (IHM) | B07 | ELÉTRICA | Realizar back-up do programa da IHM (doc. De referência D047482) | ANUAL
2778 | 7A-AT-9001 (FILTROS DE AR COMPRIMIDO: CX604; PCV828; PCV829; CX605) | B07 | MECÂNICA | inspecionar visualmente o coletor de água do compartimento do filtro diariamente. Na presença de água, abra a válvula de drenagem e sopre a água acumulada. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.40). | DIÁRIO
2779 | 7A-AT-9001 (JUNTA/JUNTAS DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Substituir junta. Consulte o manual (doc. De referência D042208_PT-1 , seção 2.4.44). | SEMESTRAL
2780 | 7A-AT-9001; 9002 (TRILHOS-GUIA DA CÂMARA DO CARRO DE CARREGAMENTO) | B07 | MECÂNICA | Os trilhos devem ser removidos e o piso da câmara exposto para fins de limpeza. Limpe os trilhos da câmara e o piso da câmara com um pano sem fiapos umedecido com água de qualidade PW ou superior contendo detergente neutro e sem cloreto, para remover os depósitos que se acumularam nas superfícies. Enxágue os trilhos-guia e o piso da câmara com água de qualidade PW ou superior. | SEMESTRAL
2781 | 7A-AT-9001; 9002 (IMPRESSORA) | B07 | MECÂNICA | Inspecione e limpe o mecanismo da impressora | BIENAL
2782 | 7A-AT-9002 (FILTRO DE DESCONTAMINAÇÃO: CX923) | B07 | MECÂNICA | Realizar teste de integridade do filtro, substituir cartucho do filtro em caso de reprovação | SEMESTRAL
2783 | 7A-BDT-3901; 3902 (DISCO ÓPTICO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar limpeza do disco óptico, inspecionar se o disco não atrita contra o sensor óptico. Consulte o manual | MENSAL
2784 | 7A-BDT-3901; 3902 (AGITADOR) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se o conjunto do agitador apresenta folgas | ANUAL
2785 | 7A-CTM-1104 (GRUPO DE RECRAVAMENTO E DISCOS DE TRANSPORTE) | B07 | MECÂNICA | Limpeza ou lavagem das esteiras de tranporte e de alimentação, guias, tremonha e formatos poliméricos usados no transporte de frascos e lacres. Consulte o manual (documento de referência SA6040-M29 seção 8.1.1). | A cada ciclo
2786 | 7A-CTM-1104 (ESTRELAS DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade e sinais de desgaste das estrelas de vácuo, Substituir componentes caso seja necessário. Consulte o manual (documento de referência SA6040-M29 seção 8.3.1). | MENSAL
2787 | 7A-CTM-1104 (ESTEIRAS) | B07 | MECÂNICA | Remover e verificar desgaste e integridade mecânica, se necessário, realizar substituição dos componentes, CHECAR TENSÃO DAS ESTEIRAS. Consulte o manual (documento de referência SA6040-M29 seção 8.1.3). | TRIMESTRAL
2788 | 7A-CTM-1104 (RELÉ DE SEGURANÇA E CONTATOR) | B07 | ELÉTRICA | Acionar emergência ou microinterruptores para verificar atuação do relé de segurança. Verificar se , após um rearme, o contator alimenta os atuadores específicos. Consultar esquema elétrico (documento de referência ESA6040_002) | TRIMESTRAL
2789 | 7A-CTM-1104 (CONJUNTO DE RECRAVAMENTO) | B07 | MECÂNICA | Desmontar, inspecionar desgaste e esterelizar conjunto de recravamento. Consulte o manual (documento de referência SA6040-M29 seção 8.1.3). | QUADRIMESTRAL
2790 | 7A-CTM-1104 (QUADRO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Verifica/Substituir filtros do painel elétrico da recravadora e do tray-loader. Consulte o manual (documento de referência L5A065-M29 seção 8.1.3). | QUADRIMESTRAL
2791 | 7A-CTM-1104 (ENGRENAGENS NA BASE DA MÁQUINA) | B07 | MECÂNICA | Avaliar desgaste, realizar substituição se necessário | QUADRIMESTRAL
2792 | 7A-CTM-1104 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | SEMESTRAL
2793 | 7A-CTM-1104 (COMPONENTES PNEUMÁTICOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade mecânica do filtro e purgar humidade, se necessário, realizar substituição dos componentes. | SEMESTRAL
2794 | 7A-CTM-1104 (CLP'S) | B07 | ELÉTRICA | Substituição do cartão de memória dos CLPs. Consulte o manual (documento de referência SA6040-M29 seção 8.2.4). | ANUAL
2795 | 7A-CTM-1104 (CAMES DO TRAY-LOADER) | B07 | MECÂNICA | Lubrificar cames do compartimento inferior da máquina com graxa KLUBER PARALIQ GA 343 ou equivalente | ANUAL
2796 | 7A-CTM-1104 (IMPRESSORA) | B07 | MECÂNICA | Substituição do filtro de ar, consultar manual (doc. De referência 463285-05 AB_Videojet 1880 Operator Manual) | SEMESTRAL
2797 | 7A-CTM-1104 (IMPRESSORA) | B07 | ELÉTRICA | Substituição do módulo de serviço, consultar manual (doc. De referência 463285-05 AB_Videojet 1880 Operator Manual) | ANUAL
2798 | 7A-CTM-1104 (SEAVISION) | B07 | ELÉTRICA | limpeza dos filtros dentro da cabine elétrica | MENSAL
2799 | 7A-EV-1103 (TUBOS DE ALIMENTAÇÃO DO PRODUTO E GUARNIÇÕES) | B07 | MECÂNICA | Verificar desgaste e integridade mecânica. Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.3). | A cada ciclo
2800 | 7A-EV-1103 (BALANÇAS) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza. Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.3). | A cada ciclo
2801 | 7A-EV-1103 (BOMBAS DOSADORAS) | B07 | MECÂNICA | Limpeza dos roletes das bombas | A cada ciclo
2802 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se o nível e condição do óleo; se estiver escuro ou turvo é sinal que está poluído com substâncias aspiradas e deve ser substituído. Consulte o manual (documento de referência 8702035_PTB-1 seção 6.2). | MENSAL
2803 | 7A-EV-1103 (RELÉ DE SEGURANÇA E CONTATOR) | B07 | ELÉTRICA | Acionar emergência ou microinterruptores para verificar atuação do relé de segurança. Verificar se , após um rearme, o contator alimenta os atuadores específicos. Consultar esquema elétrico (documento de referência ESM2039_002) | TRIMESTRAL
2804 | 7A-EV-1103 (ENGRENAGENS E HASTES) | B07 | MECÂNICA | Limpar e lubrificar engrenágens e hastes com graxa KLUBERSYNTH UHI 14-151 ou equivalente. Consultar o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.3). | QUADRIMESTRAL
2805 | 7A-EV-1103 (GUIAS E PARTES POLIMÉRICAS) | B07 | MECÂNICA | Verificar desgaste e integridade mecânica, se necessário, realizar substituição dos componentes. Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.3). | QUADRIMESTRAL
2806 | 7A-EV-1103 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | SEMESTRAL
2807 | 7A-EV-1103 (QUADRO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Substituir filtros do quadro elétrico. | SEMESTRAL
2808 | 7A-EV-1103 (SISTEMA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se os tubos de distribuição do vácuo estão livres de resíduos de processo e apresenta integridade mecânica. Verificar integridade funcional dos filtros. Realizar verificação para a ventosa de selos e para a estrela de descarte de frascos. Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.4). | ANUAL
2809 | 7A-EV-1103 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Substituir cartão de memória do CLP para back-up | ANUAL
2810 | 7A-EV-1103 (FOLES) | B07 | MECÂNICA | Verificar/ substituir foles dos grupos da máquina ( enchimento, controle do peso, fechamento, etc.). Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.6). | ANUAL
2811 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Substituição do óleo. Consulte o manual (documento de referência 8702035_PTB-1 seção 6.2). | ANUAL
2812 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar temperatura da bomba que deve se manter entre 80°C e 85°C | ANUAL
2813 | 7A-EV-1103 (EIXOS ROTATIVOS E OSCILANTES) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade das juntas dos eixos que se projetam para a parte superior da máquina que não devem apresentar fissuras ou entalhes. Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.6). | BIENAL
2814 | 7A-EV-1103 (GUIAS METÁLICAS) | B07 | MECÂNICA | Verificar desgaste das guias de transporte e outras partes em aço montadas na máquina | BIENAL
2815 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Limpeza do radiador, proteção da ventoinha do motor e limpeza geral da bomba. Consulte o manual (documento de referência 8702035_PTB-1 seção 6.2). | BIENAL
2816 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Substituição do filtro de óleo. Consulte o manual (documento de referência 8702035_PTB-1 seção 6.2). | BIENAL
2817 | 7A-EV-1103 (MOTORREDUTORES) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar motorredutores quanto a ocorrência de vazamentos, checar lubrificação. Consulte o manual (documento de referência SM2039-M29 seção 8.1.6). | BIENAL
2818 | 7A-EV-1103 (MOTORREDUTORES) | B07 | MECÂNICA | Substituição do filtro depurador. Consulte o manual (documento de referência 8702035_PTB-1 seção 6.2). | QUADRI-ANUAL
2819 | 7A-EV-1103 (MOTORREDUTORES) | B07 | MECÂNICA | Limpeza e substituição do lubrificante dos motorredutores. Utilizar graxa Interflon Food Grease HF00 ou equivalente | QUADRI-ANUAL
2820 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO PMS) | B07 | MECÂNICA | Checar nível, coloração e presença de água no óleo de óleo | A cada ciclo
2821 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO PMS) | B07 | MECÂNICA | Limpar filtro de entrada | ANUAL
2822 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO PMS) | B07 | MECÂNICA | Limpar válvula de retenção na entrada da bomba | ANUAL
2823 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO PMS) | B07 | MECÂNICA | Troca do óleo (ISO VG 88 mineral ou ISSO VG 100 sintético) | ANUAL
2824 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO PMS) | B07 | MECÂNICA | Limpeza da bomba, radiador e ventiladores | ANUAL
2825 | 7A-EV-1103 (BOMBA DE VÁCUO PMS) | B07 | MECÂNICA | Checar paletas e substituir se necessário | BIENAL
2826 | 7A-EV-1103 (TESTE DE LUVAS) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar bateria cíclica do teste de luvas ( Ref. 6.1-iAGLTS_IMALife_IM_Rev04_en.pdf ) | ANUAL
2827 | 7A-EV-1103 (TESTE DE LUVAS) | B07 | ELÉTRICA | Substituir bateria cíclica do teste de luvas ( Ref. 6.1-iAGLTS_IMALife_IM_Rev04_en.pdf ) | TRIENAL
2828 | 7A-EV-1103 (TESTE DE LUVAS) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar bateria de back-up do teste de luvas ( Ref. 6.1-iAGLTS_IMALife_IM_Rev04_en.pdf ) | TRIENAL
2829 | 7A-EV-1103 (TESTE DE LUVAS) | B07 | ELÉTRICA | Substituir bateria de back-up do teste de luvas ( Ref. 6.1-iAGLTS_IMALife_IM_Rev04_en.pdf ) | HEXA-ANUAL
2830 | 7A-FIT-9001; 4601 (ACUMULADOR DE LÍQUIDO) | B07 | MECÂNICA | Realizar a purga do acumulador de líquido da linha de ar-comprimido | MENSAL
2831 | 7A-FR-3901 (FILTROS) | B07 | MECÂNICA | Limpar filtros do condensador. Consultar manual ( doc de referência TSX Laboratory Ref_RevE_English seção 12.2) | TRIMESTRAL
2832 | 7A-FR-3901 (CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza do condensador. Consultar manual ( doc de referência TSX Laboratory Ref_RevE_English seção 12.3) | SEMESTRAL
2833 | 7A-FR-3901 (ALARME) | B07 | ELÉTRICA | Substituir bateria do alarme. Consultar manual ( doc de referência TSX Laboratory Ref_RevE_English seção 12.6) | ANUAL
2834 | 7A-FS-2001; 2002 (FILTROS) | B07 | MECÂNICA | Limpar filtros do condensador. Consultar manual ( doc de referência Ultra Low Temperature Freezers Installation and Operation Rev. K seção 13.2) | BIMESTRAL
2835 | 7A-FS-2001; 2002 (CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza do condensador. Consultar manual ( doc de referência Ultra Low Temperature Freezers Installation and Operation Rev. K seção 13.1) | SEMESTRAL
2836 | 7A-FS-2001; 2002 (BATERIA) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar conexões e operacionalidade da bateria. Consultar manual ( doc de referência Ultra Low Temperature Freezers Installation and Operation Rev. K seção 13.5) | MENSAL
2837 | 7A-LYO-1105; 1106 (TELA DE ALARME) | B07 | MECÂNICA | Tratar e cancelar alarmes de Manutenção. (documento referência EF1199_AL_R0) | SEMANAL
2838 | 7A-LYO-1105; 1106 (CÂMARA DE LIOFILIZAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Em caso de quebra de algum frasco, succionar a câmara e depois submeter a máquina ao ciclo automático de CIP. (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, seção 5.2 pag. 58). | SEMANAL
2839 | 7A-LYO-1105; 1106 (SUPRIMENTO DE VAPOR LIMPO) | B07 | MECÂNICA | Verificar a pressão da linha para atestar disponibilidade da utilidade | SEMANAL
2840 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se o nível de óleo da caixa de engrenagens está até a marca no visor. Adicione óleo, se necessário. (documento de referência, F36-10392) | SEMANAL
2841 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique a condição do óleo da caixa de engrenagens quanto a cor e aparência (se possui humidade, contaminação ou particulado). Troque o óleo, se necessário. (documento de referência, F36-10392) | SEMANAL
2842 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique após algumas horas de funcionamento. Se a temperatura > 80°C, confira a refrigeração de água, ventilação e lubrificação adequadas. (documento de referência, F36-10392) | SEMANAL
2843 | 7A-LYO-1105; 1106 (CIRCUITO DE FLUIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR) | B07 | MECÂNICA | Verifique se o nível de fluido de transferência de calor no visor se encontra entre os limites superior e inferior. Adicione óleo, se necessário (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 70, seção 6.3) | SEMANAL
2844 | 7A-LYO-1105; 1106 (CIRCUITO DE FLUIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há algum vazamento nos componentes do circuito. Se tiver algum vazamento evidente, consultar o manual (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 70, seção 6.3). | SEMANAL
2845 | 7A-LYO-1105; 1106 (CIRCUITO DE FLUIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR) | B07 | MECÂNICA | Verifique se a operação e a pressão da bomba de circulação (CP1 ou CP2) permanece entre 7,25 e 10 PSI (0,5 e 0,7 Bar) quando a bomba estiver em operação. | SEMANAL
2846 | 7A-LYO-1105; 1106 (RESERVATÓRIO DO CIRCUITO HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Verifique o nível de fluido no visor. Adicione fluido, se necessário, consultar o manual. (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 62, seção 5.8). | SEMANAL
2847 | 7A-LYO-1105; 1106 (RESERVATÓRIO DO CIRCUITO HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Verifique a condição do fluido (cor e aparência). Troque o fluido, se necessário. (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 62, seção 5.8). | SEMANAL
2848 | 7A-LYO-1105; 1106 (CIRCUITO HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há algum vazamento nos componentes do circuito. Se tiver algum vazamento evidente, consultar o manual (documentos referência F36-11361 e EF1199-1901R06 Sht3). | SEMANAL
2849 | 7A-LYO-1105; 1106 (CIRCUITO HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há algum vazamento nos cilindros hidráulicos. Caso exista vazamento, consulte o manual (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 61, seção 5.6). | SEMANAL
2850 | 7A-LYO-1105; 1106 (DRENOS) | B07 | MECÂNICA | Verifique se os drenos das instalações estão abertos e sem obstruções. | SEMANAL
2851 | 7A-LYO-1105; 1106 (SILENCIADOR DA BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Abra a válvula de drenagem manual para drenar a umidade do silenciador. (documento referência F36-10762, pag. 13) | SEMANAL
2852 | 7A-LYO-1105; 1106 (SENSORES DE TEMPERATURA DE PRODUTO: TE601; TE602. TE604; TE605; TE606; TE607) | B07 | ELÉTRICA | Verifique se há algum dano. Se houver danos no corpo do sensor, na fiação ou nos contatos elétricos, substitua o sensor. (documento referência EF1199-1901R06 Sht1) | SEMANAL
2853 | 7A-LYO-1105; 1106 (VÁLVULAS DE ALÍVIO DE PRESSÃO: PSV1085; PSV12; PSV1; PSV2; PSV3; PSV4) | B07 | ELÉTRICA | Verifique se estão instaladas e na variação correta. (documentos referência EF1199-1901R06 Sht1 e EF1199-1901R06 Sht2) | SEMANAL
2854 | 7A-LYO-1105; 1106 (SEPARADOR DE VAPOR: ST1; ST2; ST4; ST5; ST6; ST12; FT1; FT9) | B07 | MECÂNICA | Aperte as tampas. Verificar se instaladas na direção adequada (documentos referência EF1199-1901R06 Sht1 e EF1199-1901R06 Sht2). | SEMANAL
2855 | 7A-LYO-1105; 1106 (TUBULAÇÃO DA ZONA ESTÉRIL) | B07 | MECÂNICA | Inspecione a tubulação (documento referência EF1199-1901R06 Sht1). | SEMANAL
2856 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA DA CÂMARA PRINCIPAL) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente o engate do pino de travamento. Desempenhar o travamento manual da porta se necessário | SEMANAL
2857 | 7A-LYO-1105; 1106 (ENCAIXES TRICLOVER) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente todas as conexões de tubulação e instrumentação. Aperte o quanto for necessário. | SEMANAL
2858 | 7A-LYO-1105; 1106 (LINHAS DE DRENAGEM) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a tubulação de drenagem (documentos referência EF1199-1901R06 Sht1 e EF1199-1901R06 Sht2). | SEMANAL
2859 | 7A-LYO-1105; 1106 (SUPRIMENTO DE ÁGUA GELADA) | B07 | MECÂNICA | Assegure o suprimento de água refrigerada e água industrial está disponível e atende os requisitos de utilidade (documento referência EF1199-1902R02). | SEMANAL
2860 | 7A-LYO-1105; 1106 (PLACAS DE SINALIZAÇÃO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar se estão colocadas e seguros. Assegure que a área de carregamento está protegida adequadamente. | SEMANAL
2861 | 7A-LYO-1105; 1106 (DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA) | B07 | ELÉTRICA | Verificar a chave de aproximação fechada da porta, interruptores limitadores bloqueados, e a função dos circuitos associados de intertravamento. Consultar detalhes da operação de intertravamentos em EF1199-13D_R02. | SEMANAL
2862 | 7A-LYO-1105; 1106 (VISORES DA CÂMARA/CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar arranhões, rachaduras, ou sulcos sobre ou dentro do visor. Assegure que o visor não tem substâncias estranhas nem detritos. Verificar se os parafusos estão apertados manualmente enquanto os reservatórios estão sob vácuo. | SEMANAL
2863 | 7A-LYO-1105; 1106 (ISOLAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS) | B07 | MECÂNICA | Superfícies metálicas ficam muito quentes durante a esterilização a vapor. Verificar se toda a tubulação em alcance está adequadamente isolada. Manter-se afastado das superfícies metálicas não isoladas na câmara/condensador durante e após o ciclo de esterilização a vapor. | SEMANAL
2864 | 7A-LYO-1105; 1106 (VÁLVULAS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se a haste da válvula está completamente coberta por gelo, caso esteja intervir conforme o manual (documento de referência F36-10859) | SEMANAL
2865 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE REFORÇO BP1) | B07 | MECÂNICA | Verifique se o nível de óleo da caixa de engrenagens está até a marca no visor. Adicione óleo, se necessário. Consulte o manual (documento de referência, F36-10889 seção 5.3) | SEMANAL
2866 | 7A-LYO-1105; 1106 (TESTE DE VAZAMENTO) | B07 | MECÂNICA | Executar ciclo de teste de vazamento | SEMANAL
2867 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE RECIRCULAÇÃO RCP1) | B07 | MECÂNICA | Inspeção visual do selo mecânico em busca de vazamentos durante o ciclo de CIP (documento de referência, F36-11142 página 9) | SEMANAL
2868 | 7A-LYO-1105; 1106 (VÁLVULA DE ISOLAMENTO PRINCIPAL) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar intergridade física da junta trapezoidal, substituir se necessário | MENSAL
2869 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOTÕES DA PARADA DE EMERGÊNCIA) | B07 | ELÉTRICA | Verifique a função correta de todos os Botões da parada de emergência: PB8 – Energia de Controle do Desligamento de Emergência PB75 – Movimento da porta de carga e da prateleira. Se qualquer botão de parada emergencial para de funcionar, verifique a fiação e/ou substitua o interruptor. | MENSAL
2870 | 7A-LYO-1105; 1106 (INTERTRAVAMENTOS DE SEGURANÇA DA FIAÇÃO) | B07 | ELÉTRICA | Verifique visualmente os estados corretos dos intertravamentos de segurança da fiação listados no documento do projeto EF1199-13D_R02. | MENSAL
2871 | 7A-LYO-1105; 1106 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Verifique o LED da bateria. Se estiver aceso, troque a bateria e examine os contatos elétricos para ver se há oxidação ou corrosão. | MENSAL
2872 | 7A-LYO-1105; 1106 (SENSORES DE TEMPERATURA DE PRODUTO: TE601; TE602; TE603; TE604; TE605; TE606; TE607) | B07 | ELÉTRICA | Verifique a calibração dos sensores. Troque o sensor, se não estiver calibrado (Documento de referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 64, seção 5.11.1). | MENSAL
2873 | 7A-LYO-1105; 1106 (COMPONENTES DA PRATELEIRA) | B07 | MECÂNICA | Inspecione visualmente os componentes da estante de prateleiras quanto a sinais de uso e desgaste, ou peças faltantes. Conserte, substitua ou ajuste as barras da prateleira se necessário. | MENSAL
2874 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Inspecione todas as juntas e braçadeiras do sistema de purga de N2 gasoso. Consular tabela 11 e seção 5.3 do manual, documento de referência F36-10392. | MENSAL
2875 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE REFORÇO BP1) | B07 | MECÂNICA | Inspeção das conexões e tubulações. Procurar por folgas, danos ou corrosão nas tubulações e conexões de processo. Inspecionar cabos elétricos quanto a folga, danos e superaquecimento. (documento de referência F36-10889, seção 5.4) | MENSAL
2876 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Substitua o óleo da caixa de engrenagem e limpe o visor de nível de óleo. Consulte pagina 26 do documento de referência F36-10392. | Sempre que lubrificar os rolamentos de alto vácuo, ou quando contaminado, ou após 100h de uso de uma bomba nova (o que ocorrer primeiro)
2877 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Inspeção das conexões e tubulações. Procurar por folgas, danos ou corrosão nas tubulações e conexões de água gelada, nitrogênio, processo e descarte (documento de referência F36-10392, pag. 27). | TRIMESTRAL
2878 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | ELÉTRICA | Inspeção das conexões. Inspecionar cabos elétricos quanto a folga, danos e superaquecimento. (documento de referência F36-10392, pag. 27 | TRIMESTRAL
2879 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Substitua o óleo (documento de referência F36-00070 seção 12) | 400h Após troca de rolamento ou instalação de bomba nova.
2880 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há rachaduras nas peças de carboneto de silício, como o anel de encosto e o eixo (documento de referência F36-00070 seção 7) | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2881 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há sinais de derretimento ou deformação no suporte do eixo, na bucha e no soquete do invólucro de contenção onde o eixo da bomba é mantido (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2882 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Inspecione o revestimento da carcaça para ter certeza de que não há sinais de abrasão ou cortes mais profundos que 1,3 mm (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2883 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | A bucha de carbono de 1,25" deve ser verificada quanto a desgaste e marcas ou ranhuras. a superfície interna deve ser verificada quanto a rachaduras, lascas ou arranhões. Verifique se a bucha principal está firmemente pressionada no imelidor. Verifique se há sinais de derretimento ao redor da circunferência da bucha principal (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2884 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há desgaste na face do anel de vedação (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2885 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há material preso nas palhetas do impelidor (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2886 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique o encapsulamento interno do ímã quanto a rachaduras ou ranhuras superiores a 0,8 mm (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2887 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique o impelidor e os terminais de acionamento internos quanto a folgas ou dilatações devido à deformação plástica (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2888 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há borra de óleo perto da parte traseira da bucha (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2889 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Inspecione o invólucro de contenção em busca de sinais de abrasão. Substitua se houver arranhões ou ranhuras na superfície interior mais profundas que 0,8 mm. Substitua também se a parte externa tiver ranhuras mais profundas que 0,5 mm. Inspecione o anel de impulso traseiro quanto a lascas ou rachaduras (documento de referência F36-00070 seção 7). | 3 meses ou 500h após instalação de bomba nova
2890 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE VÁCUO ASECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Lubrifique os rolamentos de alto vácuo.Consulte tabela 11, pagina 26 do documento de referência F36-10392. | SEMESTRAL
2891 | 7A-LYO-1105; 1106 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar os ventiladores de circulação do gabinete elétrico. Verifique se os ventiladores estão funcionando. Limpe os filtros, conforme necessário. Troque o ventilador se houver ruído ou vibração. | SEMESTRAL
2892 | 7A-LYO-1105; 1106 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | SEMESTRAL
2893 | 7A-LYO-1105; 1106 (AQUECEDOR DO FLUIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DA PRATELEIRA HTR1) | B07 | ELÉTRICA | Verifique o funcionamento dos termostatos TSH25 E TSH25A. Consultar o manual (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 60, seção 5.5). | SEMESTRAL
2894 | 7A-LYO-1105; 1106 (CHAVES LIMITADORAS DA PORTA) | B07 | ELÉTRICA | Verifique o funcionamento e o ajuste das chaves. Ajuste ou substitua, conforme necessário (documento de referência F36-10625). | SEMESTRAL
2895 | 7A-LYO-1105; 1106 (PINOS DE TRAVA DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Verifique o ajuste dos pinos de trava, consute o manual (documento de referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 59, seção 5.4). | SEMESTRAL
2896 | 7A-LYO-1105; 1106 (VÁLVULA DE ALÍVIO DE BAIXA PRESSÃO PSV3) | B07 | MECÂNICA | Verifique o funcionamento da válvula. Remova-a e verifique se o disco carregado calibrado se movimenta de modo desimpedido. Se não se movimentar de modo desimpedido, limpe e verifique novamente, ou troque, se necessário (documento de referência. F36-10637). | SEMESTRAL
2897 | 7A-LYO-1105; 1106 (CHAVES DE PROXIMIDADE DA PORTA DE CARGA: XS178; XS179) | B07 | ELÉTRICA | Verifique o funcionamento da chave com a porta totalmente fechada ou totalmente aberta. Se ela não funcionar corretamente, ajuste ou troque conforme necessário (documento de referência F36-10669). | SEMESTRAL
2898 | 7A-LYO-1105; 1106 (PRESSOSTATO DA JUNTA DA PORTA DE CARGA PSL37) | B07 | ELÉTRICA | Verifique o funcionamento da chave. Remova a chave e verifique se está funcionando dentro de 10% da pressão de 43,5 PSI manométrico (3 Bar manométrico) configurada. Se não estiver funcionando dentro dessa faixa, substitua-a (documento de referência F36-10322). | SEMESTRAL
2899 | 7A-LYO-1105; 1106 (MANÔMETROS DE CAPACITÂNCIA MKS: PT101; PT102; PT104) | B07 | ELÉTRICA | Zerar o manômetro, consulte o manual (documento de referência F36-11063, pag. 38). | SEMESTRAL
2900 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há rachaduras nas peças de carboneto de silício, como o anel de encosto e o eixo (documento de referência F36-00070 seção 7) | SEMESTRAL
2901 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há sinais de derretimento ou deformação no suporte do eixo, na bucha e no soquete do invólucro de contenção onde o eixo da bomba é mantido (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2902 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Inspecione o revestimento da carcaça para ter certeza de que não há sinais de abrasão ou cortes mais profundos que 1,3 mm (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2903 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | A bucha de carbono de 1,25" deve ser verificada quanto a desgaste e marcas ou ranhuras. a superfície interna deve ser verificada quanto a rachaduras, lascas ou arranhões. Verifique se a bucha principal está firmemente pressionada no imelidor. Verifique se há sinais de derretimento ao redor da circunferência da bucha principal (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2904 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há desgaste na face do anel de vedação (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2905 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há material preso nas palhetas do impelidor (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2906 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique o encapsulamento interno do ímã quanto a rachaduras ou ranhuras superiores a 0,8 mm (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2907 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique o impelidor e os terminais de acionamento internos quanto a folgas ou dilatações devido à deformação plástica (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2908 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Verifique se há borra de óleo perto da parte traseira da bucha (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2909 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Inspecione o invólucro de contenção em busca de sinais de abrasão. Substitua se houver arranhões ou ranhuras na superfície interior mais profundas que 0,8 mm. Substitua também se a parte externa tiver ranhuras mais profundas que 0,5 mm. Inspecione o anel de impulso traseiro quanto a lascas ou rachaduras (documento de referência F36-00070 seção 7). | SEMESTRAL
2910 | 7A-LYO-1105; 1106 (CIRCUITO DE FLUIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR) | B07 | MECÂNICA | Verifique a condição do óleo quanto a cor e aparência (se possui humidade, contaminação ou particulado). Troque o óleo, se necessário (documento referência EF1199_MAM_R0 PT.doc, pag. 70, seção 6.3). | SEMESTRAL
2911 | 7A-LYO-1105; 1106 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Trocar cartão de memória do CLP | ANUAL
2912 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMAS DE CIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | MECÂNICA | Substitua o óleo (documento de referência F36-00070 seção 12) | ANUAL
2913 | 7A-LYO-1105; 1106 (UTILIDADES DO LIOFILIZADOR) | B07 | MECÂNICA | Garantir que a manutenção preventiva das seguintes utilidades tenham sido realizadas a menos de um ano: Ar comprimido industrial, Alimentação elétrica, WFI, vapor puro, água gelada, escape de vácuo, drenagem, ar puro e nitrogênio gasoso. | ANUAL
2914 | 7A-LYO-1105; 1106 (INTERTRAVAMENTOS DE BLOQUEIO DA PORTA) | B07 | ELÉTRICA | Verifique se o sistema de travamento da porta e a porta de carga estão inativos quando o transdutor de pressão PT106 indicar pressão acima de 0,02 bar manométrico. | ANUAL
2915 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE REFORÇO BP1) | B07 | MECÂNICA | Substitua o óleo lubrificante, consulte o manual (documento de referência F36-10889, pag. 27, seção 5.5). | ANUAL
2916 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | MECÂNICA | Limpe a camisa de resfriamento, consulte o manual (documento de referência F36-10392, seção 5.8). | ANUAL
2917 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Substitua o fluido hidráulico e filtros coalescentes e de adsorção, consulte o manual (documento de referência 11361). | ANUAL
2918 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Checar pré-carga do acumular (documento referência, F36-11361 ). | Uma semana após a instalação
2919 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Checar pré-carga do acumular (documento referência, F36-11361 ). | 4 meses após a instalação
2920 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA HIDRÁULICO) | B07 | MECÂNICA | Checar pré-carga do acumular (documento referência, F36-11361 ). | ANUAL
2921 | 7A-LYO-1105; 1106 (VÁLVULAS DIAFRAGMA SAUNDER TRI-CLOVER) | B07 | MECÂNICA | Substituir o diafrágma e limpar o corpo do vertedouro da válvula, consulte o manual. (Documento de referência F36-00098) | ANUAL
2922 | 7A-LYO-1105; 1106 (MANGUEIRAS DA PRATELEIRA) | B07 | MECÂNICA | Inspecione visualmente os sinais de uso e desgaste ou vazamentos. Substitua as mangueiras da prateleira se necessário. | ANUAL
2923 | 7A-LYO-1105; 1106 (BARRAS DA PRATELEIRA) | B07 | MECÂNICA | Inspecione visualmente os componentes da estante de prateleiras quanto a desconexão. Substitua as barras da prateleira se necessário. | ANUAL
2924 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO RCP1) | B07 | MECÂNICA | Troca do selo mecânico, o-rings e juntas elásticas, inspeção no eixo da bomba em busca de desgaste e lubrificação do motor (documento de referência F36-11142, pag. 9). | ANUAL
2925 | 7A-LYO-1105; 1106 (CÁPSULAS TERMOMÉTRICAS: TE201; TE201A; TE202; TE203; TE204; TE205; TE206; TE460; TE461; TE490; TE491; TE600; TE601; TE602; TE603; TE604; TE605; TE606; TE607) | B07 | MECÂNICA | Assegure que as cápsulas termométricas com extremidade aberta com os sensores de temperatura estão cheias com óleo de silicone para uma transferência de calor melhorada para a temperatura e para evitar a condensação/umidade nos poços. Cada cápsula termométrica de extremidade aberta deve ter uma junta de compressão com um alívio de tensão instalado na extremidade aberta da cápsula. Não adicione óleo de silicone em cápsulas termométricas fechadas com sensores de temperatura sensíveis com a ponta movida por mola (documento referência EF1199-1901R06 Sht1). | ANUAL
2926 | 7A-LYO-1105; 1106 (PERFORMANCE) | B07 | MECÂNICA | Garantir que os testes de performance tenham sido realizados no intervalo máximo de um ano, bem como sua análise crítica com testes anteriores ( documento de referência EF1199_FS_R1 seção 3.2.25) | ANUAL
2927 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA HIDRÁULICO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar a operação PSH9 do interruptor de segurança da pressão excessivam, consulte o manual. (documento de referência F36-10830) | TRIENAL
2928 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | ELÉTRICA | Revisão da bomba. Recomendado pelo fabricante e executado somente pelo fabricante | TRIENAL
2929 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE VÁCUO A SECO: VP1; VP2) | B07 | ELÉTRICA | Troca dos rolamentos do motor, consulte o manual (documento de referência F36-10889, pag. 33). | QUADRIENAL
2930 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE REFORÇO BP1) | B07 | ELÉTRICA | Troca dos rolamentos do motor | QUADRIENAL
2931 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO: CP1; CP2) | B07 | ELÉTRICA | Troca dos rolamentos do motor | QUADRIENAL
2932 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE RECIRCULAÇÃO: RCP1) | B07 | MECÂNICA | Lubrificar rolamentos do motor com 18g de graxa Mobil Polyrex EM (documento de referência F36-11363). | QUADRIENAL
2933 | 7A-LYO-1105; 1106 (SISTEMA HIDRÁULICO) | B07 | ELÉTRICA | Troca dos rolamentos do motor | QUADRIENAL
2934 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE ANEL LÍQUIDO: LRP1) | B07 | ELÉTRICA | Troca dos rolamentos do motor | QUADRIENAL
2935 | 7A-LYO-1105; 1106 (CAIXA DE ENGRENAGENS DA PORTA DE CARREGAMENTO) | B07 | MECÂNICA | Troca do óleo lubrificante. (documento de referência EF1199-1903) | QUADRIENAL
2936 | 7A-LYO-1105; 1106 (BOMBA DE REFORÇO BP1) | B07 | ELÉTRICA | Revisão da bomba. Recomendado pelo fabricante e executado somente pelo fabricante | HEXA-ANUAL
2937 | 7A-LYO-1105; 1106 (TANQUE DE EXPANSÃO DE HTF) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Inspeção periódica de segurança conforme a NR 13 - Inspeção externa | QUADRIENAL
2938 | 7A-LYO-1105; 1106 (TANQUE DE EXPANSÃO DE HTF) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Inspeção periódica de segurança conforme a NR 13 - Inspeção interna | OCTA-ANUAL
2939 | 7A-LYO-1105; 1106 (TANQUE WIT1) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Inspeção periódica de segurança conforme a NR 13 - Inspeção externa | QUINQUENAL
2940 | 7A-LYO-1105; 1106 (TANQUE WIT1) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Inspeção periódica de segurança conforme a NR 13 - Inspeção interna | DECENAL
2941 | 7A-LYO-1105; 1106 (TANQUE WIT1) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar funcionamento da chaves de nível LSH5 e LSL5 | ANUAL
2942 | 7A-LYO-1105; 1106 (CÂMARA E CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Inspeção periódica de segurança conforme a NR 13 - Inspeção externa | QUADRIENAL
2943 | 7A-LYO-1105; 1106 (CÂMARA E CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA - EXTERNO | Inspeção periódica de segurança conforme a NR 13 - Inspeção interna | OCTA-ANUAL
2944 | 7A-ML-1101 (GRUPO DE CARREGAMENTO E SELETORES) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza do grupo: aspirar esteira de transporte, limpar seletores e os setores de carregamento, retirar e limpar o coletor da esteira. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.2.1) | MENSAL
2945 | 7A-ML-1101 (PENTE DE ORDENAÇÃO E ZONA DE SAÍDA) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza do grupo: aspirar zona de saída, limpar o pente de ordenação. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.2.2) | MENSAL
2946 | 7A-ML-1101 (TANQUE COLETOR DE ÁGUA) | B07 | MECÂNICA | Drenar a máquina, extrair as calhas coletoras e drenar a água retida, retirar o tanque coletor e limpar. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.2.3) | MENSAL
2947 | 7A-ML-1101 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | Semestral
2948 | 7A-ML-1101 (QUADRO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Substituir filtros do quadro elétrico. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.3.1) | SEMESTRAL
2949 | 7A-ML-1101 (ESTEIRA DE TRANSPORTE E ZONA DE ENTRADA) | B07 | MECÂNICA | Verificar tensão da esteira e das correntes. Limpar a acorrente e opinhão do intermitente e aplicar graxa nova (Kluber Paraliq GA343 ou equivalente). As demais correntes não devem ser lubrificadas. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.4.1). | ANUAL
2950 | 7A-ML-1101 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Substituição do cartão de memória do CLP | ANUAL
2951 | 7A-ML-1101 (ACIONAMENTO DA ESTEIRA DE TRANSPORTE PRINCIPAL) | B07 | MECÂNICA | Verificar tensão das correntes. Limpar e lubrificar as correntes, pinhões e caixa de transmissão com graxa nova (Kluber Paraliq GA343 ou equivalente). Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.4.2). | ANUAL
2952 | 7A-ML-1101 (FILTRO DA BOMBA) | B07 | MECÂNICA | Substituir filtros | BIENAL
2953 | 7A-ML-1101 (GUIAS DE DESLOCAMENTO AXIAL) | B07 | MECÂNICA | Limpar os eixos guias. Não é necessário lubrificar. Consulte o manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.5.1). | BIENAL
2954 | 7A-ML-1101 (SELETORES E TUBOS DE SILICONE) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade dos seletores. Verificar integridade e elasticidade dos tubos seletores. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.5.2). | BIENAL
2955 | 7A-ML-1101 (COPOS E AGULHA) | B07 | MECÂNICA | Desmontar copos e agulhas, realizar a limpeza individualmente. Limpar agulhas com ar-comprimido e álcool. Verificar alinhamento dos copos e agulhas. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.5.3). | BIENAL
2956 | 7A-ML-1101 (EXTRATORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar alinhamento dos extratores introduzidos nos copos, verificar folga e desgaste dos rodízios. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.5.4). | BIENAL
2957 | 7A-ML-1101 (DESCARREGADOR DE FRASCOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar alinhamento entre os copos e o pente de ordenação, realizar intervenções necessárias. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.5.5). | BIENAL
2958 | 7A-ML-1101 (CARRO LAVAGEM) | B07 | MECÂNICA | Verificar tensão e integridade das molas e da corrente. A corrente não deve ser lubrificada. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.5.6). | BIENAL
2959 | 7A-ML-1101 (FILTRO DE AR) | B07 | MECÂNICA | Substituir filtro de ar | QUADRIENAL
2960 | 7A-ML-1101 (CAMES) | B07 | ELÉTRICA | Limpar e lubrificar cames. Consultar manual (doc. de referência L9Z058-M29 SEÇÃO 8.2.6.1). | QUADRIENAL
2961 | 7A-ML-1101 (MOTOR DA ESTEIRA DE TRANSPORTE PRINCIPAL) | B07 | MECÂNICA | Substituir rolamentos dos motores elétricos | QUINQUENAL
2962 | 7A-ML-1101 (BOMBAS) | B07 | MECÂNICA | Substituir vedação mecânica das bombas | DECENAL
2963 | 7A-RAB-1105 (CONTROLE DE OBSTRUÇÃO DOS FILTROS) | B07 | MECÂNICA | Observar pressão diferencial dos filtros, a troca deverá ser realizada caso a pressão diferencial seja o dobro da pressão no início da vida útil do filtro. Consulte o manual (doc. de referência Instruction Manual, seção 1.18.2). | TRIMESTRAL
2964 | 7A-RAB-1105 (FILTROS) | B07 | MECÂNICA | Realizar teste de integridade D.O.P . Consulte o manual (doc. de referência Instruction Manual, seção 1.18.2). | ANUAL
2965 | 7A-RAB-1105 (REGULAGEM DOS MANÔMETROS) | B07 | MECÂNICA | Realizaro ajuste do zero do manômetro diferencial . Consulte o manual (doc. de referência Instruction Manual, seção 1.17). | TRIMESTRAL
2966 | 7A-RAB-1105 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | SEMESTRAL
2967 | 7A-RAB-1105 (QUADRO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Substituir filtros do quadro elétrico. | SEMESTRAL
2968 | 7A-RAB-1105 (MOTORES) | B07 | ELÉTRICA | Monitoramento de ruído e corrente dos motores. | SEMESTRAL
2969 | 7A-RAB-1105 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Trocar cartão de memória do CLP | ANUAL
2970 | 7A-TE-1102 (QUADRO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Substituir o filtro retirando a grelha. Verificar o funcionamento após a substituição (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.2.1) | SEMESTRAL
2971 | 7A-TE-1102 (COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Examine, através de termografia, os disjuntores, interruptores, chaves de partida dos contatores e fios quanto a superaquecimento, conexões soltas e necessidade de limpeza. | SEMESTRAL
2972 | 7A-TE-1102 (CÂMARA DE ARREFECIMENTO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar câmara de arrefecimento em busca de vazamentos do circuito de água gelada, proceder com esterelização da câmara após a inspeção | Semestral ou sempre que houver esterelização da câmara de arrefecimento
2973 | 7A-TE-1102 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Substituir cartão de memória do CLP | ANUAL
2974 | 7A-TE-1102 (VENTILADORES: M2301; M2501) | B07 | MECÂNICA | Realizar lubrificação dos ventiladores da câmara de aquecimento e arrefecimento conforme o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.3.1). | ANUAL
2975 | 7A-TE-1102 (ESTEIRA TRANSPORTADORA) | B07 | MECÂNICA | Verificar a esteira por completo se não apresenta deformações. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.4.1). | BIENAL
2976 | 7A-TE-1102 (ESTEIRA TRANSPORTADORA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a correia de transmissão do redutor se há folgas ou desgaste. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.4.2). | BIENAL
2977 | 7A-TE-1102 (CÂMARA QUENTE) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade e vedação das juntas das portas frontal e traseira da câmara quente. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.4.3). | BIENAL
2978 | 7A-TE-1102 (CÂMARAS DE ENTRADA E ARREFECIMENTO) | B07 | MECÂNICA | Verificar integridade e vedação das juntas das portas frontal e traseira das câmaras de entrada e arrefecimento. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.4.4). | BIENAL
2979 | 7A-TE-1102 (CÂMARA QUENTE) | B07 | MECÂNICA | Verificar tensionadores da armação do filtro (preme filtro) da câmara quente. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.4.5). | BIENAL
2980 | 7A-TE-1102 (CÂMARA DE ENTRADA) | B07 | MECÂNICA | Verificar tensionadores da armação do filtro (preme filtro) da câmara de entrada. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.4.6). | BIENAL
2981 | 7A-TE-1102 (TABULEIRO DE SAÍDA) | B07 | MECÂNICA | Substituir filtros SMC (F3002 e F3003) do ar-comprimido que alimentam o cilindro de acionamento. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.5.1). | QUADRIENAL
2982 | 7A-TE-1102 (ESTEIRA TRANSPORTADORA) | B07 | MECÂNICA | Substituir óleo do redutor | QUINQUENAL
2983 | 7A-TE-1102 (MOTORES ASSÍNCRONOS: VENTILADORES; BOMBA DE ÁGUA GELADA; ACIONAMENTO DA ESTEIRA) | B07 | MECÂNICA | Substituir rolamentos dos motores elétricos | QUINQUENAL
2984 | 7A-TE-1102 (CÂMARA QUENTE) | B07 | MECÂNICA | Substituir juntas das portas da câmara quente. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.6.1). | DECENAL
2985 | 7A-TE-1102 (CÂMARAS DE ENTRADA E ARREFECIMENTO) | B07 | MECÂNICA | Substituir juntas das portas das câmaras de entrada e arrefecimento. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.6.2). | DECENAL
2986 | 7A-TE-1102 (PORTA DE SAÍDA) | B07 | MECÂNICA | Substituir filtro SMC (F3001) do ar-comprimido da junta da porta de saída. Consulte o manual (doc. De referência L8B063-M29 seção 8.2.6.3). | DECENAL
2987 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Limpeza e reaperto das conexões elétricas | SEMESTRAL
2988 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (MOTOR ELÉTRICO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos e acoplamentos. | SEMESTRAL
2989 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (PARAFUSOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar e reapertar | SEMESTRAL
2990 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (ROLAMENTOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar condições e ruídos | SEMESTRAL
2991 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos | SEMESTRAL
2992 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VEDAÇÕES DOS VISORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos | SEMESTRAL
2993 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VEDAÇÕES O'RING) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos | SEMESTRAL
2994 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (MOTOR ELÉTRICO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar vibrações e ruídos | SEMESTRAL
2995 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca | ANUAL
2996 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VEDAÇÕES DOS VISORES) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca | ANUAL
2997 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VEDAÇÕES O'RING) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca | ANUAL
2998 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (REDUTOR) | B07 | MECÂNICA | Checar danos nos cabos, vazamento e ruídos da caixa de engenágens, checar marcas de desgaste no prato do tanque ou no redutor causadas pelo prato. | SEMESTRAL
2999 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (REDUTOR) | B07 | MECÂNICA | Realizar troca do óleo ( Klübersynth UH1 6-220), trocar retentores e rolamentos. | BIENAL
3000 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (IMPELIDOR) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar danos no revestimento de carbeto de silício do rolamento fêmea, Inspecionar danos nas superfícies internas e inferior , checar livre rotação do impelidor, inspecionar se há partículas no magnético. | ANUAL
3001 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (ROLAMENTO MACHO) | B07 | MECÂNICA | Garantir torque adequado, checar danos nas partes cerâmicas e de inox | ANUAL
3002 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VASO PRESSURIZADO) | B07 | MECÂNICA | Exame externo NR-13 | QUINQUENAL
3003 | 7A-TQ-3801; 3802; 3803; 3804; 3805; 3806 (VASO PRESSURIZADO) | B07 | MECÂNICA | Exame interno NR-13 | DECENAL
3004 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (CONJUNTO DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Verificar se a junta da porta está em boas condições. Substituir, se necessário | SEMESTRAL
3005 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (CONJUNTO DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Verificar se a guia de deslizamento da porta está em boas condições. Substituir, se necessário | SEMESTRAL
3006 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (CONJUNTO DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a porta quanto à facilidade em operação (abrir/fechar) | ANUAL
3007 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (CONJUNTO DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os cilindros da porta. Substituir, se necessário | ANUAL
3008 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro de resfriamento de descarga do dreno (str-100-10). Eefetuar limpeza, se necessário. | SEMESTRAL
3009 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se os braços de borrifamento de spray rotativo se movem livremente. Corrigir, se necessário | TRIMESTRAL
3010 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vazamentos no sistema na tubulação. Corrigir, se necessário | TRIMESTRAL
3011 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Verificar o pré-filtro de entrada de ar da câmara. Substituir se estiver sujo. | TRIMESTRAL
3012 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se o sensor de nível de água está limpo. Verificar se o sensor do medidor de nível de água está funcionando corretamente | ANUAL
3013 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Verificar a operação do transmissor de temperatura do dreno | ANUAL
3014 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Verificar se os três conectores da tubulação estão devidamente conectados aos racks dos acessórios | ANUAL
3015 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | ELÉTRICA | Verificar se a luz interna está funcionando corretamente. Substituir a lâmpada, se necessário | ANUAL
3016 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (COMPONENTES DA CÂMARA) | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro HEPA no Prohibited (Sistema de captação de ar). Substituir, se necessário | ANUAL
3017 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Realizar back-up do cartão de memória do CLP | ANUAL
3018 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar se as conexões e fiações estão danificadas ou desgastadas e substituir se necessário. Substituir filtro do quadro elétrico e checar funcionamento do ventilador. Substituir, se necessário | ANUAL
3019 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (FILTROS DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a montagem dos filtros de linha de alimentação. Limpar, se necessário | SEMESTRAL
3020 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (VÁLVULA DIAFRAGMA) | B07 | MECÂNICA | Verificar se a válvula diafragma está funcionando corretamente. Corrigir, se necessário | ANUAL
3021 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (AQUECEDOR ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar o aquecedor elétrico do dreno. Substituir, se necessário | SEMESTRAL
3022 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (VÁLVULAS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se as válvulas estão funcionando corretamente. Substituir se necessário. | ANUAL
3023 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA PNEUMÁTICO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o filtro/regulador de ar. Substituir, se estiver oxidado/enferrujado ou entupido | ANUAL
3024 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA PNEUMÁTICO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar funcionamento do pressostato da linha de ar-comprimido | ANUAL
3025 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA PNEUMÁTICO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os silenciadores de ar de exaustão, limpá-los com ar comprimido. Substituí-los, se estiverem entupidos | ANUAL
3026 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (MOTOR DA BOMBA EM RECIRCULAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se a bomba gira livremente | TRIMESTRAL
3027 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (MOTOR DA BOMBA EM RECIRCULAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se há vazamentos na vedação da bomba. Substituir se necessário | TRIMESTRAL
3028 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (MOTOR DA BOMBA EM RECIRCULAÇÃO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar a corrente elétrica da bomba | ANUAL
3029 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (MOTOR DA BOMBA EM RECIRCULAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há ruídos ou vibrações | ANUAL
3030 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (MOTOR DA BOMBA EM RECIRCULAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Desmontar bomba e verificar desgaste do selo mecânico | BIENAL
3031 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (BOMBA/BOMBAS DE INJEÇÃO EM PRODUTOS QUÍMICOS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se está lubrificado o(s) tubo(s) | TRIMESTRAL
3032 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (BOMBA/BOMBAS DE INJEÇÃO EM PRODUTOS QUÍMICOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar se o detergente é injetado quando o sistema é conectado | ANUAL
3033 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (BOMBA/BOMBAS DE INJEÇÃO EM PRODUTOS QUÍMICOS) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar funcionamento do sensor, chaves, e alarmes de nível do tanque de produto químico | ANUAL
3034 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (BOMBA/BOMBAS DE INJEÇÃO EM PRODUTOS QUÍMICOS) | B07 | MECÂNICA | Substituir o (s) tubo (s) | ANUAL
3035 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA DE SECAGEM TUBULAR) | B07 | MECÂNICA | Verificar o pré-filtro no Prohibited (Sistema de captação de ar). Substituí-lo se estiver sujo | TRIMESTRAL
3036 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA DE SECAGEM TUBULAR) | B07 | MECÂNICA | Verificar o transmissor de temperatura | ANUAL
3037 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA DE SECAGEM TUBULAR) | B07 | MECÂNICA | Verificar o filtro HEPA no Prohibited (Sistema de captação de ar). Substituir, se necessário | ANUAL
3038 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA DE SECAGEM TUBULAR) | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento do interruptor no diferencial de pressão | ANUAL
3039 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA DE SECAGEM TUBULAR) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar se está limpo o sensor do nível de ar na secagem do duto na água. Verificar se está trabalhando corretamente | ANUAL
3040 | 7A-LV-4601; 7B-LV-4601 (SISTEMA DE SECAGEM TUBULAR) | B07 | MECÂNICA | Verificar o funcionamento do amortecedor | ANUAL
3041 | 7A-BLC-3801; 3901; 7B-BLC-3401; 3402; 3601 (COMPARTIMENTO INTERNO) | B07 | MECÂNICA | Limpar compartimento interno da balança. Consultar manual ( doc. De referência 30290627_F_MAN_UM_PFA579-series_CEU.pdf) | SEMESTRAL
3042 | 7A-BLC-3801; 3901; 7B-BLC-3401; 3402; 3601 (MOLAS PNEUMÁTICAS) | B07 | MECÂNICA | Limpar molas pneumáticas. Consultar manual ( doc. De referência 30290627_F_MAN_UM_PFA579-series_CEU.pdf) | SEMESTRAL
3043 | 7A-TC-6402; 6403; 6404 (CONECÇÕES) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar conexões de tubulações em busca de vazamentos e oxidação | ANUAL
3044 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Painel de operação. | ANUAL
3045 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Alarme ou intercomunicador. | BIMESTRAL
3046 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Rastreabilidade MCC | Ver manual
3047 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Porta, Corrediças e Régua de Segurança | Ver manual
3048 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Porta, Corrediças e Régua de Segurança | Ver manual
3049 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Régua de Segurança | Ver manual
3050 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Sinalização, Conforto, Estado Geral da Cabina | ANUAL
3051 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - PAVIMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Sinalização | Ver manual
3052 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - PAVIMENTO | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Sinalização | Ver manual
3053 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - PAVIMENTO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Portas de pavimento | Ver manual
3054 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - PAVIMENTO | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Portas de pavimento | Ver manual
3055 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Itens gerais da estrutura da Casa de Máquinas | Ver manual
3056 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Itens gerais da estrutura da Casa de Máquinas | Ver manual
3057 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Máquina de tração | Ver manual
3058 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste:Conjunto de freio | Ver manual
3059 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Lonas das sapatas e Ajuste dos Freios | Ver manual
3060 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Contato BK / CPF | Ver manual
3061 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Alavanca, Volante, Sistema de Abertura do Freio | Ver manual
3062 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Regulador de Velocidade | ANUAL
3063 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Teste do regulador de Velocidade | ANUAL
3064 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Contato Elétrico do Regulador de Velocidade | ANUAL
3065 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Quadro de Comando (Reaperto, limpeza, Fusíveis, travamento porta do QC (equip, sem Casa de Máquina)) | Ver manual
3066 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Quadro de Comando (Reaperto, limpeza, Fusíveis, travamento porta do QC (equip, sem Casa de Máquina)) | Ver manual
3067 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Quadro de Comando (Reaperto, limpeza, Fusíveis, travamento porta do QC (equip, sem Casa de Máquina)) | Ver manual
3068 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Fusíveis Quadro de Comando (TDECA 001) | Ver manual
3069 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Fusíveis Quadro de Comando (TDECA 001) | Ver manual
3070 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Módulo de Segurança Ômicron e Superdyne | Ver manual
3071 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Módulo de Segurança Ômicron e Superdyne | Ver manual
3072 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Rastreabilidade de Módulos | Ver manual
3073 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Rastreabilidade de Módulos | Ver manual
3074 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Funcionamento (NPR) | Ver manual
3075 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Funcionamento (NPR) | Ver manual
3076 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Teste de Limites Finais e de Parada | Ver manual
3077 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Teste de Limites Finais e de Parada | Ver manual
3078 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Quadro de Força (Fusíveis, Disjuntores, IDR) | Ver manual
3079 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Quadro de Força (Fusíveis, Disjuntores, IDR) | Ver manual
3080 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Aterramentos Casa de Máquinas (QC, QF, Máq e Motor, Reg. e Vent.) | Ver manual
3081 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Aterramentos Casa de Máquinas (QC, QF, Máq e Motor, Reg. e Vent.) | Ver manual
3082 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Porta de Inspeção / Alçapão | Ver manual
3083 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Teste do Aparelho de Segurança | ANUAL
3084 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CASA DE MÁQUINAS | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Teste do Nobreak e do Resgate | Ver manual
3085 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Operador e Portas de Cabina | Ver manual
3086 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Operador e Portas de Cabina | Ver manual
3087 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Contato GS | Ver manual
3088 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Contato GS | Ver manual
3089 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Suspensão das cintas (belts) - (com ou sem casa de máquinas) | Ver manual
3090 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Teto/Estrutura/Corrediça Superior | Ver manual
3091 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Comando Sobe/Desce | Ver manual
3092 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Aterramentos (topo da cabina) | ANUAL
3093 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Medir (HA) | Ver manual
3094 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Medir (HB) | Ver manual
3095 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CABINA EM CIMA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Medir (HC) | Ver manual
3096 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Lubrificação: Guias, suportes e placas - SOMENTE LUBRIF E INSP CORREDIÇAS | Ver manual
3097 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Guias, suportes e placas - SOMENTE LUBRIF E INSP CORREDIÇAS | Ver manual
3098 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Portas de travamento | Ver manual
3099 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Ajuste: Portas de travamento | Ver manual
3100 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Portas de travamento | Ver manual
3101 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Aterramento e funcionamento elétrico (FECHO ELETROMECÂNICO) | ANUAL
3102 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - CAIXA CORRIDA | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Iluminação da Caixa de Corrida | Ver manual
3103 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Conj. Chave geral e suportes com lâmpada | Ver manual
3104 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Conj. Chave geral e suportes com lâmpada | Ver manual
3105 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Conj. Cornija (Aba de proteção) | ANUAL
3106 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Conj. Corrente / cabo de Compensação | Ver manual
3107 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Conj. Corrente / cabo de Compensação | Ver manual
3108 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Contato Elétrico Polia de Compensação | ANUAL
3109 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Sistema de Amortecimento (Mola / Pistão) | Ver manual
3110 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Limpeza: Sistema de Amortecimento (Mola / Pistão) | Ver manual
3111 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Conj. Polia Tensora | ANUAL
3112 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Fundo do Poço | ANUAL
3113 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Deslize de Cabina (medir LCAB) | ANUAL
3114 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Medir Espicho do Cabo (LCP) | ANUAL
3115 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - POÇO | B07 | MECÂNICA | Inspeção: Contato GRS (aparelho de segurança Fuji) | ANUAL
3116 | ELEVADOR ELÉTRICO B07 - DIRECIONADA | B07 | MECÂNICA | Ajustes complementares inspeção/ajustes/lubrificação/limpeza | Ver manual
3117 | CALDEIRAS B07 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA | B07 | MECÂNICA | Abertura manual das válvulas de segurança. | SEMANAL
3118 | 7B-AT-9001 (TUBULAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar visualmente TODAS as conexões da tubulação de processo durante o funcionamento em busca de vazamentos. | SEMANAL
3119 | 7B-AT-9001 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar vedação da bomba durante o funcionamento e realizar substituição em caso de vazamento, consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.2). | MENSAL
3120 | 7B-AT-9001 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar ocorrência de vibrações ou ruídos da bomba durante o funcionamento. | MENSAL
3121 | 7B-AT-9001 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Medir temperatura próximo ao mancal que deve se manter abaixo de 85°C. | MENSAL
3122 | 7B-AT-9001 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Avaliar ocorrência de folgas e desalinhamento do mancal da bomba. | SEMESTRAL
3123 | 7B-AT-9001 (CÂMARA E DEMAIS VASOS DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA-EXTERNO | Realizar inspeção de segurança (exame externo NR-13). | TRIENAL
3124 | 7B-AT-9001 (CÂMARA E DEMAIS VASOS DE PRESSÃO) | B07 | MECÂNICA-EXTERNO | Realizar inspeção de segurança (exame interno NR-13). | HEXA-ANUAL
3125 | 7B-AT-9001 (VÁLVULA DE SEGURANÇA: PZV827) | B07 | MECÂNICA-EXTERNO | Realizar desmontagem e inspeção da válvula de segurança da câmara. | TRIENAL
3126 | 7B-AT-9001 (BOMBA DE VÁCUO) | B07 | MECÂNICA | Verificar quantidade de fluxo de ar através do disjuntor da bomba de vácuo (HV925), consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.7). | MENSAL
3127 | 7B-AT-9001 (FILTROS DE ABASTECIMENTO: CX604, CX605, CX922, CX109, CX404 E PCV828) | B07 | MECÂNICA | Limpar todos os filtros de abastecimento e substituir suas respectivas juntas e arruelas. Identificar a origem de quaisquer detritos presos nos filtros. | SEMESTRAL
3128 | 7B-AT-9001 (DISJUNTORES DE VÁCUO: CV405 E PCV938) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o disjuntor a vácuo quanto à passagem de água ou vapor, se ocorrer a passagem de água ou vapor no(s) disjuntor(es), recomenda a sua substituição por um novo conjunto. | SEMESTRAL
3129 | 7B-AT-9001 (FINS DE CURSO DA PORTA: GSZ688 E GSZ689) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar quanto ao ajuste correto dos interruptores de fim de curso pneumáticos instalados no conjunto da porta. Se o interruptor de fim de curso estiver desajustado, reajuste-o conforme necessário e aperte novamente as porcas autofrenantes. | SEMESTRAL
3130 | 7B-AT-9001 (INTERRUPTOR DE NÍVEL DA CÂMARA: LS895) | B07 | MECÂNICA | Testar a operação correta do interruptor de nível de drenagem da câmara. Verifique o elemento vibratório e o sensor quanto a acúmulos. Remova os acúmulos, se necessário. | ANUAL
3131 | 7B-AT-9001 (CAIXA DE EFLUENTES) | B07 | MECÂNICA | Remover e limpar o bico de pulverização, se instalado, dentro da caixa de descarga de efluentes. | SEMESTRAL
3132 | 7B-AT-9001 (PRESSOSTATOS: PS506, PS507, PS671, PS800, PS801, PS802, PS804, PS823, PS837, PS876 E PS877) | B07 | ELÉTRICA | Realizar teste conforme o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.13). | SEMESTRAL
3133 | 7B-AT-9001 (VÁLVULAS SOLENÓIDES DE CONTROLE) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar as válvulas solenoides de controle quanto a vazamentos de ar. Ative manualmente cada válvula e, se houver vazamento, substitua o conjunto. Verifique se as válvulas solenoides estão funcionando corretamente e não emperrando ou vibrando. | SEMESTRAL
3134 | 7B-AT-9001 (VÁLVULAS DE ISOLAMENTO MANUAIS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e testar todas as válvulas de isolamento manuais ou borboleta para verificar se estão operando suavemente e devidamente assentadas. Reconstrua o conjunto da(s) válvula(s) se houver vazamento de acordo com a folha de dados do fabricante (doc. index disponível em \\bart\barney$\_5. PROJETOS\5.21. PROJETO BURITI-B07\1. EQTOS PRODUÇÃO\7B\7B-AT-9001 - AUTO CLAVE - SERIE COA44929\User's Manual\07 Manufacturer's Component Data Sheets) | ANUAL
3135 | 7B-AT-9001 (COLETORES DE VAPOR: LCV320, LCV321, LCV325, LCV326 E LCV327) | B07 | MECÂNICA | remover, desmontar e inspecionar todos os coletores de vapor, consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.16). | ANUAL
3136 | 7B-AT-9001 (TANQUE DE ÁGUA DA BOMBA) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar e limpar a chave de nível do tanque (LS896). Verifique se a luz indicadora do interruptor acende corretamente (se aplicável). Certifique-se especificamente de identificar a origem de quaisquer acúmulos significativos de depósitos no interruptor. | ANUAL
3137 | 7B-AT-9001 (VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO VAPOR INDUSTRIAL: PCV106) | B07 | MECÂNICA | Desmontar a válula e inspecionar o conjunto de fole, sede e obturador. Realizar a substituição dos componentes caso haja desgaste. Limpar rede do filtro caso o conjunto de sede e obturador não for substituído. Consultar o manual (doc. De referência 93522PT_0 e 93522E_1). | ANUAL
3138 | 7B-AT-9001 (VÁLVULAS PNEUMÁTICAS) | B07 | MECÂNICA | Teste manualmente cada válvula pneumática, acionando a válvula solenoide de controle. Desmonte a válvula se houver vazamento. Certifique-se especificamente de identificar qualquer desgaste excessivo no sistema de válvulas (doc. index disponível em \\bart\barney$\_5. PROJETOS\5.21. PROJETO BURITI-B07\1. EQTOS PRODUÇÃO\7B\7B-AT-9001 - AUTO CLAVE - SERIE COA44929\User's Manual\07 Manufacturer's Component Data Sheets). | ANUAL
3139 | 7B-AT-9001 (TUBULAÇÕES PNEUMÁTICAS) | B07 | MECÂNICA | inspecionar todas as tubulações pneumáticas quanto a sinais de fissuras, marcas de queimadura e áreas onde as tubulações apresentam danos resultantes de esmagamento. Substitua as tubulações pneumáticas conforme necessário.Inspecione todas as terminações da tubulação quanto a vazamentos e verifique se apresentam um encaixe total em seus respectivos receptáculos. | ANUAL
3140 | 7B-AT-9001 (ANÉIS DE VEDAÇÃO DO SENSOR DE CARGA: TE788.1) | B07 | MECÂNICA | Substituir os anéis de vedação do sensor de carga na penetração da porta da câmara. Substitua os anéis de vedação do sensor de carga quando um novo sensor for substituído, ou de outra forma removida e reinstalada. | ANUAL
3141 | 7B-AT-9001 (INSPEÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO: CV164, CV206, CV305, CV340, CV341, CV405 E CV406) | B07 | MECÂNICA | Remova cada válvula de retenção e opere manualmente o conjunto da válvula para verificar se há uma boa mobilidade. Se a válvula de retenção estiver presa, substitua o conjunto. | ANUAL
3142 | 7B-AT-9001 (TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar os conjuntos de mangueiras flexíveis da bomba de vácuo quanto a sinais de vazamento ou danos. Substitua a(s) mangueira(s) conforme necessário. | ANUAL
3143 | 7B-AT-9001 (TROCADOR DE CALOR DE PLACAS DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO: TCV30 E TCV49) | B07 | MECÂNICA | Remoção e limpeza química dos trocadores de calor de placas. Lave bem o trocador de calor com água pré-tratada para evitar a transferência de agentes de limpeza para o sistema de tubulações de água de resfriamento. | ANUAL
3144 | 7B-AT-9001 (INSPEÇÃO E AJUSTE DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a folga entre a placa da porta e o anel da extremidade do recipiente de pressão. INSPEÇÃO CRÍTICA, CONSULTE O MANUAL (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.24). | ANUAL
3145 | 7B-AT-9001 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Substituição de todas as vedações Tri-Clamp Viton para garantir que todas as conexões estejam devidamente vedadas. | BIENAL
3146 | 7B-AT-9001 (TESTE HIDROSTÁTICO DA CÂMARA E DA CAMISA) | B07 | MECÂNICA | Realizar teste hidrostático conforme o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.26) | HEXA-ANUAL
3147 | 7B-AT-9001 (VÁLVULAS MANUAIS DE LINHA DE DRENAGEM DA CÂMARA E DA CAMISA: HV345 E HV346) | B07 | MECÂNICA | Checar abertura atual das válvulas com a regulagem realizada no FAT | ANUAL
3148 | 7B-AT-9001 (FILTRO-REGULADOR DE AR PARA CÂMARA: PCV828) | B07 | MECÂNICA | Troca do elemento filtrante. Consultar manual (doc. index disponível em \\bart\barney$\_5. PROJETOS\5.21. PROJETO BURITI-B07\1. EQTOS PRODUÇÃO\7B\7B-AT-9001 - AUTO CLAVE - SERIE COA44929\User's Manual\07 Manufacturer's Component Data Sheets). | BIENAL
3149 | 7B-AT-9001 (LÂMPADAS INDICADORAS) | B07 | ELÉTRICA | Testar as lâmpadas indicadoras em intervalos semanais. Substitua quaisquer lâmpadas defeituosas. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.29). | MENSAL
3150 | 7B-AT-9001 (INSPEÇÃO VISUAL DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar visualmente o sistema elétrico e o sistema de controle, consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.30). | SEMESTRAL
3151 | 7B-AT-9001 (CABEAMENTO DOS SENSORES DE CARGA) | B07 | ELÉTRICA | Inspecionar visualmente a deterioração do cabeamento dos sensores de carga. Preste atenção especial a isolamentos rachados, marcas de queimadura e áreas onde os cabos apresentam danos por esmagamento. Substitua quaisquer cabos suspeitos e calibre de acordo com a calibração do canal de temperatura, consulte o Manual de Operação. | MENSAL
3152 | 7B-AT-9001 (ISOLAMENTO ELÉTRICO E LIGAÇÃO AO ATERRAMENTO) | B07 | ELÉTRICA | Testar o isolamento e o aterramento dos componentes elétricos do equipamento sujeitos a tensões superiores a 50 V CA. | ANUAL
3153 | 7B-AT-9001 (CORRENTE DE OPERAÇÃO DO(S) MOTOR(ES) 3F) | B07 | ELÉTRICA | Medir a corrente de funcionamento do(s) motor(es) elétrico(s) em intervalos anuais. A tensão de alimentação 3F também deve ser verificada. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.33). | ANUAL
3154 | 7B-AT-9001 (TENSÃO E DA CORRENTE DE CONTROLE) | B07 | ELÉTRICA | Medir a corrente de funcionamento do sistema de controle elétrico. A tensão de alimentação e o sistema 24V também devem ser verificados. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.34). | ANUAL
3155 | 7B-AT-9001 (LIGAÇÕES DE TERMINAIS) | B07 | ELÉTRICA | Verificar se todos os terminais estão devidamente apertados. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.35). | ANUAL
3156 | 7B-AT-9001 (DISJUNTORES DE PROTEÇÃO) | B07 | ELÉTRICA | Verificar as entradas dos cabos nos disjuntores quanto a inserção completa e aperto dos terminais em intervalos anuais. Deve ser dada especial atenção aos disjuntores instalados em circuitos neutros. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.36). | ANUAL
3157 | 7B-AT-9001 (CLP) | B07 | ELÉTRICA | Testar todas as entradas e saídas. Consulte o Manual de Operação do CLP e o esquema elétrico (doc. De referência 345258-1) para testar as entradas e saídas. | ANUAL
3158 | 7B-AT-9001 (IHM) | B07 | ELÉTRICA | Realizar back-up do programa da IHM (doc. De referência D047483-1). | ANUAL
3159 | 7B-AT-9001 (FILTRO DE AR COMPRIMIDO: CX604, PCV828 E CX605) | B07 | MECÂNICA | inspecionar visualmente o coletor de água do compartimento do filtro diariamente. Na presença de água, abra a válvula de drenagem e sopre a água acumulada. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.39). | DIÁRIA
3160 | 7B-AT-9001 (JUNTA(S) DA PORTA) | B07 | MECÂNICA | Substituir junta. Consulte o manual (doc. De referência D042232_PT-2 , seção 2.4.43). | SEMESTRAL
3161 | 7B-AT-9001 (TRILHOS-GUIA DA CÂMARA DO CARRO DE CARREGAMENTO) | B07 | MECÂNICA | Os trilhos devem ser removidos e o piso da câmara exposto para fins de limpeza. Limpe os trilhos da câmara e o piso da câmara com um pano sem fiapos umedecido com água de qualidade PW ou superior contendo detergente neutro e sem cloreto, para remover os depósitos que se acumularam nas superfícies. Enxágue os trilhos-guia e o piso da câmara com água de qualidade PW ou superior. | SEMESTRAL
3162 | 7B-AT-9001 (IMPRESSORA) | B07 | MECÂNICA | Inspecione e limpe o mecanismo da impressora. | BIENAL
3163 | 7B-FIT-9001; 4601 (ACUMULADOR DE LÍQUIDO) | B07 | MECÂNICA | Realizar a purga do acumulador de líquido da linha de ar-comprimido. | MENSAL
3164 | 7A-LFH-2408-02 (PRÉ-FILTRO) | B07 | MECÂNICA | Inspeção do pré-filtro, consultar o manual do fabricante. (doc. MANUAL TÉCNICO FLUXOS LAMINARES E INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL). | BIMESTRAL
3165 | 7A-LFH-2408-02 (FILTROS DE INSUFLAMENTO) | B07 | MECÂNICA | Inspeção dos filtros de insuflamento, consultar o manual do fabricante. (doc. MANUAL TÉCNICO FLUXOS LAMINARES E INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL). | ANUAL
3166 | 7A-LFH-2408-02 (FILTROS DE EXAUSTÃO) | B07 | MECÂNICA | Inspeção dos filtros de exaustão, consultar o manual do fabricante. (doc. MANUAL TÉCNICO FLUXOS LAMINARES E INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL). | ANUAL
3167 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Limpeza e reaperto das conexões elétricas. | SEMESTRAL
3168 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401 (MOTOR ELÉTRICO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos e acoplamentos. | SEMESTRAL
3169 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3402; 3403; 3404 (MOTOR ELÉTRICO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vibrações e ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos e acoplamentos. | SEMESTRAL
3170 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (PARAFUSOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar e reapertar. | SEMESTRAL
3171 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (ROLAMENTOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar condições e ruídos. | SEMESTRAL
3172 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | SEMESTRAL
3173 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VEDAÇÕES DOS VISORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | SEMESTRAL
3174 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VEDAÇÕES O'RING) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | SEMESTRAL
3175 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | ANUAL
3176 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VEDAÇÕES DOS VISORES) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | ANUAL
3177 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VEDAÇÕES O'RING) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | ANUAL
3178 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (REDUTOR) | B07 | MECÂNICA | Checar danos nos cabos, vazamento e ruídos da caixa de engrenagens, checar marcas de desgaste no prato do tanque ou no redutor causadas pelo prato. | SEMESTRAL
3179 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (REDUTOR) | B07 | MECÂNICA | Realizar troca do óleo ( Klübersynth UH1 6-220), trocar retentores e rolamentos. | BIENAL
3180 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (IMPELIDOR) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar danos no revestimento de carbeto de silício do rolamento fêmea, Inspecionar danos nas superfícies internas e inferior , checar livre rotação do impelidor, inspecionar se há partículas no magnético. | ANUAL
3181 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (ROLAMENTO MACHO) | B07 | MECÂNICA | Garantir torque adequado, checar danos nas partes cerâmicas e de inox. | ANUAL
3182 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VASO PRESSURIZADO) | B07 | MECÂNICA | Exame externo NR-13. | QUINQUENAL
3183 | TANQUE MÓVEL: 7B-TQ-3401; 3402; 3403; 3404 (VASO PRESSURIZADO) | B07 | MECÂNICA | Exame interno NR-13. | DECENAL
3184 | FREEZER: 7B-FS-2001; 2002 (CONEXÕES DE UTILIDADES) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar vazamentos. | MENSAL
3185 | FREEZER: 7B-FS-2001; 2002 (VÁLVULAS SOLENÓIDES) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar existência de ruídos, vazamentos ou operação lenta. | MENSAL
3186 | FREEZER: 7B-FS-2001; 2002 (VÁLVULAS SOLENÓIDES) | B07 | MECÂNICA | Realizar limpeza das solenóides. | ANUAL
3187 | FREEZER: 7B-FS-2001; 2002 (MOLAS DE GÁS) | B07 | MECÂNICA | Inspecioanr se há força excessiva para fechamento ou abertura. | SEMESTRAL
3188 | FREEZER: 7B-FS-2001; 2002 (MOLAS DE GÁS) | B07 | MECÂNICA | Substituir molas de gás. | BIENAL
3189 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Limpeza e reaperto das conexões elétricas. | SEMESTRAL
3190 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (MOTOR ELÉTRICO) | B07 | MECÂNICA | Verificar se há vibrações e ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos e acoplamentos. | SEMESTRAL
3191 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (PARAFUSOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar e reapertar. | SEMESTRAL
3192 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (ROLAMENTOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar condições e ruídos. | MENSAL
3193 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | MENSAL
3194 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÕES DOS VISORES) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | MENSAL
3195 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÕES O'RING) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | MENSAL
3196 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÃO DO TAMPO COM O CORPO) | B07 | MECÂNICA | Verificar vazamentos. | MENSAL
3197 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | BIENAL
3198 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÕES DOS VISORES) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | BIENAL
3199 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÕES O'RING) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | BIENAL
3200 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VEDAÇÃO DO TAMPO COM O CORPO) | B07 | MECÂNICA | Realizar a troca. | BIENAL
3201 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (REDUTOR) | B07 | MECÂNICA | Checar danos nos cabos, vazamento e ruídos da caixa de engenágens. | SEMESTRAL
3202 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (SELO MECÂNICO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar folgas, vazamentos e desgastes. | MENSAL
3203 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VASO PRESSURIZADO) | B07 | MECÂNICA | Exame externo NR-13. | QUINQUENAL
3204 | TANQUE DE SLURRY: 7B-TQ-3411 (VASO PRESSURIZADO) | B07 | MECÂNICA | Exame interno NR-13. | DECENAL
3205 | SKID DE FILTRAÇÃO ESTÉRIL: 7A-FIL-3901 (SISTEMA ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Inspeção e reaperto das conexões elétricas. | SEMESTRAL
3206 | SKID DE FILTRAÇÃO ESTÉRIL: 7A-FIL-3901 (FILTRO DE AR COMPRIMIDO DE INSTRUMENTAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Realizar a purga do filtro. | MENSAL
3207 | SKID DE FILTRAÇÃO ESTÉRIL: 7A-FIL-3901 (CONEXÕES TRI-CLAMP) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar existência de vazamentos nas conexões triclamp. | MENSAL
3208 | BALANÇA DE PISO: 7B-BLC-3401; 3402; 3601 (COMPARTIMENTO INTERNO) | B07 | MECÂNICA | Limpar compartimento interno da balança. Consultar manual ( doc. De referência 30290627_F_MAN_UM_PFA579-series_CEU.pdf). | SEMESTRAL
3209 | BALANÇA DE PISO: 7B-BLC-3401; 3402; 3601 (MOLAS PNEUMÁTICAS) | B07 | MECÂNICA | Limpar molas pneumáticas. Consultar manual ( doc. De referência 30290627_F_MAN_UM_PFA579-series_CEU.pdf). | SEMESTRAL
3210 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (ROLAMENTOS) | B07 | MECÂNICA | Não necessitam de lubrificação. Inspecionar se tem algum dano físico. | ANUAL
3211 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (ROLADORES DE BORRACHA) | B07 | MECÂNICA | Verificar acúmulo nos rolamentos. Caso necessário, limpar com álcool 70%. | A CADA CULTIVO
3212 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (PORCAS, PARAFUSOS) | B07 | MECÂNICA | Verificar fixação das partes, repor alguma peça desgastada ou faltante. | ANUAL
3213 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (CORRENTES VERTICAIS PRETAS) | B07 | MECÂNICA | Substituir caso desgastadas ou cabos internos à mostra. | ANUAL
3214 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (CORRENTES HORIZONTAIS TRANSPARENTES) | B07 | MECÂNICA | Substituir caso estejam excessivamente amareladas ou desgastadas. | SEMESTRAL
3215 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (POLIAS) | B07 | MECÂNICA | Verificar fixação das polias, trocar se estiverem danificadas. | ANUAL
3216 | ROLLER BOTTLE: 7B-AGR-2001 (ESCOVA DO MOTOR) | B07 | MECÂNICA | Trocar se o tamanho estiver menor que 6mm. | ANUAL
3217 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2001 (INTERIOR DA CABINE) | B07 | MECÂNICA | Inspeção visual. Caso necessário, realizar limpeza interna com uma solução de detergente neutro com pano macio. | ANUAL
3218 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2001 (FILTRO DO CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA | Limpeza do filtro do condensador localizado na parte traseira superior do refrigerador. Agitar o filtro para remover poeira e lavar com água limpa. Tirar o excesso de água e deixar secar para finalmente colocar de volta no lugar. | TRIMESTRAL
3219 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2001 (CONDENSADOR) | B07 | MECÂNICA | Limpeza do condensador localizado na parte traseira superior do refrigerador. Aspirar a poeira. | SEMESTRAL
3220 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2001 (JUNTAS E VEDAÇÕES) | B07 | MECÂNICA | Verificar as juntas e vedações ao redor da porta. Manter as juntas e vedações da porta livre de condensação e afins enxugando com pano macio. Verificar borracha de vedação da porta. | SEMESTRAL
3221 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2001 (BATERIA DE ALARME) | B07 | MECÂNICA | Trocar bateria de alarme. | ANUAL
3222 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2101 (INTERIOR E EXTERIOR DA CABINE) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar unidade e, caso necessário, limpar as paredes enternas com um pano úmido e com detergente neutro. Evitar produtos a base de cloro. | ANUAL
3223 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2101 (SAÍDA DE VENTILAÇÃO) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar e a área de ventilação acima da porta do refrigerador a fim de tirar acúmulo de poeira. Não remover o tampo superior. Não tentar limpar a fonte de energia localizada perto da montagem de ventilação. | ANUAL
3224 | REFRIGERADOR: 7B-FR-2101 (BANDEJA DE COLETA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar a bandeja localizada na parte traseira inferior do refrigerador. Caso necessário, limpar e secar com pano macio. | ANUAL
3225 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (CÂMARA INTERNA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar o interior da incubadora. Caso necessário, limpar com desinfetante de uso laboratorial ou álcool 70%. | ANUAL
3226 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (PARTE EXTERNA) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar exterior do equipamento. Caso necessário, limpar com sabão e água ou qualquer limpador comercial de vidro não abrasivo. A porta de vidro Thermopane deve ser limpa com um limpador de vidro comercial ou com solução de amônia e água. Secar com um pano macio estéril. | ANUAL
3227 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (RESERVATÓRIO DE UMIDADE) | B07 | MECÂNICA | Conectar flexível ao dreno do reservatório localizado na parte de trás da unidade. Colocar a sáida do flexível num dreno apropriado. Remover o encaixe de latão traseiro para permitir a drenagem. Desmontar os 8 parafusos que sustentam o piso. Retirar vestígios de água e sedimentos do reservatório com uma esponja limpa. Limpar com um desinfetante de uso comum em laboratório, enxaguar com água estéril destilada e secar com um pano macio. | ANUAL
3228 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E CO2) | B07 | MECÂNICA | Verificar a temperatura medida e CO2 medido com instrumento próprio e comparar com os valores de setpoint (CO2 e temperatura). | SEMANAL
3229 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (JUNTAS E VEDAÇÕES) | B07 | MECÂNICA | Inspecionar as juntas e vedações e, caso necessário, trocar item. | ANUAL
3230 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (FILTRO DE CO2) | B07 | MECÂNICA | Trocar filtro de CO2. | ANUAL
3231 | INCUBADORA: 7B-INC-2001 (FLOAT ASSEMBLY/WATER LEVEL SWITCH) | B07 | MECÂNICA | Verificar funcionamento do item. | ANUAL
3232 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE CONDENSADORA) | B07 | ELÉTRICA | Checar corrente elétrica do compressor, anotar e comparar com o manual e a ultima manutenção realizada. | SEMESTRAL
3233 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (PAINEL ELÉTRICO) | B07 | ELÉTRICA | Checar aperto das conexões elétricas, ocorrência de oxidação nos bornes, realizar termografia no painel. | SEMESTRAL
3234 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE CONDENSADORA) | B07 | ELÉTRICA | Realizar limpeza da unidade. | SEMESTRAL
3235 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE EVAPORADORA) | B07 | MECÂNICA | Checar se há vibração nos ventiladores. | SEMESTRAL
3236 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE EVAPORADORA) | B07 | ELÉTRICA | Verificar aperto dos prensa-cabos e da caixa de ligação elétrica. | SEMESTRAL
3237 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE EVAPORADORA) | B07 | MECÂNICA | Verificar danos nas pás dos ventiladores. | ANUAL
3238 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE EVAPORADORA) | B07 | MECÂNICA | Verificar estado geral do trocador de calor, verificar aperto dos parafusos, existência de corrosão. | ANUAL
3239 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE EVAPORADORA) | B07 | MECÂNICA | Verificar se o trocador está isento de gelo após etapa de degelo. | SEMESTRAL
3240 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA: CRU-7A-1 (UNIDADE EVAPORADORA) | B07 | MECÂNICA | Limpeza do equipamento. | ANUAL
3241 | CÂMARA CLIMÁTICA (KBF-720, BINDER) | B06 | GCQ | Verificação especializada por técnicos da BINDER ou parceiros autorizados. | ANUAL
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
Note on D2636: João Victor Nascimento Reis: Posição do fabricante
Note on E2400: João Victor Nascimento Reis: O manual inclui o fole de descarga também. Porém como o Lio realiza testes de vazamento no fole de descarga, a verificação pode ser feita mediante tal teste
Note on E2418: Autor: O tipo de fluido, a pressão de trabalho e o volume da câmara classificam como risco III (Vapor, a 3 bar em um volume de 0,9x1,5x1,5 metros)
Note on E2420: Autor: O tipo de fluido, a pressão de trabalho e o volume da câmara classificam como risco III (Vapor, a 3 bar em um volume de 0,9x1,5x1,5 metros)
Note on E2441: Autor: Nominalmente, a NR 13 cita o TH apenas na inspeção inicial. A norma não cita a necessidade do teste na inspeção periódica. Logo, não há necessidade legal de teste hidrostático periódico
Note on E2488: João Victor Nascimento Reis: Não mencionado pelo fabricante
Note on E2495: João Victor Nascimento Reis: Não mencionado pelo fabricante
Note on F1828: Icaro Ramon Silva de Andrade: Conforme proposta de fornecimento de consumíveis pela Miura.
Note on F1829: Icaro Ramon Silva de Andrade: Conforme manual.
Note on F2402: João Victor Nascimento Reis: O fabricante menciona outra intervenção com frequência de 1500h ( aproximadamente 3 anos). Esta outra intervenção foi omitida pois são iguais
Note on F2404: João Victor Nascimento Reis: O fabricante estipula simultaneamente a cada 1000 horas ( que no nosso caso resulta em 20 meses) e semestralmente. Pelo fato de que o acumulo de humidade pode sustentar bactérias, foi resolvido adotar 6 meses
Note on F2407: João Victor Nascimento Reis: O fabricante estipula simultaneamente a cada 1000 horas ( que no nosso caso resulta em 20 meses) e semestralmente. Foi arbitrado uma frequência intermediária
Note on F2408: João Victor Nascimento Reis: O fabricante estipula simultaneamente a cada 1000 horas ( que no nosso caso resulta em 20 meses) e semestralmente. Foi arbitrado uma frequência intermediária
Note on F2409: João Victor Nascimento Reis: O fabricante estipula simultaneamente a cada 1000 horas ( que no nosso caso resulta em 20 meses) e semestralmente. Foi arbitrado uma frequência intermediária
Note on F2410: João Victor Nascimento Reis: O fabricante estipula simultaneamente a cada 1500 horas ( que no nosso caso resulta em 3 anos e meio) e anualmente. Foi arbitrado uma frequência intermediária
Note on F2442: Autor: O fabricante não definea frequência
Note on F2457: Autor: o fabricante não define intervalo e afirma que a imprensora raramente necessita de manutenção
Note on F2463: João Victor Nascimento Reis: a cada 500h (1 ano) estava prevista a substituição das esteiras. Essa medida não aparece na envasadora e nem nas CLU's e não parece razoável. Como haverá inspessão trimestral, a necessidade de troca da esteira será periodicamente monitorada
Note on F2469: João Victor Nascimento Reis: O fabricante estipula simultaneamente a cada 1000 horas ( que no nosso caso resulta em 20 meses) e semestralmente. Pelo fato de que o acumulo de humidade pode sustentar bactérias, foi resolvido adotar 6 meses
Note on F2470: João Victor Nascimento Reis: Frequência não mensionada pela IMA
Note on F2484: João Victor Nascimento Reis: o fabricante classifica como semestral E TAMBÉM como após 800h de produção. O critério de hora em nosso caso resultaria em 22 meses. Foi arbitrado 1 ano
Note on F2486: João Victor Nascimento Reis: O fabricante simultâneamente recomenda realizar anualmente e a cada 1500h, que no nosso caso representa a cada 3 anos. Foi arbitrado então por adotar um ano
Note on F2489: João Victor Nascimento Reis: os itens definidos como a cada 2 anos, no fabricante aparecem como 1500h, que representaria 3 anos. Aqui foi reduzido 1 ano assumindo uma postura conservadora
Note on F2497: João Victor Nascimento Reis: O fabricante recomenda realizar a atividade a cada mês, porém o ar succionado será de ambiente classe A
Note on F2566: João Victor Nascimento Reis: Aguardando retorno do fabricante
Note on F2601: João Victor Nascimento Reis: O manual de manutenção determina que essa inspessão seja realizada, mas não define prazo nem o inclui no plano de manutenção. O prazo aqui foi arbitrado